Черненко А.Н.

Курсовой проект «Электроснабжение городского микрорайона с многоквартирными домами»

по дисциплине «Системы электроснабжения городов»

Введение

В настоящее время городские микрорайоны многоквартирных жилых домов являются крупными потребителями электрической энергии, сравнимыми по наиболее важным энергетическим показателям с промышленными предприятиями. Это объясняется наличием в многоквартирных домах (МКД) большого количества мощной бытовой техники, а также размещением в микрорайонах энергоемких объектов инфраструктуры. К таким объектам относятся:

- тяговые трансформаторные подстанции электротранспорта;

- насосные станции водопровода и канализации;

- крупные спортивные комплексы;

- больничные комплексы;

- современные гостиницы, оборудованные установками искусственного климата, централизованной системой пылеуборки, электропищеблоками;

- современные крупные магазины и т. п.

Основными задачами, решаемыми при проектировании энергоэффективных систем электроснабжения городских микрорайонов с МКД, являются: оптимизация параметров схемы путем обоснованного выбора рациональных напряжений в системе внешнего и внутреннего электроснабжения; определение электрических нагрузок и выполнения требований по обеспечению бесперебойности электроснабжения; рациональный выбор числа и мощности трансформаторов, конструкций электрических сетей; выбор средств компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки объемом 35–40 страниц и графической части. Расчетно-пояснительная записка должна пояснить и обосновать принятые решения в соответствии с окончательными цифровыми результатами выполненных расчетов. Рекомендуется результаты расчетов представлять в пояснительной записке в виде таблиц. Графическая часть состоит из одного чертежа формата А1 – плана микрорайона с комплектными трансформаторными подстанциями и кабельными линиями. Чертеж выполняется в графическом редакторе, например, «Компас» или AutoCAD, а также сохраняется в формате .jpeg или .png. Чертеж, сохраненный в формате .jpeg или .png, вставляется в пояснительную записку, а чертеж, выполненный в графическом редакторе «Компас» или AutoCAD, сдается отдельно.

Курсовой проект выполняется студентом в соответствии с индивидуальным заданием, которое выдается преподавателем. В задании указываются потребители электрической энергии микрорайона.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать: титульный лист; задание на курсовой проект; содержание; введение; основную часть; заключение; список используемых источников. Индивидуальное задание должно содержать тему проекта; номер группы, фамилию, имя и отчество студента; исходные данные для выполнения проекта.

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с указанием номеров страниц.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект исследования, формулируются цель и задачи.

В основной части работы должны содержаться соответствующие теоретические сведения; используемые исходные данные; необходимые расчеты и результаты расчетов в виде таблиц; обоснования расчетов и дана оценка их результатов:

- расчет электрических нагрузок микрорайона МКД;

- выбор номинальных значений напряжений, количества и мощности силовых трансформаторов;

- расчет кабельных линий микрорайона МКД.

В заключении обобщаются основные положения, делаются выводы и приводятся возможные направления для дальнейшего исследования.

Обязателен список используемых источников, необходимых для выполнения курсового проекта. Он включает до 20 источников.

Все используемые в курсовом проекте цитаты должны сопровождаться ссылками на источник в квадратных скобках [20].

Курсовые проекты обучающихся проходят обязательную проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ в ТГУ (должно быть 50 % оригинальности пояснительной записки).

Курсовой проект оформляется в соответствии с общими требованиями ГОСТ 7.32-2017.

В тексте пояснительной записки формата А4: шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Поля: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм. Выравнивание текста – по ширине. Разделы должны начинаться с новой страницы. Номера разделов обозначаются арабскими цифрами. Введение, заключение, список используемых источников и приложения не нумеруются. Абзацный отступ – 1,25 см.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Наименования структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» – следует располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая.

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. Разделы, подразделы и пункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.

Пример оформления разделов и подразделов:

1 Типы и основные размеры

1.1

1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа

2 Технические требования

2.1

2.2 Нумерация пунктов второго раздела документа

Все формулы набираются в Math Type либо в редакторе формул.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами, используя сквозную нумерацию.

Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации.

Пример оформления иллюстрации:

##### Рисунок 1 – Название рисунка

Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминанием о ней. Таблицы, за исключением приведенных в приложении, нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами. Если таблица имеет название, то его помещают после номера таблицы через тире, с прописной буквы (остальные строчные), при этом надпись «Таблица...» пишется над левым верхним углом таблицы и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания. В пояснительной записке рекомендуется представлять в табличной форме следующие итоговые результаты: расчета токов КЗ; выбора трансформаторов, выключателей, разъединителей и т. д. (расчетные и каталожные данные); вторичные нагрузки трансформаторов тока и напряжения; и т. д.

Пример оформления таблиц:

Таблица 2 – Составляющие токов короткого замыкания

Примеры оформления затекстовых библиографических ссылок в списке используемых источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

На книгу:

Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М. : ГИТИС, 2006. 251 с.

На учебное пособие (учебник, практикум и т. п.):

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. М. : Астрель ; Тверь : ACT, 2006. 319 с. (Высшая школа).

На сборник научных трудов:

Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования ; под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с.

На статью в журнале:

Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.

Библиографические ссылки на электронные ресурсы:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.07.2008 № 123 (ред. от 29.07.2017). URL: http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-22.07.2008-N-123-FZ/ (дата обращения: 19.09.2019).

Максимова Н. А. Структура региональных образовательных порталов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № 11. С. 16–20. URL: https://e-koncept.ru/2014/14300.htm (дата обращения: 12.12.2019).

Пример оформления рамки в чертеже по курсовому проекту

13.03.02 – это направление, по которому вы учитесь.

2019 – это год, когда вы сдаете курсовой проект.

В графе «Разраб.» – пишете свою Ф.И.О.

В графе «Пров.» – пишете Ф.И.О. преподавателя.

В графе «ТГУ, ЭЭТбз-1402» – пишете ТГУ и номер своей группы.

Критерии и нормы оценки курсовых проектов

| Оценки | Критерии и нормы оценки |
| --- | --- |
| «Отлично» 80–100 баллов | Студент выполнил все разделы курсового проекта правильно и без ошибок, сдал его в установленный срок, обосновал каждое свое техническое решение в проекте, правильно оформил графическую часть проекта и пояснительную записку в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, а список используемых источников – по ГОСТ Р 7.0.5-2008. |
| «Хорошо» 60–79 баллов | Студент выполнил разделы курсового проекта с несущественными неточностями, сдал его в установленный срок, обосновал каждое свое техническое решение в проекте, правильно оформил графическую часть проекта и пояснительную записку согласно ГОСТ 7.32-2017, а список используемых источников – по ГОСТ Р 7.0.5-2008. |
| «Удовлетворительно» 40–59 баллов | Студент выполнил все разделы курсового проекта с некоторыми неточностями, недостаточно полно обосновал каждое свое техническое решение, правильно оформил графическую часть проекта и пояснительную записку согласно ГОСТ 7.32-2017, а список используемых источников – по ГОСТ Р 7.0.5-2008. |

Задание

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точкой (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 1.

Таблица 1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.Х | A | Х.1 |
| Б | 2.Х | Б | Х.2 |
| В | 3.Х | В | Х.3 |
| Г | 4.Х | Г | Х.4 |
| Д | 5.Х | Д | Х.5 |
| Е | 6.Х | Е | Х.6 |
| Ж | 7.Х | Ж | Х.7 |
| З | 8.Х | З | Х.8 |
| И | 9.Х | И | Х.9 |
| К | 10.Х | К | Х.10 |
| Л | 11.Х | Л | Х.11 |
| М | 12.Х | М | Х.12 |
| Н | 13.Х | Н | Х.13 |
| О | 14.Х | О | Х.14 |
| П | 15.Х | П | Х.15 |
| Р | 16.Х | Р | Х.16 |
| С | 17.Х | С | Х.17 |
| Т | 18.Х | Т | Х.18 |
| У | 19.Х | У | Х.19 |
| Ф | 20.Х | Ф | Х.20 |
| Х | 21.Х | Х | Х.21 |
| Ц | 22.Х | Ц | Х.22 |
| Ч | 23.Х | Ч | Х.23 |
| Ш | 24.Х | Ш | Х.24 |
| Щ | 25.Х | Щ | Х.25 |
| Э | 26.Х | Э | Х.26 |
| Ю | 27.Х | Ю | Х.27 |
| Я | 28.Х | Я | Х.28 |

Таблица 2

Варианты заданий

| № | Наименование | Кол-во квартир, мест, площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Х | 2.Х | 3.Х | 4.Х | 5.Х | 6.Х | 7.Х | 8.Х | 9.Х | 10.Х | 11.Х | 12.Х | 13.Х | 14.Х |
| 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 2 | Жилой дом № 2 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| 3 | Жилой дом № 3 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
| 4 | Жилой дом № 4 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 |
| 5 | Жилой дом № 5 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 6 | Полуподземный гараж № 50 | 200 | 110 | 130 | 120 | 150 | 140 | 160 | 170 | 190 | 180 | 200 | 110 | 130 | 120 |
| 2-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 6 | 90 | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 |
| 2 | Жилой дом № 7 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 |
| 3 | Жилой дом № 8 | 110 | 150 | 90 | 150 | 110 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 110 | 130 | 110 | 150 |
| 4 | Жилой дом № 9 | 120 | 140 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 140 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 140 |
| 5 | Жилой дом № 10 | 130 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 |
| 6 | Жилой дом № 11 | 140 | 120 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 |
| 7 | Магазин продовольственный № 40 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| 8 | Промтоварный магазин № 41 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
| 9 | Полуподземный гараж № 51 | 200 | 250 | 220 | 210 | 270 | 100 | 150 | 130 | 240 | 290 | 110 | 170 | 120 | 140 |
| 10 | Полуподземный гараж № 52 | 250 | 300 | 280 | 290 | 230 | 300 | 250 | 230 | 130 | 160 | 290 | 180 | 260 | 230 |

Продолжение таблицы 2

| № | Наименование | Кол-во квартир, мест, площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15.Х | 16.Х | 17.Х | 18.Х | 19.Х | 20.Х | 21.Х | 22.Х | 23.Х | 24.Х | 25.Х | 26.Х | 27.Х | 28.Х |
| 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 |
| 2 | Жилой дом № 2 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 |
| 3 | Жилой дом № 3 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 | 288 |
| 4 | Жилой дом № 4 | 272 | 276 | 280 | 284 | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 320 | 324 |
| 5 | Жилой дом № 5 | 150 | 160 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 6 | Подземный гараж № 50 | 200 | 110 | 130 | 120 | 150 | 140 | 160 | 170 | 190 | 180 | 200 | 110 | 130 | 120 |
| 2-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 6 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 | 110 | 130 |
| 2 | Жилой дом № 7 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 | 100 | 140 |
| 3 | Жилой дом № 8 | 90 | 150 | 110 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 110 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 |
| 4 | Жилой дом № 9 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 140 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 140 | 100 | 160 |
| 5 | Жилой дом № 10 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 | 110 | 150 |
| 6 | Жилой дом № 11 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 | 120 | 140 |
| 7 | Магазин продовольственный № 40 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
| 8 | Промтоварный магазин № 41 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 410 |
| 9 | Полуподземный гараж № 51 | 210 | 280 | 120 | 110 | 270 | 100 | 130 | 180 | 240 | 260 | 110 | 210 | 100 | 140 |
| 10 | Полуподземный гараж № 52 | 200 | 160 | 270 | 260 | 200 | 190 | 240 | 120 | 130 | 190 | 100 | 160 | 240 | 230 |

Продолжение таблицы 2

| № | Наименование | Кол-во квартир, мест, площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х.1 | Х.2 | Х.3 | Х.4 | Х.5 | Х.6 | Х.7 | Х.8 | Х.9 | Х.10 | Х.11 | Х.12 | Х.13 | Х.14 |
| 3-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 12 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 | 110 | 130 |
| 2 | Жилой дом № 13 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 | 100 | 140 |
| 3 | Жилой дом № 14 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 | 110 | 150 |
| 4 | Жилой дом № 15 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 | 120 | 140 |
| 5 | Школа № 30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | Детский сад № 35 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Кафе | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 10 | 12 |
| 4-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 16 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 |
| 2 | Жилой дом № 17 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 |
| 3 | Жилой дом № 18 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 | 288 |
| 4 | Жилой дом № 19 | 272 | 276 | 280 | 284 | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 320 | 324 |
| 5 | Жилой дом № 20 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
| 6 | Школа № 31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | Детский сад № 36 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8 | Магазин продовольственный № 42 | 250 | 255 | 245 | 260 | 240 | 235 | 265 | 270 | 230 | 225 | 275 | 220 | 280 | 290 |
| 9 | Подземный гараж № 53 | 80 | 90 | 70 | 60 | 65 | 85 | 75 | 95 | 90 | 70 | 60 | 80 | 85 | 75 |
| 10 | Столовая № 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 100 | 100 |

Продолжение таблицы 2

| № | Наименование | Кол-во квартир, мест, площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х.15 | Х.16 | Х.17 | Х.18 | Х.19 | Х.20 | Х.21 | Х.22 | Х.23 | Х.24 | Х.25 | Х.26 | Х.27 | Х.28 |
| 3-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 12 | 90 | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 150 |
| 2 | Жилой дом № 13 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 |
| 3 | Жилой дом № 14 | 130 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 | 110 | 150 | 90 | 150 | 130 | 130 |
| 4 | Жилой дом № 15 | 140 | 120 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 | 120 | 140 | 100 | 160 | 140 | 120 |
| 5 | Школа № 30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | Детский сад № 35 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Кафе | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 4-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 16 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 2 | Жилой дом № 17 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| 3 | Жилой дом № 18 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
| 4 | Жилой дом № 19 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 |
| 5 | Жилой дом № 20 | 100 | 90 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| 6 | Школа № 31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | Детский сад № 36 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8 | Магазин продовольственный № 42 | 250 | 255 | 245 | 260 | 240 | 235 | 265 | 270 | 230 | 225 | 275 | 220 | 280 | 290 |
| 9 | Подземный гараж № 53 | 80 | 90 | 70 | 60 | 65 | 85 | 75 | 95 | 90 | 70 | 60 | 80 | 85 | 75 |
| 10 | Столовая № 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 100 | 100 |

Жилые дома № 5–15, 20 имеют 2 лифтовых установки на один МКД: 1 ЭД мощностью 3 кВт и 1 ЭД мощностью 5 кВт. Количество квартир на этаже 10.

Жилые дома № 1–4, 16–19 этажностью не более 12 этажей.

Таблица 3

Потребители электрической энергии

| № | Наименование | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 | II/I |
| 2 | Жилой дом № 2 | II/I |
| 3 | Жилой дом № 3 | II/I |
| 4 | Жилой дом № 4 | II/I |
| 5 | Жилой дом № 5 | II/I |
| 6 | Полуподземный гараж № 50 | III |
| 2-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 6 | II/I |
| 2 | Жилой дом № 7 | II/I |
| 3 | Жилой дом № 8 | II/I |
| 4 | Жилой дом № 9 | II/I |
| 5 | Жилой дом № 10 | II/I |
| 6 | Жилой дом № 11 | II/I |
| 7 | Магазин продовольственный № 40 | II/I |
| 8 | Промтоварный магазин № 41 | II/I |
| 9 | Полуподземный гараж № 51 | III |
| 10 | Полуподземный гараж № 52 | III |
| 3-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 12 | II/I |
| 2 | Жилой дом № 13 | II/I |
| 3 | Жилой дом № 14 | II/I |
| 4 | Жилой дом № 15 | II/I |
| 5 | Школа № 30 | II/I |
| 6 | Детский сад № 35 | II/I |
| 7 | Кафе | II/I |
| 4-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 16 | II/I |
| 2 | Жилой дом № 17 | II/I |
| 3 | Жилой дом № 18 | II/I |
| 4 | Жилой дом № 19 | II/I |
| 5 | Жилой дом № 20 | II/I |
| 6 | Школа № 31 | II/I |
| 7 | Детский сад № 36 | II/I |
| 8 | Магазин продовольственный № 42 | II/I |
| 9 | Подземный гараж № 53 | III |
| 10 | Здание общепита (кафе, ресторан, столовая) | II/I |

Таблица 4

Число ЭД лифтовых установок для квартир

| № | Количество квартир в МКД | Количество ЭД лифтовых установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 108–144 | 4 |
| 2 | 145–180 | 5 |
| 3 | 181–216 | 6 |
| 4 | 217–252 | 7 |
| 5 | 253–288 | 8 |
| 6 | 289–324 | 9 |

Мощность ЭД одной лифтовой установки равна 3 кВт.

На 10 квартир приходится один ЭД санитарно-технических устройств мощностью 1 кВт. При получении десятичного числа округление производится в большую сторону.

План микрорайона приведен на рис. 1. Микрорайон № 12 ограничен улицами Ленина, Карла Маркса, Революционной и Советской. Площадь микрорайона равна 500 х 1000 = 500 000 м2.

Рис. 1. План микрорайона № 12

1. Расчет электрических нагрузок микрорайона МКД

Расчет нагрузок городской сети включает определение нагрузок отдельных потребителей (жилых домов, общественных зданий, коммунально-бытовых предприятий и т. д.) и элементов системы электроснабжения (распределительных линий, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, центров питания и т. д.). Наиболее полные рекомендации по расчету нагрузок жилых и общественных зданий представлены в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

1.1. Расчет электрических нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников):

,			(1)

где РКВ – расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, кВт; РС – расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого дома, кВт; kУ – коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников, принимается равным 0,9.

Расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома:

,				(2)

где РКВ.УД – удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (СП 31-110-2003, табл. 6.1), кВт/квартира; n – количество квартир. Все квартиры с электрическими плитами мощностью 8,5 кВт. Предприятия общественного питания являются полностью электрифицированными. Магазины с кондиционированием воздуха. Школы с электрифицированными столовыми и спортзалами.

Расчетная нагрузка силовых электроприемников, приведенная к вводу жилого дома:

.		(3)

Мощность лифтовых установок:

,				(4)

где kС` – коэффициент спроса (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.2), n – кол-во лифтовых установок; РЛ.У – установленная мощность электродвигателя лифта, кВт (по паспортным данным).

Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств:

,			(5)

где kС'' – коэффициент спроса (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.3), n – кол-во санитарно-технических установок; РЛ.У – установленная мощность электродвигателя санитарно-технического устройства, кВт (по паспортным данным).

Коэффициенты спроса, не указанные в таблицах, определяются путем интерполяции.

Полная мощность нагрузки МКД и питающей его линии определяется по формуле

,		(6)

где cosφ – коэффициент мощности для квартир с электрическими плитами (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.4).

Расчетное значение силы тока определяется по формуле:

.				(7)

Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

1.2. Пример расчета

В качестве примера проведем расчет варианта, имеющего следующие исходные данные:

Таблица 5

Исходные данные

| № | Наименование | Кол-во квартир, мест, площадь |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 | 212 |
| 2 | Жилой дом № 2 | 248 |
| 3 | Жилой дом № 3 | 284 |
| 4 | Жилой дом № 4 | 320 |
| 5 | Жилой дом № 5 | 110 |
| 6 | Полуподземный гараж № 50 | 155 |
| 2-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 6 | 130 |
| 2 | Жилой дом № 7 | 140 |
| 3 | Жилой дом № 8 | 150 |
| 4 | Жилой дом № 9 | 160 |
| 5 | Жилой дом № 10 | 150 |
| 6 | Жилой дом № 11 | 140 |
| 7 | Магазин продовольственный № 40 | 202 |
| 8 | Промтоварный магазин № 41 | 303 |
| 9 | Полуподземный гараж № 51 | 188 |
| 10 | Полуподземный гараж № 52 | 122 |
| 3-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 12 | 130 |
| 2 | Жилой дом № 13 | 120 |
| 3 | Жилой дом № 14 | 90 |
| 4 | Жилой дом № 15 | 100 |
| 5 | Школа № 30 | 800 |
| 6 | Детский сад № 35 | 120 |
| 7 | Кафе | 12 |
| 4-я очередь строительства |  |  |
| 1 | Жилой дом № 16 | 152 |
| 2 | Жилой дом № 17 | 188 |

Продолжение таблицы 5

| 3 | Жилой дом № 18 | 224 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Жилой дом № 19 | 260 |
| 5 | Жилой дом № 20 | 150 |
| 6 | Школа № 31 | 1000 |
| 7 | Детский сад № 36 | 100 |
| 8 | Магазин продовольственный № 42 | 252 |
| 9 | Подземный гараж № 53 | 88 |
| 10 | Здание общепита (кафе, ресторан, столовая) | 95 |

Произведем расчет электрических нагрузок.

Первым этапом проведем расчет электрической нагрузки жилых домов, для чего необходимо определить расчетную электрическую нагрузку квартир и расчетную электрическую нагрузку силовых электроприемников.

Расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, определяется по формуле:

.

Коэффициент  берется из СП 31-110-2003 (табл. 6.1 «Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий»). Для промежуточного числа квартир удельные расчетные электрические нагрузки определяются путем интерполяции.

Подставим данные в выше указанную формулу:

Для дома № 1:

.

Для дома № 5:

.

Для дома № 16:

.

Для дома № 20:

.

Нагрузки остальных домов посчитаем аналогично, полученные данные внесем в табл. 2.

Расчетная нагрузка силовых электроприемников, приведенная к вводу жилого дома, определяется по формуле:

.

Мощность лифтовых установок определяется по формуле:

.

Жилые дома № 5–15, 20 имеют 2 лифтовых установки на один МКД: 1 ЭД мощностью 3 кВт и 1 ЭД мощностью 5 кВт. Количество квартир на этаже 10.

Жилые дома № 1–4, 16–19 с этажностью не более 12 этажей. Мощность ЭД одной лифтовой установки равна 3 кВт.

Для дома № 1. Данный МКД имеет 212 квартир. Исходя из табл. 3 задания на КП, данный МКД имеет 6 ЭД мощностью 3 кВт каждый. Коэффициент спроса лифтовых установок равен 0,65 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.2, для жилого дома этажностью до 12).

.

Для дома № 5. Данный МКД имеет 110 квартир и соответственно 11 этажей (т. к. на один этаж приходится 10 квартир), тогда коэффициент спроса лифтовых установок равен 0,8 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.2).

.

Для дома № 16. Данный МКД имеет 152 квартиры. Исходя из табл. 3 задания на КП, данный МКД имеет 5 ЭД мощностью 3 кВт каждый. Коэффициент спроса лифтовых установок равен 0,7 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.2, для жилого дома этажностью до 12).

.

Для дома № 20. Данный МКД имеет 150 квартир и соответственно 15 этажей (т. к. на один этаж приходится 10 квартир), тогда коэффициент спроса лифтовых установок равен 0,9 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.2).

.

Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств:

.

На 10 квартир приходится один ЭД санитарно-технических устройств мощностью 1 кВт. При получении десятичного числа округление производится в большую сторону.

Для дома № 1. Данный МКД имеет 212 квартир. Исходя из того, что на 10 квартир приходится 1 ЭД, то на 212 квартир будет приходиться 22 электродвигателя санитарно-технических устройств. Тогда коэффициент спроса электродвигателей санитарно-технических устройств равен 0,65 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.3).

.

Для дома № 5. Данный МКД имеет 110 квартир. Исходя из того, что на 10 квартир приходится 1 ЭД, то на 110 квартир будет приходиться 11 электродвигателей санитарно-технических устройств. Тогда коэффициент спроса электродвигателей санитарно-технических устройств равен 0,7 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.3).

.

Для дома № 16. Данный МКД имеет 152 квартир. Исходя из того, что на 10 квартир приходится 1 ЭД, на 152 квартир будет приходиться 16 электродвигателей санитарно-технических устройств. Тогда коэффициент спроса электродвигателей санитарно-технических устройств равен 0,65 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.3).

.

Для дома № 20. Данный МКД имеет 150 квартир. Исходя из того, что на 10 квартир приходится 1 ЭД, на 150 квартир будет приходиться 15 электродвигателей санитарно-технических устройств. Тогда коэффициент спроса электродвигателей санитарно-технических устройств равен 0,65 (РД 34.20.185-94, табл. 2.1.3).

.

Определим расчетная нагрузку силовых электроприемников:

Для дома № 1:

.

Для дома № 5:

.

Для дома № 16:

.

Для дома № 20:

.

Нагрузки остальных домов посчитаем аналогично.

Расчетная электрическая нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников):

.

Для дома № 1:

.

Для дома № 5:

.

Для дома № 16:

.

Для дома № 20:

.

Расчетные электрические нагрузки остальных домов посчитаем аналогично и полученные данные внесем в табл. 6.

Полная мощность нагрузки МКД и питающей его линии:

.

Для дома № 1:

.

Для дома № 5:

.

Для дома № 16:

.

Для дома № 20:

.

Полная мощность нагрузки МКД и питающей его линии рассчитывается аналогично, полученные данные внесем в табл. 6.

Расчетное значение силы тока:

.

Для дома № 1:

.

Для дома № 5:

.

Для дома № 16:

.

Для дома № 20:

.

Расчетное значение силы тока рассчитывается аналогично, полученные данные внесем в табл. 6.

Вторым этапом проведем расчет электрических нагрузок общественных зданий.

Расчетная электрическая нагрузка общественных зданий, определяется по формуле:

.

Коэффициент  берется из СП 31-110-2003, табл. 6.14. Предприятия общественного питания являются полностью электрифицированными. Магазины с кондиционированием воздуха. Школы с электрифицированными столовыми и спортзалами. Для гаражей .

Полуподземный гараж № 50:

.

Магазин продовольственный № 40:

.

Промтоварный магазин № 41:

.

Полуподземный гараж № 51:

.

Полуподземный гараж № 52:

.

Школа № 30:

.

Детский сад № 35:

.

Кафе:

Школа № 31:

.

Детский сад № 36:

.

Магазин продовольственный № 42:

.

Подземный гараж № 53:

.

Столовая № 100:

.

Полная мощность нагрузки общественных зданий, определяется по формуле:

,

где cosφ – коэффициент мощности для общественных зданий и сооружений (СП 31-110-2003, табл. 6.12). Для гаражей .

Полуподземный гараж № 50:

.

Магазин продовольственный № 40:

.

Промтоварный магазин № 41:

.

Полуподземный гараж № 51:

.

Полуподземный гараж № 52:

.

Школа № 30:

.

Детский сад № 35:

.

Кафе:

.

Школа № 31:

.

Детский сад № 36:

.

Магазин продовольственный № 42:

.

Подземный гараж № 53:

.

Столовая № 100:

.

Расчетное значение силы тока, определяется по формуле:

.

Полуподземный гараж № 50:

.

Магазин продовольственный № 40:

.

Промтоварный магазин № 41:

.

Полуподземный гараж № 51:

.

Полуподземный гараж № 52:

.

Школа № 30:

.

Детский сад № 35:

.

Кафе:

.

Школа № 31:

.

Детский сад № 36:

.

Магазин продовольственный № 42:

.

Подземный гараж № 53:

.

Столовая № 100:

.

Полученные значения внесем в табл. 6.

Таблица 6

Результаты расчета

| № | Наименование | n | РУД, кВт | Ррасч, кВт | cosφ | Sрасч, кВА | I, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 | 212 | 1,3546 | 310,58 | 0,98 | 316,92 | 457,44 |
| 2 | Жилой дом № 2 | 248 | 1,3384 | 357,52 | 0,98 | 364,82 | 526,57 |
| 3 | Жилой дом № 3 | 284 | 1,3222 | 403,7 | 0,98 | 411,84 | 594,44 |
| 4 | Жилой дом № 4 | 320 | 1,306 | 448,32 | 0,98 | 457,47 | 660,3 |
| 5 | Жилой дом № 5 | 110 | 1,486 | 176,15 | 0,98 | 179,75 | 259,45 |
| 6 | Полуподземный гараж № 50 | 155 | 0,5 | 77,5 | 0,85 | 91,18 | 131,61 |
| 2-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 6 | 130 | 1,458 | 203,63 | 0,98 | 207,79 | 299,92 |
| 2 | Жилой дом № 7 | 140 | 1,444 | 216,83 | 0,98 | 221,26 | 319,36 |
| 3 | Жилой дом № 8 | 150 | 1,43 | 229,76 | 0,98 | 234,45 | 338,4 |
| 4 | Жилой дом № 9 | 160 | 1,416 | 242,4 | 0,98 | 247,35 | 357,02 |
| 5 | Жилой дом № 10 | 150 | 1,43 | 231,45 | 0,98 | 236,17 | 340,88 |
| 6 | Жилой дом № 11 | 140 | 1,444 | 216,83 | 0,98 | 221,26 | 319,36 |
| 7 | Магазин продовольственный № 40 | 202 | 0,25 | 50,5 | 0,85 | 59,41 | 85,75 |
| 8 | Промтоварный магазин № 41 | 303 | 0,16 | 48,48 | 0,85 | 57,04 | 82,33 |
| 9 | Полуподземный гараж № 51 | 188 | 0,5 | 94 | 0,85 | 110,59 | 159,62 |
| 10 | Полуподземный гараж № 52 | 122 | 0,5 | 61 | 0,85 | 71,76 | 103,58 |
| 3-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 12 | 130 | 1,458 | 203,63 | 0,98 | 207,79 | 299,92 |
| 2 | Жилой дом № 13 | 120 | 1,472 | 189,96 | 0,98 | 193,84 | 279,78 |
| 3 | Жилой дом № 14 | 90 | 1,55 | 151,14 | 0,98 | 154,22 | 222,6 |
| 4 | Жилой дом № 15 | 100 | 1,5 | 162,06 | 0,98 | 165,37 | 238,69 |
| 5 | Школа № 30 | 800 | 0,25 | 200 | 0,95 | 210,53 | 303,87 |

Продолжение таблицы 6

| 6 | Детский сад № 35 | 120 | 0,46 | 55,2 | 0,98 | 56,33 | 81,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Кафе | 12 | 1,04 | 12,48 | 0,98 | 12,73 | 18,37 |
| 4-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 16 | 152 | 1,4272 | 235,74 | 0,98 | 240,55 | 347,2 |
| 2 | Жилой дом № 17 | 188 | 1,3768 | 280,49 | 0,98 | 286,1 | 412,95 |
| 3 | Жилой дом № 18 | 224 | 1,3492 | 327,2 | 0,98 | 333,88 | 481,91 |
| 4 | Жилой дом № 19 | 260 | 1,333 | 373,15 | 0,98 | 380,77 | 549,59 |
| 5 | Жилой дом № 20 | 150 | 1,43 | 229,76 | 0,98 | 234,45 | 338,4 |
| 6 | Школа № 31 | 1000 | 0,25 | 250 | 0,95 | 263,16 | 379,84 |
| 7 | Детский сад № 36 | 100 | 0,46 | 46 | 0,98 | 46,94 | 67,75 |
| 8 | Магазин продовольственный № 42 | 252 | 0,25 | 63 | 0,85 | 74,12 | 106,98 |
| 9 | Подземный гараж № 53 | 88 | 0,5 | 44 | 0,85 | 51,77 | 74,72 |
| 10 | Столовая № 100 | 95 | 1,04 | 98,8 | 0,98 | 100,82 | 145,52 |

Суммарная полная расчетная мощность равна 6502,43 кВА.

2. Выбор номинальных значений напряжений, количества и мощности силовых трансформаторов

При поиске рациональных путей построения системы электроснабжения городского микрорайона МКД определяются общие принципы ее выполнения, номинальные значения напряжений, конфигурация сетей принятых напряжений, размещение центров питания (ПС и ТП), очередность сооружения отдельных элементов системы, схемы электроснабжения (т. е. электрических связей между всеми элементами системы). Система электроснабжения микрорайона должна базироваться на корректно выбранных значениях электрических параметров элементов системы и обоснованном количестве ступеней трансформации энергии.

2.1. Выбор номинальных значений напряжений

Задача выбора напряжения в системе электроснабжения довольно сложна, т. к. ее решение требует учета многих особенностей рассматриваемого района электроснабжения: характеристик источников питания, их размещения по территории района, плотности нагрузки, конструктивных особенностей отдельных элементов системы электроснабжения, показателей смежных ступеней системы и т. д. На основе расчета оптимального радиуса распределения при том или ином вторичном напряжении требуется провести анализ целесообразности применения нескольких ступеней напряжения.

С выбором напряжения непосредственно связаны вопросы определения схемы и параметров отдельных элементов электроснабжения. Например, оптимальное число подстанций в системе зависит от соотношения напряжений электроснабжающей и распределительной сетей, а также их конструктивного выполнения. В результате выбор напряжений, по существу, связан с решением общей проблемы рационального построения системы электроснабжения. Вместе с тем зачастую напряжение для конкретных систем определяется однозначно, так как оно диктуется напряжением существующих источников питания.

Для питания строящихся подстанций принимаем стандартное значение напряжения 6 кВ, используемое в других микрорайонах города.

За низшую ступень напряжения принимаем 380/220 В, как самое оптимальное для питания бытовой и осветительной нагрузки.

2.2. Выбор количества и мощности трансформаторов

В реальной системе городского электроснабжения ее элементы представляют собой одно целое, поэтому выбор рационального построения системы, в том числе выбор числа и мощности трансформаторов, включает в себя совокупность вопросов, в процессе рассмотрения которых должны быть найдены требуемые соотношения между отдельными элементами системы не только на современный период, но и с учетом перспективы развития. Основной особенностью системы электроснабжения рассматриваемого в данном методическом пособии микрорайона № 12 на ближайшие 5 лет является существенный устойчивый рост потребляемой электроэнергии в результате возведения новых МКД и объектов культурно-социального назначения. Надежность электроснабжения, обеспечиваемая электрической сетью микрорайона, должна находиться в пределах, регламентируемых ПУЭ, где устанавливается объем резервных элементов системы для питания потребителей города на полную мощность при различных режимах ее работы. Выбор расчетных режимов производится согласно требованиям соответствующих разделов ПУЭ, учитывающих плановые и аварийные отключения отдельных элементов системы, возможность совпадения этих отключений и т. д. Система электроснабжения микрорайона МКД должна обеспечивать питание каждого узла потребителей с общей нагрузкой выше 10 MBА от двух независимых источников с автоматическими вводом резервных элементов и переключением питания с одного источника на другой.

При выборе числа и мощности трансформаторов учитываются следующие факторы:

- категории надежности потребителей;

- потребность в компенсации реактивной мощности низковольтных нагрузок;

- перегрузочная способность трансформаторов в нормальном и аварийном режимах;

- шкала стандартных мощностей трансформаторов;

- экономичные режимы работы трансформаторов в зависимости от графиков нагрузки.

Количество трансформаторов существенно влияет на затраты на распределительные устройства напряжением 6 кВ и внутриквартальные и районные сети. Так, при уменьшении числа ТП (как следствии увеличения их единичной номинальной мощности) уменьшается число ячеек распределительных устройств (РУ), суммарная длина линий и потери электроэнергии и напряжения в сетях 6 кВ, но при этом возрастают стоимость сетей напряжением 0,4 кВ и потери в них. Увеличение числа ТП, наоборот, снижает затраты на низковольтные сети, но увеличивает число ячеек РУ 6 кВ и затраты на сети напряжением 6 кВ. Таким образом, задача выбора количества и мощности трансформаторов микрорайона является оптимизационной. При правильном ее решении SНОМ.Т можно добиться минимума приведенных затрат при обеспечении заданной степени надежности электроснабжения. Такой вариант следует рассматривать как окончательный.

Количество трансформаторов на ТП выбирается с учетом категории надежности электроснабжения потребителей. Один трансформатор устанавливается при наличии приемников электроэнергии, допускающих перерыв электроснабжения на время доставки «складского» резерва, или при резервировании, осуществляемом по линиям низшего напряжения от соседних ТП. Это допустимо для потребителей III и II категорий, а также при наличии в сети 380…660 В небольшого количества (до 20 %) потребителей I категории. Два трансформатора устанавливаются в следующих случаях:

- преобладание потребителей I категории и наличие потребителей особой группы;

- наличие сосредоточенной нагрузки или объектов общекоммунального назначения (компрессорные и насосные станции);

- наличие потребителей с высокой удельной плотностью нагрузок, т. е. более 0,5…0,7 кВА/м2;

- неравномерный суточный или годовой график нагрузки, который позволяет изменять присоединенную мощность трансформаторов, используя их в более рациональных режимах работы.

Для двухтрансформаторных подстанций также необходим складской резерв для быстрого восстановления нормального питания потребителей в случае выхода из строя одного трансформатора на длительный срок. Оставшийся в работе трансформатор должен обеспечивать электроснабжение всех потребителей I категории на время замены поврежденного трансформатора.

Для установки трех трансформаторов необходимо индивидуальное обоснование в каждом случае.

В соответствии с ГОСТ 14209-85 и 11677-85 шкала номинальных мощностей силовых трансформаторов имеет следующие значения:

100	160	250	400	630	1000	1600	2500 кВА.

В настоящее время значительная часть ТП выполняется комплектными (КТП) и во всех случаях, когда этому не препятствуют условия окружающей среды и обслуживания, устанавливаются открыто.

Ориентировочный выбор числа и мощности трансформаторов производится по удельной плотности нагрузки

,                                                   (7)

где SНАГР – расчетная нагрузка, кВА;

F – площадь, м2;

Для выбора можно использовать табл. 7.

Таблица 7

Ориентировочный выбор мощности трансформаторов

| UН, В | σ, кВ А/м2 | SНОМ, кВА |
| --- | --- | --- |
| 380 | < 0,2 | < 1000 |
| 380 | 0,2…0,3 | 1000…1600 |
| 380 | > 0,3 | 1600…2500 При выборе последнего → ТЭР |

Уточнить мощность трансформаторов исходя из их рациональной загрузки в нормальном режиме и с учетом минимально необходимого резервирования в послеаварийном режиме. При этом номинальная мощность трансформаторов SНОМ.Т определяется по средней нагрузке SСР.М за максимально загруженный период:

,                                              (8)

где n – количество трансформаторов;

kЗ – коэффициент загрузки.

Оптимальный коэффициент загрузки трансформаторов определяется с учетом категории надежности потребителей электроэнергии, количества трансформаторов и способа резервирования по табл. 8.

Таблица 8

Значения коэффициентов загрузки трансформаторов

| Условие | kЗ |
| --- | --- |
| Двухтрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой I категории | 0,65…0,7 |
| Однотрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой II категории при наличии взаимного резервирования по перемычкам с другими подстанциями на вторичном напряжении | 0,7…0,8 |
| ТП с нагрузкой III категории или с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования складского резерва трансформаторов | 0,9…0,95 |

В первых двух случаях значения коэффициентов загрузки трансформаторов определены из условия взаимного резервирования трансформаторов в аварийном режиме с учетом допустимой перегрузки оставшегося в работе трансформатора.

2.3. Пример расчета

Питание трансформаторных подстанций осуществляется по двухлучевой схеме. Двухлучевая схема предусматривает питание одной трансформаторной подстанции двумя линиями. Каждая из них питает свой трансформатор, на котором со стороны низшего напряжения установлены контакторы, автоматически переключающие нагрузку с одного трансформатора на другой при исчезновении напряжения на каком-либо из них. Каждая двухлучевая схема питает 3–5 ТП.

Рис. 2. Двухлучевая схема распределительной сети

Так как часть электроприемников микрорайона имеет I категорию, то примем число трансформаторов n = 2 для каждой ТП с коэффициентом загрузки kЗ = 0,7. Нагрузки, подключенные к одной ТП, объединяются с учетом имеющегося плана расположения возводящихся зданий.

Произведем ориентировочный выбор числа и мощности трансформаторов по удельной плотности нагрузки:

.

Исходя из удельной плотности нагрузки, единичная мощность устанавливаемых трансформаторов не будет превышать 1000 кВА.

Проведем выбор трансформаторов для ТП № 60. К данной ТП подключаются нагрузки жилых домов № 1 и № 2, а также полуподземный гараж № 50. Определим суммарную нагрузку ТП № 60:

.

Далее определим расчетную номинальную мощность трансформатора:

.

Исходя из номинальной расчетной мощности, выберем трансформатор мощностью ближайшей большей к SТ.НОМ.расч. Выберем трансформатор мощностью 630 кВА.

Аналогично произведем расчет нагрузок и выбор трансформаторов для остальных ТП, результаты заносим в табл. 9.

Таблица 9

Выбор трансформаторов

| Номер ТП | Наименование | Sрасч, кВА | SНАГР, кВА | SТ.НОМ.расч, кВА | SТ.НОМ, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Жилой дом № 1 | 316,92 | 772,96 | 552,11 | 630 |
|  | Жилой дом № 2 | 364,86 |  |  |  |
|  | Полуподземный гараж № 50 | 91,18 |  |  |  |
| 61 | Жилой дом № 3 | 411,84 | 869,31 | 620,94 | 630 |
|  | Жилой дом № 4 | 457,47 |  |  |  |
| 62 | Жилой дом № 5 | 179,75 | 713,81 | 509,86 | 630 |
|  | Жилой дом № 6 | 207,79 |  |  |  |
|  | Школа № 30 | 210,53 |  |  |  |
|  | Детский сад № 35 | 56,33 |  |  |  |
|  | Магазин продовольственный № 40 | 59,41 |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

| 63 | Жилой дом № 9 | 247,35 | 593,81 | 424,15 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом № 10 | 236,17 |  |  |  |
|  | Полуподземный гараж № 51 | 110,59 |  |  |  |
| 64 | Жилой дом № 7 | 221,26 | 748,73 | 534,81 | 630 |
|  | Жилой дом № 8 | 234,45 |  |  |  |
|  | Жилой дом № 11 | 221,26 |  |  |  |
|  | Полуподземный гараж № 52 | 71,76 |  |  |  |
| 65 | Столовая № 100 | 100,82 | 658,98 | 470,7 | 630 |
|  | Промтоварный магазин № 41 | 57,04 |  |  |  |
|  | Магазин продовольственный № 42 | 74,12 |  |  |  |
|  | Школа № 31 | 263,16 |  |  |  |
|  | Жилой дом № 13 | 193,84 |  |  |  |
| 66 | Жилой дом № 16 | 240,55 | 860,53 | 614,88 | 630 |
|  | Жилой дом № 17 | 286,1 |  |  |  |
|  | Жилой дом № 18 | 333,88 |  |  |  |
| 67 | Жилой дом № 14 | 154,22 | 605,81 | 432,72 | 630 |
|  | Жилой дом № 15 | 165,37 |  |  |  |
|  | Жилой дом № 20 | 234,45 |  |  |  |
|  | Подземный гараж № 53 | 51,77 |  |  |  |
| 68 | Жилой дом № 12 | 207,79 | 648,23 | 463,02 | 630 |
|  | Жилой дом № 19 | 380,77 |  |  |  |
|  | Кафе | 12,73 |  |  |  |
|  | Детский сад № 36 | 46,94 |  |  |  |

Для установки на ТП микрорайона целесообразно выбирать современные трансформаторы, например, трансформаторы ТМГ, изготавливаемые ООО «Тольяттинский Трансформатор».

Рис. 3. Трансформатор ТМГ 630/6

Для потребителей жилых и общественных зданий микрорайона в соответствии с СП 31-110-2003 компенсация реактивной нагрузки не требуется.

3. Расчет кабельных линий микрорайона МКД

3.1. Общие положения

В условиях современного города ограниченность свободного пространства и большая плотность застройки значительно сужают возможности сооружения воздушных линий (ВЛ). Поэтому электрические сети городов, предназначенные для передачи и распределения энергии, выполняются преимущественно с использованием подземных кабельных линий (КЛ), хотя сооружение и эксплуатация таких кабельных линий обходятся всегда дороже, чем воздушных. В зависимости от местных условий соотношение стоимостей ВЛ и КЛ при одинаковой пропускной способности может достигать 1:10, что определяется большой стоимостью самого кабеля и земляных работ, связанных с его прокладкой.

Пропускная способность подземного кабеля обусловливается температурными ограничениями, вытекающими из особенностей конструкции кабелей, и поэтому она меньше (на единицу площади сечения) по сравнению с воздушными линиями. Повреждения кабелей обычно бывают довольно редко, однако ремонтные работы весьма трудоемки. Определение места повреждения может потребовать значительного времени. Сооружение кабельных сетей, как правило, приводит к необходимости создания резервных линий.

Вместе с тем применение подземных КЛ имеет важные преимущества. С помощью кабелей может быть осуществлено пересечение уличных магистралей значительным числом электрических кабелей любого напряжения, а также возможна прокладка этих линий вдоль магистралей. Для сооружения таких кабельных линий требуется небольшая территория. При этом удовлетворяются необходимые градостроительные и экологические требования.

Важнейшим аргументом в пользу применения подземных кабелей является полная гарантия электрических сетей от многочисленных случайных повреждений и атмосферных воздействий, которым подвержены воздушные линии. В условиях города использование подземных кабельных линий довольно часто является единственно возможным решением конструктивного выполнения электрических сетей.

Проектирование каждой кабельной линии производится применительно к местным условиям. В процессе проектирования должен быть определен способ прокладки кабелей на всех участках линии; решены вопросы расположения каждой фазы линии; выбран способ соединения и заземления оболочек кабелей. Проектированию предшествует изучение тепловых свойств грунта вдоль предполагаемой трассы. Последнее позволяет установить характеристики грунта и выявить участки с высоким сопротивлением, на которых может потребоваться частичная замена грунта.

3.2. Выбор марок и сечений кабелей

Для кабельной сети микрорайона целесообразно применить современные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.

С учетом сложных условий прокладки для питания строящихся ТП напряжением 6 кВ лучше использовать трехжильный кабель марки ПвБП (рис. 4). Это кабель с медными жилами, изолированными пероксидносшиваемым полиэтиленом, с внутренней оболочкой из ПВХ-пластиката, с броней из двух стальных оцинкованных лент и оболочкой из полиэтилена.

Рис. 4. Внешний вид кабеля ПвБП

Для сети 0,4 кВ (разводка по микрорайону) с учетом большой протяженности и криволинейных траекторий прокладки целесообразно применить четырехжильный кабель с медными жилами и защитным покровом в виде ПВХ шланга марки ПвБбШв. В кабеле применены изоляция между жилами из силанольносшитого полиэтилена и поясная изоляция из ПВХ-пластиката, броня выполнена из двух стальных оцинкованных лент (рис. 5).

Рис. 5. Внешний вид кабеля ПвБбШв

Предварительный выбор сечений жил кабелей в соответствии с ПУЭ осуществляется по допустимому нагреву. Для этого определяются следующие параметры:

– расчетный ток в линии:

,				(10)

где n – количество КЛ, по которым осуществляется электроснабжение объекта с полной мощностью SНАГР при номинальном напряжении UНОМ;

– ток в линии при аварийном режиме:

;				(11)

– длительно допустимая токовая нагрузка:

,				(12)

где kпер = 1,13 – коэффициент перегрузки;

kсн = 0,93 – коэффициент снижения;

k – поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (ПУЭ, табл. 1.3.26).

3.3. Пример расчета

Первая ТП в двухлучевой схеме получает питание от понизительной подстанции «Краснознаменская». Данная подстанция расположена в двух километрах от первой ТП.

Проведем расчет для КЛ, питающей ТП № 60.

Определим расчетный ток в линии:

.

Определим ток в линии при аварийном режиме:

.

Определим длительно допустимую токовую нагрузку:

.

Из приложения А, исходя из полученного значения длительно допустимого тока, выберем кабель нужного сечения.

Аналогично произведем расчет для КЛ, питающих другие ТП и потребителей, результаты заносим в табл. 10.

Таблица 10

Выбор КЛ

| № | Участок |  | SНАГР, кВА | n | Iрасч, А | IАР, А | Iдоп, А | Кабель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | ПС «Красно-знаменская» – ТП № 60 |  | 2949,89 | 2 | 141,83 | 283,85 | 293,59 | ПвБП-3 х 120 |
| W2 | ТП № 60 – ТП № 61 |  | 2176,93 | 2 | 104,69 | 209,39 | 216,57 | ПвБП-3 х 95 |
| W3 | ТП № 61 – ТП № 62 |  | 1307,62 | 2 | 62,91 | 125,83 | 130,15 | ПвБП-3 х 35 |
| W4 | ТП № 62 – ТП № 63 |  | 593,81 | 2 | 28,57 | 57,14 | 59,10 | ПвБП-3 х 10 |
| W5 | ПС «Красно-знаменская» – ТП № 68 |  | 3522,28 | 2 | 169,47 | 338,93 | 350,56 | ПвБП-3 х 185 |
| W6 |  | ТП № 68 – ТП № 67 | 2874,05 | 2 | 138,28 | 276,56 | 286,05 | ПвБП-3 х 120 |
| W7 |  | ТП № 67 – ТП № 66 | 2268,24 | 2 | 109,13 | 218,26 | 225,75 | ПвБП-3 х 95 |
| W8 |  | ТП № 66 – ТП № 65 | 1407,71 | 2 | 67,72 | 135,46 | 140,11 | ПвБП-3 х 35 |
| W9 |  | ТП № 65 – ТП № 64 | 748,73 | 2 | 36,02 | 72,05 | 74,52 | ПвБП-3 х 16 |
| W10 |  | ТП № 60 – № 1 | 316,92 | 3 | 152,48 | 228,72 | 250,16 | ПвБбШв-3 х 95 |
| W11 |  | ТП № 60 – № 2 | 364,82 | 3 | 175,52 | 263,29 | 287,97 | ПвБбШв-3 х 120 |
| W12 |  | ТП № 60 – № 50 | 91,18 | 1 | 131,61 | 131,61 | 125,24 | ПвБбШв-3 х 25 |
| W13 |  | ТП № 61 – № 3 | 411,84 | 3 | 198,15 | 297,22 | 325,09 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W14 |  | ТП № 61 – № 4 | 457,47 | 3 | 220,10 | 330,15 | 361,10 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W15 |  | ТП № 62 – № 5 | 179,75 | 2 | 129,72 | 259,45 | 268,35 | ПвБбШв-3 х 95 |
| W16 |  | ТП № 62 – № 6 | 207,79 | 2 | 149,96 | 299,92 | 310,21 | ПвБбШв-3 х 120 |
| W17 |  | ТП № 62 – № 30 | 210,53 | 2 | 151,94 | 303,87 | 314,30 | ПвБбШв-3 х 120 |
| W18 |  | ТП № 62 – № 35 | 56,33 | 2 | 40,65 | 81,31 | 84,10 | ПвБбШв-3 х 16 |
| W19 |  | ТП № 62 – № 40 | 59,41 | 2 | 42,88 | 85,75 | 88,69 | ПвБбШв-3 х 16 |
| W20 |  | ТП № 63 – № 9 | 247,35 | 2 | 178,51 | 357,02 | 369,27 | ПвБбШв-3 х 185 |
| W21 |  | ТП № 63 – № 10 | 236,17 | 2 | 170,44 | 340,88 | 352,58 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W22 |  | ТП № 63 – № 51 | 110,59 | 1 | 159,62 | 159,62 | 151,89 | ПвБбШв-3 х 35 |
| W23 |  | ТП № 68 – № 12 | 207,79 | 2 | 149,96 | 299,92 | 310,21 | ПвБбШв-3 х 120 |
| W24 |  | ТП № 68 – № 19 | 380,77 | 3 | 183,20 | 274,80 | 284,23 | ПвБбШв-3 х 120 |
| W25 |  | ТП № 68 – № 36 | 46,94 | 2 | 33,88 | 67,75 | 70,07 | ПвБбШв-3 х 10 |
| W26 |  | ТП № 68 – Кафе | 12,73 | 2 | 9,19 | 18,37 | 19,00 | ПвБбШв-3 х 2,5 |
| W27 |  | ТП № 67 – № 14 | 154,22 | 2 | 111,30 | 222,60 | 230,24 | ПвБбШв-3 х 70 |
| W28 |  | ТП № 67 – № 15 | 165,37 | 2 | 119,35 | 238,69 | 246,88 | ПвБбШв-3 х 95 |
| W29 |  | ТП № 67 – № 20 | 234,45 | 2 | 169,20 | 338,40 | 350,01 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W30 |  | ТП № 67 – № 53 | 51,77 | 1 | 74,72 | 74,72 | 71,11 | ПвБбШв-3 х 10 |
| W31 |  | ТП № 66 – № 16 | 240,55 | 2 | 173,60 | 347,21 | 359,12 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W32 |  | ТП № 66 – № 17 | 286,10 | 2 | 206,47 | 412,95 | 427,12 | ПвБбШв-3 х 240 |
| W33 |  | ТП № 66 – № 18 | 333,88 | 2 | 160,64 | 240,96 | 249,23 | ПвБбШв-3 х 95 |
| W34 |  | ТП № 65 – № 13 | 193,84 | 2 | 139,89 | 279,78 | 289,38 | ПвБбШв-3 х 120 |
| W35 |  | ТП № 65 – № 31 | 263,16 | 2 | 189,92 | 379,84 | 392,87 | ПвБбШв-3 х 185 |
| W36 |  | ТП № 65 – № 41 | 57,04 | 2 | 41,17 | 82,33 | 85,15 | ПвБбШв-3 х 16 |
| W37 |  | ТП № 65 – № 42 | 74,12 | 2 | 53,49 | 106,98 | 110,65 | ПвБбШв-3 х 25 |
| W38 |  | ТП № 65 – № 100 | 100,82 | 2 | 72,76 | 145,52 | 150,51 | ПвБбШв-3 х 35 |
| W39 |  | ТП № 64 – № 7 | 221,26 | 2 | 159,82 | 319,64 | 330,61 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W40 |  | ТП № 64 – № 8 | 234,45 | 2 | 169,20 | 338,40 | 350,01 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W41 |  | ТП № 64 – № 11 | 221,26 | 2 | 159,68 | 319,36 | 330,32 | ПвБбШв-3 х 150 |
| W42 |  | ТП № 64 – № 52 | 71,76 | 1 | 103,58 | 103,58 | 98,56 | ПвБбШв-3 х 16 |

На рис. 6 приведен план микрорайона № 12 с нанесенными КТП и КЛ.

Рис. 6. План микрорайона № 12 с КТП и КЛ

3.4. Проверка КЛ по потере напряжения

В нормальном и аварийном режимах потеря напряжения определяется по формулам:

(13),

(14).

3.5. Пример расчета

Проведем проверку по потере напряжения для линии W1 – ПС «Краснознаменская» – ТП № 60.

Сопротивления rуд и худ возьмем из приложения Б. Протяженность кабелей определим приближенно, используя план микрорайона № 12.

.

.

Аналогично проведем проверку по потере напряжения для линий, питающих другие ТП и потребителей.

Таблица 11

Потери напряжения в силовых распределительных линиях

| № | Участок | Iрасч, А | IАР, А | L, м | rуд, Ом/км | худ, Ом/км | cosφ | sinφ | ∆UН, В | ∆UАР, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | ПС «Краснознаменская» – ТП № 60 | 141,83 | 283,85 | 2000 | 0,154 | 0,076 | 0,90 | 0,436 | 84,376 | 168,865 |
| W2 | ТП № 60 – ТП № 61 | 104,69 | 209,39 | 436 | 0,195 | 0,078 | 0,90 | 0,436 | 16,564 | 33,129 |
| W3 | ТП № 61 – ТП № 62 | 62,91 | 125,83 | 324 | 0,53 | 0,087 | 0,90 | 0,436 | 18,179 | 36,361 |
| W4 | ТП № 62 – ТП № 63 | 28,57 | 57,14 | 328 | 1,84 | 0,11 | 0,90 | 0,436 | 27,657 | 55,314 |
| W5 | ПС «Краснознаменская» – ТП № 68 | 169,47 | 338,93 | 2000 | 0,1 | 0,073 | 0,90 | 0,436 | 71,521 | 143,037 |
| W6 | ТП № 68 – ТП № 67 | 138,28 | 276,56 | 260 | 0,154 | 0,076 | 0,90 | 0,436 | 10,694 | 21,389 |
| W7 | ТП № 67 – ТП № 66 | 109,13 | 218,26 | 276 | 0,195 | 0,078 | 0,90 | 0,436 | 10,930 | 21,860 |
| W8 | ТП № 66 – ТП № 65 | 67,72 | 135,46 | 340 | 0,53 | 0,087 | 0,90 | 0,436 | 20,536 | 41,077 |
| W9 | ТП № 65 – ТП № 64 | 36,02 | 72,05 | 316 | 1,16 | 0,102 | 0,90 | 0,436 | 21,459 | 42,924 |
| W10 | ТП № 60 – № 1 | 152,48 | 228,72 | 36 | 0,195 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 1,930 | 2,896 |
| W11 | ТП № 60 – № 2 | 175,52 | 263,29 | 36 | 0,154 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 1,782 | 2,674 |
| W12 | ТП № 60 – № 50 | 131,61 | 131,61 | 36 | 0,74 | 0,066 | 0,85 | 0,527 | 5,447 | 5,447 |
| W13 | ТП № 61 – № 3 | 198,15 | 297,22 | 24 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 1,098 | 1,646 |
| W14 | ТП № 61 – № 4 | 220,10 | 330,15 | 28 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 1,422 | 2,134 |
| W15 | ТП № 62 – № 5 | 129,72 | 259,45 | 52 | 0,195 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 2,372 | 4,745 |
| W16 | ТП № 62 – № 6 | 149,96 | 299,92 | 56 | 0,154 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 2,369 | 4,738 |
| W17 | ТП № 62 – № 30 | 151,94 | 303,87 | 68 | 0,154 | 0,06 | 0,95 | 0,312 | 2,953 | 5,906 |
| W18 | ТП № 62 – № 35 | 40,65 | 81,31 | 180 | 1,16 | 0,068 | 0,98 | 0,199 | 14,579 | 29,161 |
| W19 | ТП № 62 – № 40 | 42,88 | 85,75 | 92 | 1,16 | 0,068 | 0,85 | 0,527 | 6,982 | 13,963 |
| W20 | ТП № 63 – № 9 | 178,51 | 357,02 | 76 | 0,1 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 2,579 | 5,157 |
| W21 | ТП № 63 – № 10 | 170,44 | 340,88 | 68 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 2,675 | 5,350 |
| W22 | ТП № 63 – № 51 | 159,62 | 159,62 | 88 | 0,53 | 0,064 | 0,85 | 0,527 | 11,781 | 11,781 |
| W23 | ТП № 68 – № 12 | 149,96 | 299,92 | 132 | 0,154 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 5,584 | 11,167 |
| W24 | ТП № 68 – № 19 | 183,20 | 274,80 | 72 | 0,154 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 3,721 | 5,581 |
| W25 | ТП № 68 – № 36 | 33,88 | 67,75 | 40 | 1,84 | 0,073 | 0,98 | 0,199 | 4,267 | 8,532 |
| W26 | ТП № 68 – Кафе | 9,19 | 18,37 | 52 | 7,4 | 0,104 | 0,98 | 0,199 | 6,020 | 12,033 |
| W27 | ТП № 67 – № 14 | 111,30 | 222,60 | 48 | 0,265 | 0,061 | 0,98 | 0,199 | 2,515 | 5,031 |
| W28 | ТП № 67 – № 15 | 119,35 | 238,69 | 48 | 0,195 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 2,015 | 4,029 |
| W29 | ТП № 67 – №20 | 169,20 | 338,40 | 176 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 6,873 | 13,747 |
| W30 | ТП № 67 – № 53 | 74,72 | 74,72 | 168 | 1,84 | 0,073 | 0,85 | 0,527 | 34,842 | 34,842 |
| W31 | ТП № 66 – № 16 | 173,60 | 347,21 | 16 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 0,641 | 1,282 |
| W32 | ТП № 66 – № 17 | 206,47 | 412,95 | 16 | 0,077 | 0,058 | 0,98 | 0,199 | 0,498 | 0,996 |
| W33 | ТП № 66 – № 18 | 160,64 | 240,96 | 268 | 0,195 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 15,140 | 22,710 |
| W34 | ТП № 65 – № 13 | 139,89 | 279,78 | 28 | 0,154 | 0,06 | 0,98 | 0,199 | 1,105 | 2,210 |
| W35 | ТП № 65 – № 31 | 189,92 | 379,84 | 40 | 0,1 | 0,059 | 0,95 | 0,312 | 1,492 | 2,984 |
| W36 | ТП № 65 – № 41 | 41,17 | 82,33 | 148 | 1,16 | 0,068 | 0,85 | 0,527 | 10,784 | 21,566 |
| W37 | ТП № 65 – № 42 | 53,49 | 106,98 | 48 | 0,74 | 0,066 | 0,85 | 0,527 | 2,952 | 5,904 |
| W38 | ТП № 65 – № 100 | 72,76 | 145,52 | 240 | 0,53 | 0,064 | 0,98 | 0,199 | 16,095 | 32,190 |
| W39 | ТП № 64 – № 7 | 159,82 | 319,64 | 56 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 2,066 | 4,132 |
| W40 | ТП № 64 – № 8 | 169,20 | 338,40 | 72 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 2,812 | 5,624 |
| W41 | ТП № 64 – № 11 | 159,68 | 319,36 | 44 | 0,124 | 0,059 | 0,98 | 0,199 | 1,622 | 3,243 |
| W42 | ТП № 64 – № 52 | 103,58 | 103,58 | 64 | 1,16 | 0,068 | 0,85 | 0,527 | 11,733 | 11,733 |

Согласно ГОСТ 32144-2013 положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю. Расчеты, результаты которых приведены в табл. 11, показывают, что в нормальном режиме потери напряжения в сети 6 кВ не превышают 2,8 %, а в сети 0,4 кВ – 8,7 %, что соответствует принятым нормативам.

Приложение А

Таблица А.1

Допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей, проложенных в земле, с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжением до 3 кВ |  | напряжением 6 кВ |  |
|  | с алюминиевой жилой | с медной жилой | с алюминиевой жилой | с медной жилой |
| 1,5 | – | 28 | – | – |
| 2,5 | 28 | 37 | – | – |
| 4 | 37 | 48 | – | – |
| 6 | 44 | 58 | – | – |
| 10 | 59 | 77 | 55 | 70 |
| 16 | 77 | 100 | 70 | 92 |
| 25 | 100 | 130 | 90 | 122 |
| 35 | 121 | 158 | 110 | 147 |
| 50 | 147 | 192 | 130 | 175 |
| 70 | 178 | 237 | 160 | 215 |
| 95 | 212 | 280 | 195 | 260 |
| 120 | 241 | 321 | 220 | 295 |
| 150 | 274 | 363 | 250 | 335 |
| 185 | 308 | 406 | 285 | 380 |
| 240 | 355 | 468 | 335 | 445 |

Приложение Б

Таблица Б.1

Активные и реактивные сопротивления кабелей до 10 кВ

| Площадь сечения жилы, мм2 | Активное сопротивление при 20 оС, Ом/км, жилы |  | Реактивное сопротивление, Ом/км, кабеля напряжением, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алюминиевой | медной | до 1 | 6 | 10 |
| 1 | – | 18,5 | – | – | – |
| 1,5 | – | 12,5 | – | – | – |
| 2,5 | 12,5 | 7,4 | 0,104 | – | – |
| 4 | 7,81 | 4,63 | 0,095 | – | – |
| 6 | 5,21 | 3,09 | 0,09 | – | – |
| 10 | 3,12 | 1,84 | 0,073 | 0,11 | 0,122 |
| 16 | 1,95 | 1,16 | 0,068 | 0,102 | 0,113 |
| 25 | 1,25 | 0,74 | 0,066 | 0,091 | 0,099 |
| 35 | 0,894 | 0,53 | 0,064 | 0,087 | 0,095 |
| 50 | 0,625 | 0,37 | 0,063 | 0,083 | 0,09 |
| 70 | 0,447 | 0,265 | 0,061 | 0,08 | 0,086 |
| 95 | 0,329 | 0,195 | 0,06 | 0,078 | 0,083 |
| 120 | 0,261 | 0,154 | 0,06 | 0,076 | 0,081 |
| 150 | 0,208 | 0,124 | 0,059 | 0,074 | 0,079 |
| 185 | 0,169 | 0,1 | 0,059 | 0,073 | 0,077 |
| 240 | 0,130 | 0,077 | 0,058 | 0,071 | 0,075 |