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Таблица 1
	Марка котла
	Расход воды Qв, т/ч
	Наибольшее рабочее давление гор.воды на выходе  Hвых.,кг/
	Топливо
	Расход топлива
Qт.в. , т/ч
	                       Электродвигатели

	
	
	
	
	
	Дымососа
	Дутьевых вентиляторов

	
	
	
	
	
	Р, кВт
	𝜼%
	cosφ
	Р,кВт
	𝜼,%
	cosφ

	КВ-ГМ-4-150
	49.5
	25
	Мазут
	0.478
	11
	87.5
	0.87
	11
	87.5
	0.87

	КВ-ГМ-6.5-150
	80.4
	25
	Мазут
	0.774
	11
	87.5
	0.87
	11
	87.5
	0.87

	КВ-ГМ-10-150
	123.5
	25
	Мазут
	1.220
	30
	91.0
	0.89
	11
	87.5
	0.87

	КВ-ГМ-20-150
	247
	25
	Мазут
	2.450
	55
	92.5
	0.90
	30
	91.0
	0.89

	КВ-ГМ-30-150
	370
	25
	Мазут
	3.680
	55
	92.5
	0.90
	75
	93.0
	0.90

	КВ-ТС-4.0
	49.5
	25
	Кам.уголь
	0.875
	30
	91.0
	0.89
	11
	87.5
	0.87

	КВ-ТС-6.5
	80
	25
	Кам.уголь
	1.420
	55
	92.5
	0.90
	11
	87.5
	0.87

	КВ-ТС-10
	123.5
	25
	Кам.уголь
	2.160
	75
	93.0
	0.90
	11
	87.5
	0.87

	КВ-ТС-20
	247
	25
	Кам.уголь
	4.320
	160
	93.5
	0.91
	55
	92.5
	0.90

	КВ-ТС-30
	370
	25
	Кам.уголь
	6.480
	160
	93.5
	0.91
	55
	92.5
	0.90



Таблица 2
Основные технические характеристики паровых котлов               
	Марка котла
	Паро-
произво-дитель-
ность
Qп, т/ч
	Давление пара на выходе из котла
Hвых.п, кг/
	Топливо
	Расход топливо Qт.п., т/ч
	                 Электродвигатели

	
	
	
	
	
	Дымососа
	Дутьевые вентиляторов

	
	
	
	
	
	Р,кВт
	𝜼,%
	Сosφ
	P,кВт
	𝜼,%
	Cosφ

	ДЕ-4-14ГМ
	4
	14
	Мазут
	0.273
	11
	87.5
	0.87
	11
	87.5
	0.87

	ДЕ-6.5-14ГМ
	6.5
	14
	Мазут
	0.443
	22
	90.0
	0.90
	11
	87.5
	0.87

	ДЕ-10-14ГМ
	10
	14
	Мазут
	0.673
	30
	91.0
	0.89
	11
	87.5
	0.87

	ДЕ-16-14ГМ
	16
	14
	Мазут
	1.087
	45
	92.0
	0.90
	15
	88.5
	0.88

	ДЕ-25-14ГМ
	25
	14
	Мазут
	1.682
	75
	93.0
	0.90
	45
	92.0
	0.90

	КЕ-2.5-14С
	2.5
	14
	Кам.уголь
	0.312
	11
	87.5
	0.87
	11
	87.5
	0.87

	КЕ-4-14С
	4
	14
	Кам.уголь
	0.50
	15
	88.5
	0.88
	11
	87.5
	0.87

	КЕ-6.5-14С
	6.5
	14
	Кам.уголь
	0.803
	15
	88.5
	0.88
	11
	87.5
	0.87

	КЕ-10-14С
	10
	14
	Кам.уголь
	1.23
	30
	91.0
	0.89
	11
	87.5
	0.87

	КЕ-25-14С
	25
	14
	Кам.уголь
	3.115
	75
	93.0
	0.90
	30
	01.0
	0.90

	ДКВР-2.5-13
	2.5
	14
	Мазут Кам.уголь
	0.171
0.320
	4.0
11
	84.0
87.5
	0.84
0.87
	4.0
11
	84.0
87.5
	0.84
0.87

	ДКВР-4.0-13
	4.0
	14
	Мазут Кам.уголь
	0.280
0.510
	4.0
15.0
	84.0
88.5
	0.84
0.88
	4.0
7.5
	84.0
87.5
	0.84
0.86

	ДКВР-6.5-13
	6.5
	14
	Мазут Кам.уголь
	0.455
0.829
	11.0
22
	87.5
90.0
	0.87
0.90
	7.5
11.0
	87.5
87.5
	0.86
0.87

	ДКВР-10-13
	10
	14
	Мазут Кам.уголь
	0.700
1.275
	22.0
45
	90.0
92.0
	0.90
0.90
	11.0
15
	87.5
87.5
	0.87
0.88

	ДКВР-20-13
	20
	14
	Мазут Кам.уголь
	1.400
2.500
	30
55
	91.0
02.5
	0.89
0.90
	22
22.0
	90.0
90.0
	0.90
0.90





										






Таблица 3
	Тип двигателя
	Мощность,
кВт
	Частота вращения, об/мин
	К.п.д
%
	Cosφ
	Мпуск/Мном
	Мmax/Mном

	4А63А4У3
	0.25
	1380
	68
	0.85
	2.0
	2.2

	4А71А4У3
	0.55
	1390
	70.5
	0.70
	2.0
	2.2

	4А80А4У3
	1.1
	1420
	75.0
	0.81
	2.0
	2.2

	4А100S4У3
	3.0
	1435
	82.0
	0.83
	2.0
	2.4

	4А112M4У3
	5.5
	1445
	85.5
	0.85
	2.0
	2.2

	4А132S4У3
	7.5
	1455
	87.5
	0.86
	2.2
	3.0

	4А132M4У3
	11.0
	1460
	87.5
	0.87
	2.2
	3.0

	4А160S4У3
	15.0
	1465
	88.5
	0.88
	1.4
	2.3

	4А160M4У3
	18.5
	1465
	89.5
	0.88
	1.4
	2.3

	4А180S4У3
	22
	1470
	90.0
	0.90
	1.4
	2.3

	4А180M4У3
	30.5
	1470
	91.0
	0.89
	1.4
	2.3

	4А200K4У3
	45.5
	1475
	92.0
	0.90
	1.4
	2.5

	4А225M4У3
	55.0
	1480
	92.5
	0.90
	1.3
	2.5

	4А250S4У3
	75.0
	1480
	93.0
	0.90
	1.2
	2.3

	4А250M4У3
	90.0
	1480
	93.0
	0.91
	1.2
	2.3

	4А280S4У3
	110
	1470
	92.5
	0.90
	1.2
	2.0

	4А280M4У3
	132
	1480
	93.0
	0.90
	1.3
	2.0

	4А315S4У3
	160
	1480
	93.5
	0.91
	1.3
	2.2

	4А315M4У3
	200
	1480
	94.0
	0.92
	1.3
	2.2

	4А355S4У3
	250
	1485
	94.5
	0.92
	1.2
	2.0

	4А355M4У3
	315
	1485
	94.5
	0.92
	1.2
	2.0



										Таблица 4
	Группы электроприемников
	                                 Кс

	Насосы основного технологического            тракта котлов
	1

	Дымососы
	1

	Вентиляторы дутья
	1

	Водоподготовительный участок
	0.8

	Водокольцевая машина
	1

	Механизмы топливоподачи
	1

	Механизмы золоудаления
	1

	Механизмы электроавтоматики
	0.15

	Ремонтный участок
	0.35

	Электроосвещение
	0.8

	Санитарно-техническая часть
	0.7



										Таблица 5
Кондинсаторные установки типа КУ напряжением 380В
	Тип установки
	Номинальная мощность ,кВАр
	Масса,кг

	ККУ 0.38-1
	80
	350

	ККУ 0.38-3
	160
	716

	ККУ 0.38-5
	280
	1071

	УКЛН-0.38-150-50 3
	150
	335

	УКЛН 0.38-300-50У3
	300
	575

	УКН 0.38-75УЗ
	75
	175

	УКН 0.38-150УЗ
	150
	175


										







Таблица 6
Пункты распределительные серий ПР22 и ПР24 внутренней установки,трехфазные 380В,напольного исполнения
	Марка
	Длительно-допустимый ток на входе
	Встраиваемые автоматические выключатели, кол-во и токи отходящих линий

	
	
	Вводный
	Отходящие линии

	
	
	Тип
	К-во
	АЗ716Ф
160-260А
	АЗ726Е
63-160А
	АЗ726Е
16-80

	ПР22Д-3126-21
	420
	А3730
	1
	
	
	6

	ПР22Д-3215-21
	600
	А3790
	1
	2
	2
	2

	ПР22Д-3217-21
	600
	А3790
	1
	2
	
	4

	ПР22Д-3218-21
	600
	А3790
	1
	
	6
	

	ПР22Д-3320-21
	600
	А3790
	1
	
	
	8

	ПР22Д-3321-21
	600
	А3790
	1
	
	2
	6

	ПР22Д-3322-21
	600
	А3790
	1
	
	4
	4

	ПР22Д-3243-21
	550
	А3790
	1
	2
	4
	4

	ПР22Д-3248-21
	600
	А3790
	1
	2
	2
	2

	ПР22Д-3250-21
	600
	А3790
	1
	
	2
	4

	ПР22Д-3550-21
	550
	А3790
	1
	6
	
	

	ПР22Д-3352-21
	420
	А3730
	1
	8
	
	

	ПР22Д-3212-21
	480
	А3730
	1
	2
	
	

	ПР24Д-3215-21
	600
	А3730
	1
	2
	2
	2

	ПР24Д-3245-21
	600
	А3730
	1
	2
	
	2



Таблица 7
Основные технические данные двухтрансформаторных КТП внутренней установки 
	Марка
	Номинальная мощность трансформатора 
Sтр.ном. ,кВа
	Кол-во линейных шкафов РУ НН

	Токи отходящих линий одного шкафа РУ НН, А
	Напряжение короткого замыкания трансформатора,%

	2 КТП-250-10(6)/0.4
	2Х250
	2
	15,50,100,  400
	4,5

	2 КТП-400-10(6)/0.4
	2Х400
	4
	160,160,250, 250
	4,5

	2 КТП-М-10(6)/0.4
	2Х630
	5
	400,600,250
	5,5

	2 КТП-М-10(6)/0.4
	2Х1000
	5
	800,1000
	5,5

	2 КТП-М-10(6)/0.4
	2Х1600
	7
	1000,1500, 630
	5,5


Примечание 
1 Каждая секция РУ НН имеет свой шкаф вводной –(380/220 В).
2  Каждый вводной шкаф МВЭ предусматривает также подключение по одной отходящей линии2КТП-400- линии на 400А; 2КТП-630-линии на 800 А; 2КПТ-1000 –линии на 600А;
 2КТП-1600- линии на 600А.
3 Секционный шкаф РУ НН КТП предусматривает так же подключение по одной отходящей линии:
2КТП-400-линии на 400А;  2КТП-630 – линии на 400А; 2КТП-1000 – линии на  400А;
2КТП1600- линии на 400А.

										












Таблица 8
	Марка
	Длительно-допустимый ток на входе,А
	Встраиваемые автоматические выключатели,кол-во и токи отходящих линий

	
	
	Вводный
	Отходящие линии

	
	
	Тип
	К-во
	Тип выключателей
	Наибольший ток,А
	К-во

	ПР11-7012-21
	90
	Е 2056
	1
	АЕ2030
	25
	4

	ПР11-7018-21
	144
	А3710
	1
	АЕ2030
	25
	6

	ПР11-7026-21
	225
	А3720
	1
	АЕ2030
	25
	8

	ПР11-7036-21
	225
	А3720
	1
	АЕ2030
	25
	10

	ПР11-7054-21
	225
	А3720
	1
	АЕ2040
	63
	4

	ПР11-7060-21
	225
	А3720
	1
	АЕ2040
	63
	6

	ПР11-7090-21
	360
	А3730
	1
	АЕ2040
	63
	6

	ПР11-7094-21
	360
	А3730
	1
	АЕ2050
	100
	4

	ПР11-7098-21
	360
	А3730
	1
	АЕ2040
	63
	8

	ПР11-7108-21
	360
	А3730
	1
	АЕ2040
	63
	10

	ПР11-7122-21
	567
	А3730
	1
	АЕ2050
	100
	6

	ПР11-7123-21
	567
	А3730
	1
	АЕ2050
	100
	12


Пункты распределительные серии ПР11 внутренней установки, трехфазные 380В,напольного исполнения                



















Таблица 9
Шкафы распределительные силовые типа ШР11, трехфазные 380В, для внутренней установки 
	Марка
	Номинальный ток рубильника,А
	Кол-во отходящих линий и номинальные токи их предохранителей

	ШР11-73701-22
	250
	5Х63А

	ШР11-73702-22
	250
	5Х100А

	ШР11-73703-22
	250
	2Х63А+3Х100А

	ШР11-73504-22
	400
	8Х63А

	ШР11-73505-22
	400
	8Х100А

	ШР11-73506-22
	400
	8Х250А

	ШР11-73707-22
	400
	3Х100А+2Х250А

	ШР11-73708-22
	400
	5Х250А

	ШР11-73609-22
	400
	4Х63А+4Х100А

	ШР11-73510-22
	400
	2Х63А+4Х100А+2Х250А

	ШР11-73511-22
	400
	6Х100А+2Х250А

	ШР11-73512-22
	400
	3Х63А+8Х100А

	ШР11-73513-22
	400
	8Х100А

	ШР11-73514-22
	400
	8Х250А

	ШР11-73515-22
	400
	4Х63А+4Х100А

	ШР11-73516-22
	400
	2Х63А+4Х100А+2Х250А























Таблица 10
Основные  технические данные силовых ящиков, трехфазных 380В, внутренней установки

	Марка
	Номинальный ток,А
	Коммутационный аппарат
	Ток предохранителе1 в фазе,А

	ЯРП-100П
	100
	Пакетный выключатель
	100

	ЯБ1-2
	160
200
	Рубильник
	200
250





Таблица 11
Длительно допустимые токовые нагрузки для кабелей и проводов с поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами 
	Сечение провода,
	Токовые нагрузки на фазу, А

	
	Положение открыто
	                                  Положение в одной трубе

	
	
	Два одножильных
	Три одножильных
	Четыре одножильных
	Один 2-х жильный
	Один 3-х жильный

	2.5
	24
	20
	19
	19
	19
	16

	
	32
	28
	28
	23
	25
	23

	10
	50
	50
	47
	39
	42
	38

	16
	75
	60
	60
	55
	60
	55

	25
	105
	85
	80
	70
	75
	65

	35
	130
	100
	95
	85
	95
	75

	50
	165
	140
	130
	120
	125
	125

	70
	210
	175
	165
	140
	150
	135

	95
	255
	215
	200
	175
	190
	165

	120
	295
	245
	220
	200
	230
	190

	150
	340
	275
	255
	222
	260
	230



		Таблица 12
Длительно допустимые токовые нагрузки для неизолированных алюминиевых и сталеалюминевых  проводов , прокладываемых на открытом воздухе
	Марка провода
	Токовая нагрузка на провод, А
	Марка провода
	Токовая нагрузка на провод, А

	А-16
	105
	АС-10/1.8
	80

	А-25
	135
	АС-16/2.6
	105

	А-35
	170
	АС-25/4.2
	130

	А-50
	215
	АС-35/6.2
	175

	А-70
	265
	АС-50/8
	210




				
			Таблица 13
Длительные допустимые токовые нагрузки для трех- и четырехжильных кабелей марок ААШв и ААШп с алюминиевыми жилами, проложенных в земле
	Ток рабочей жилы, А
	38
	46
	65
	90
	115
	135
	165
	200
	240
	270
	305
	345

	Сечениие рабочей жилы, 
	4
	6
	10
	16
	25
	35
	50
	70
	95
	120
	150
	185



				Таблица 14
Длительно допустимые токовые нагрузки для кабелей шланговых гибких медными жилами. 
	Сечение жилы, 
	Токовые нагрузки,А
	Сечение жилы, 
	Токовые нагрузки, А

	
	2-х жильные,КРПГ,КРПТ
	1-жильный РГД
	
	2-х жильные КРПГ,КРПТ
	1-жильный РГД

	4
	43
	50
	25
	125
	160

	6
	55
	65
	35
	150
	180

	10
	75
	90
	50
	185
	

	16
	95
	120
	70
	235
	290



				





Таблицами 15
Активные и реактивные (емкостные) сопротивления 1 км низковольтных кабелей с алюминиевыми жилами    
	Сечение жилы кабеля, 
	Сопротивление , Ом/км

	
	Активное Ро
	Реактивное Хо

	10
	3,14
	0,073

	16
	2,21
	0,067

	25
	1,41
	0,066

	
	1,01
	0,064

	50
	0,71
	0,062

	70
	0,42
	0,061

	95
	0,41
	0,06

	120
	0,30
	0,06

	150
	0,23
	0,06

	185
	0,2
	0,06


				Таблица 16
Основные данные предохранителей ПН2
	Тип
	Номинальный ток,А
	Пример записи

	
	Патрона предохранителя
	Плавкой вставки
	

	ПН-100
	100
	30,40,50,60,80,100
	ПН2-100/60

	ПН-250
	250
	80,100,120150,200,250
	ПН2-250/200

	ПН-400
	400
	200,250,300,350,400
	ПН2-400/400

	ПН-600
	600
	300,400,500,600
	ПН2-600/400



				Таблица 17
Основные данные предохранителей ПР-2 
	Номинальный ток патрона, А
	Ток плавких вставок,А
	Пример записи

	15
	6,10,15
	ПР-2/10

	60
	15,20,25,35,45,60
	ПР-2/60

	100
	60,80,100
	ПР-2/80

	200
	100,125,160,200
	ПР-2/125


				Таблица 18
Основные данные автоматических трехполосных(трехфазных) включателей серии АЗ100     
	Марка выключателя
	Расцепитель

	
	Комбинированный
	Электромагнитый

	
	Номинальный ток, Iном, А
	Установка на ток мгновенного срабатывания, А
	Номинальный ток Iном, А
	Установка на ток мгновенного срабатывания, А

	АЗ114
	15,20,25,30,40,50,60,80,100
	10*Iном
	15,20,25,40,60,100
	10*Iном

	АЗ124
	15,20,25,30,40,50,60,80,100
	7*Iном
	100
	7*Iном

	АЗ134
	120,150,200
	7*Iном
	200
	7*Iном

	АЗ144
	250,300,400,500,600
	7*Iном
	600
	7*Iном


				Таблица 19
Основные технические данные щелочных никель-железных аккумуляторных батарей 
	Марка батареи
	Номинальная емкость Qном, А.ч
	Номинальное напряжения Uбат, В
	Ток разряда (3-х часового)
Iразр., А
	Напряжение в конце заряда, Uк.з., В
	Ток заряда Iзар, А,(6-ти часового)


	10НЖ-28КТ
	22
	12,5
	3,3
	18,5
	5,5

	10НЖ-28КТ
	28
	12,5
	3,9
	18,5
	7,0

	10НЖ-45К
	45
	12,5
	6,7
	18,5
	11,25

	5НЖ-60К
	60
	6,25
	9,0
	9,3
	15,0

	5НЖ-100КТ
	100
	6,25
	15,0
	9,3
	25,0


				






Таблица 20
Основные технические данные кислотных свинцовых аккумуляторных батарей.           
	Марка батареи
	Номинальная емкость Qном, А.ч
	Номинальное напряжение,  Uбат, В
	Ток разряда(3-х часового) Iраз, А
	Напряжение в конце заряда Uк.з., В
	Ток заряда Iзар, А(10-ти часового)

	6СТ-45
	45
	12
	5.4
	16.2
	4.5

	6СТ-60
	60
	12
	7.1
	16.2
	6.0

	6СТ-75
	75
	12
	9.0
	16.2
	7.5

	6СТ-145
	145
	12
	17.2
	16.2
	14.5

	6СТ-190
	190
	12
	22.8
	16.2
	19.0


			
Таблица 21
Технические данные выпрямительных устройств для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей
	Марка
	Напряжение питающей сети, В
	Выпрямленное напряжение, В
	Выпрямленный ток , А
	Масса, кг

	ВУ-42/70А
	380/220
	0…..40
	0….70
	90

	ВУ-110/24А
	380/220
	50…..110
	24
	60

	ВАЗ-70-150
	380/220
	30…..70
	60…..150
	320

	УЗА-150-80
	380/220
	32…..80
	150
	320


			Таблица 22
Коэффициенты использования 𝜼з вертикальных заземлений ЗУ без учета влияния связующей полосы
	Кол-во заземлителей
	Отношение расстояния между заземлителями к их длине

	
	Заземлители размещены в ряд
	Заземлители размещены по замкнутому кругу

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	4
	0.73
	0.83
	0.89
	0.69
	0.78
	0.85

	6
	0.65
	0.77
	0.95
	0.61
	0.73
	0.80

	10
	0.59
	0.74
	0.81
	0.56
	0.68
	0.76

	20
	0.48
	0.67
	0.76
	0.47
	0.63
	0.71

	40
	
	
	
	0.41
	0.58
	0.66

	60
	
	
	
	0.39
	0.55
	0.64

	100
	
	
	
	0.36
	0.52
	0.62


				Таблица 23
Коэффициенты использования 𝜼п стальной связующей полосы
	Отношение расстояний между заземлениями к их длине
	Число вертикальных заземлителей

	
	2
	4
	6
	10
	20
	40
	60
	100

	                                            Вертикальные заземлители размещены в ряд

	1
	0.85
	0.77
	0.72
	0.62
	0.42
	
	
	

	2
	0.94
	0.80
	0.84
	0.75
	0.56
	
	
	

	3
	0.96
	0.92
	0.88
	0.82
	0.68
	
	
	

	                                 Вертикальные заземлители размещены по замкнутому контуру

	1
	
	0.45
	0.40
	0.34
	027.
	0.22
	0.20
	0.19

	2
	
	0.55
	0.48
	0.40
	0.32
	0.29
	0.27
	0.23

	3
	
	0.70
	0.64
	0.56
	0.45
	0.39
	0.36
	0.33




