1. Введение
Основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия. Развитие промышленности в нашей стране и рост энерговооружённости требует серьёзного внимания к вопросам рационального выполнения схем электроустановок промышленных предприятий. Электроэнергетическое хозяйство современных промышленных предприятий представляет сложный комплекс, состоящий из большого числа разных по типу и мощности потребителей электроэнергии, трансформаторных и преобразовательных подстанций, электрических сетей напряжением от 0,4 до 220 кВ.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов дневной формы по специальности: 140400 Электроэнергетика и электротехника.
Курсовое проектирование считается первой самостоятельной работой по специальности. Выполняя курсовой проект, студент знакомится с основными приёмами и методами проектирования элементов систем электроснабжения промышленных предприятий, приучается к обобщению теоретических знаний, полученных при изучении специальных курсов, к использованию справочной литературы и нормативных материалов.
2. Цель и задачи работы
Целью курсового проекта является систематизация, расширение и углубление теоретических знаний студентов, ознакомление их с новейшими достижениями в области проектирования, монтажа и эксплуатации электротехнических устройств систем электроснабжения промышленных потребителей.
Задачами курсового проектирования являются приобретение студентами опыта самостоятельного решения вопросов промышленной электрификации, а также получение навыков использования нормативной, справочной и учебной литературы. При разработке проектов электроснабжения различных объектов необходимо: определить расчётные электрические нагрузки и рассчитать силовую сеть системы электроснабжения одного из цехов промышленного предприятия, составить картограмму нагрузок предприятия и определить месторасположение и мощность цеховых трансформаторных понизительных подстанций, составить схемы и сделать расчёт электрической сети системы внутризаводского электроснабжения напряжением 6–10 или 35 кВ, определить конструктивное выполнение одной из цеховых трансформаторных подстанций или распределительного пункта, а также поставить проблемы развития электрической сети, рассматриваемой в курсовом проекте.
3. Основные требования
3.1. Тематика курсового проектирования
Курсовой проект по дисциплине «Основы электроснабжения» включает в себя вопросы, связанные с производством, передачей и распределением электрической энергии для систем электроснабжения промышленных потребителей и технологических установок.
Тематика курсового проектирования охватывает узкий круг вопросов, обусловленных учебной программой дисциплины специальности 140400 Электроэнергетика и электротехника.
Темы курсовых проектов должны соответствовать современному уровню проектирования, объёму теоретических знаний и практических навыков, полученных за время обучения, и включать вопросы, с которыми студенты могут встретиться в своей практической деятельности на промышленных предприятиях и в проектных организациях.
Тематику курсового проектирования необходимо приблизить к реальным условиям промышленного производства, при этом в необходимой  мере должна быть учтена специфика учебного проектирования.
Курсовой проект может быть выполнен качественно только в том случае, если студент будет использовать необходимую техническую литературу (учебники, учебные пособия, справочники, каталоги).
Конкретную тематику курсовых проектов разрабатывает кафедра с учётом дифференцированного обучения студентов.
При индивидуальных планах обучения и подготовке специалистов по прямым договорам с предприятиями и учреждениями рекомендуются прикладные темы проектирования с учетом возможного использования результатов курсовых проектов при разработке дипломных проектов.
Рекомендуется в курсовом проекте выполнять детальную разработку схемы системы электроснабжения промышленного объекта или населенного пункта. В зависимости от специализации задаются различные темы курсовых проектов. Примерный перечень тем курсовых проектов приведен ниже:
1. Система электроснабжения кузнечного цеха тракторного завода.
2. Система электроснабжения одного из цехов металлургического завода (сталелитейный, прокатный, компрессорная станция, насосная станция 1-го или 2-го подъёма, доменные цехи). 
3. Система электроснабжения ремонтно-механического цеха.
4. Система электроснабжения механического цеха машиностроительного завода.
5. Система электроснабжения промышленного предприятия (завода) небольшой мощности.
6. Система электроснабжения прессового участка.
7. Система электроснабжения механического участка.
8. Проект электрической сети 380/220 В населённого пункта колхоза (совхоза).
9. Проект электрической сети для системы электроснабжения производственного сектора колхоза (совхоза), животноводческого (птицеводческого) комплекса,
10. Реконструкция электрической сети 380/220 В системы электроснабжения населённого пункта колхоза (совхоза).
11. Проект потребительской трансформаторной понизительной подстанции 6…10–35/0,4 кВ для системы электроснабжения: населённого пункта, производственного сектора, животноводческого (птицеводческого) комплекса.
12. Проект воздушной линии электропередачи(ЛЭП) 6…20 кВ для электроснабжения группы сельскохозяйственных потребителей.
13. Проект реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6…20 кB для системы электроснабжения группы сельскохозяйственных потребителей.
14. Проект секционирующего пункта ЛЭП 6…20 кВ.
Исходя из местных условий, тематику курсового проектирования можно дополнить или частично изменить.
3. Основные требования
3.2. Исходные данные
Для выполнения курсового проекта необходимы следующие исходные данные:
1. Генеральный план предприятия, на котором обозначены места расположения цехов, пути внутризаводского транспорта, зелёные насаждения, трубопроводы и другие объекты и сооружения.
2. Характеристика технологического процесса производства предприятия и отдельных цехов, технологическая взаимосвязь цехов, оценка влияния внезапных перерывов электроснабжения на технологический процесс.
3. Электрические нагрузки по цехам предприятия в виде установленной мощности для цеха, электроснабжение которого надо разработать подробно, – паспортные данные отдельных приёмников электроэнергии цеха (номинальная мощность, коэффициент мощности, КПД, номинальное напряжение, для приемников с повторно-кратковременным режимом работы, дополнительно – продолжительность включения). Перспективы роста электрических нагрузок отдельных цехов и предприятия в целом (за счёт реконструкции, ввода новых мощностей и т.д.).
4. Графики  активных и реактивных нагрузок промышленного предприятия в целом и отдельных его цехов за характерные летние и зимние сутки.
5. Характеристики потребителей электроэнергии с точки зрения их влияния на качество электроэнергии.
6. План расположения оборудования в цехе, сведения о характере окружающей среды в цехе (степень возгораемости строительных материалов и конструкций, влажность среды помещения, наличие химически активных веществ и т. д.).
При подробном рассмотрении освещения данного цеха требуются дополнительные сведения: разрез освещаемого помещения с указанием размеров световых проёмов и характера окружающей поверхности стен, потолка, рабочей поверхности или пола (например, побеленный потолок, бетонные стены с окнами и т.п.).
7. Сведения об источниках электроснабжения промышленного предприятия:
· Схема существующего питания с указанием мощности источников питания (генераторов или силовых трансформаторов). При отсутствии таких данных необходимы сведения о возможных источниках питания и их мощности.
· Реактивное сопротивление источников питания или мощность КЗ на шинах источников питания; если эти данные отсутствуют, необходимо знать отключающую мощность выключателя источника питания.
· Расстояние от источников питания до промышленного предприятия.
· Напряжения на сборных шинах источников питания.
· Мощности, которые могут быть получены от источников питания (электростанций, энергосистемы), при проектировании системы электроснабжения данного промышленного предприятия.
8. Значения реактивных мощностей, которые могут быть переданы из энергосистемы в электрическую сеть промышленного предприятия в режиме её наибольшей и наименьшей активной электрической нагрузки.
При выполнении курсовых проектов по реконструкции систем  электроснабжения промышленных предприятий дополнительно к указанным выше материалам необходимо иметь существующую схему системы электроснабжения промышленного предприятия, типы установленного силового электрооборудования, марки и сечения проводов, жил кабелей,  токопроводов.
Объём исходных данных на курсовой проект определяется темой проекта – разрабатывается система электроснабжения цеха или предприятия малой мощности. В первом случае необходимы исходные данные по п.п. 1-7 с привязкой их к рассматриваемому цеху. Во втором случае принимают исходные данные по п.п. 1-9 и уточняют их в зависимости от объёма рассматриваемых задач в курсовом проекте.
Исходные данные для выполнения курсового проекта приводятся руководителем в техническом задании на проектирование, утверждённом кафедрой.
3. Основные требования
3.3. Задание
В задание на курсовое проектирование входят следующие элементы: тема проекта; исходные материалы, необходимые для выполнения проекта; перечень вопросов, подлежащих разработке при проектировании; содержание графической, части (число и наименовании необходимых чертежей); перечень рекомендуемой для выполнения проекта литературы.
Задание на курсовое проектирование обычно имеет комплексный характер. Оно состоит из нескольких частей, каждая из которых является естественным продолжением предыдущей. В зависимости от специализации задаются различные темы курсовых проектов.
В задании на курсовое проектирование указываются:
1. электрические нагрузки цехов промышленного предприятия;
2. источники электроснабжения промышленного предприятия;
3. параметры энергосистемы и её удалённость от предприятия (для расчётов токов короткого замыкания и выбора аппаратов);
4. исходные данные по генеральному плану предприятия;
5. исходные данные по планировке цеха или корпуса, для которого намечается разработка силовой и осветительной сети;
Задание на курсовое проектирование составляется руководителем проекта и содержит название темы, развернутое её содержание (основные разделы, вопросы, подлежащие проработке, и т.д.), количество и содержание чертежей.
3.4. Объём курсового проекта
Курсовой проект состоит из расчётно-пояснительной записки объёмом 25–30 с и до трех листов чертежей  стандартного формата А1.
Курсовой проект – типичный пример проектирования в одну стадию (техно-рабочий проект, объединяющий' технический проект и рабочие чертежи). Курсовой проект в большинстве случаев включает в себя элементы эскизного проектирования или технического предложения. Иногда в него вводятся также элементы других стадий. Кроме того, в курсовом проекте могут содержаться описания и результаты теоретических и экспериментальных исследований. Графическая часть курсового проекта должна с достаточной полнотой иллюстрировать материал, представленный в расчётно-пояснительной записке.
В объём графического материала курсового проекта целесообразно включать следующие чертежи:
1. План расположения оборудования в том цехе, который подробно рассматривается в проекте,  с нанесением силовой и осветительной сети.
2. Однолинейную схему электроснабжения приёмников электроэнергии цеха.
3. Конструкцию РУ источника питания промышленного предприятия или цеха.
4. Схему защиты и автоматики одного объекта системы электроснабжения промышленного объекта.
5. Материалы по специальному вопросу.
3.5. Работа над курсовым проектом
Темы курсовых проектов утверждаются на кафедре и выдаются студентам руководителем проекта не позже чем в первую неделю текущего семестра. Курсовой проект имеет узкий характер и посвящён обычно решению какой-то одной проектной задачи.
При выполнении курсового проекта целесообразно использовать современную вычислительную технику в виде ПЭВМ. В курсовом проекте, как правило, должна быть экспериментальная часть – материалы испытаний на производстве   и обследования существующих устройств, реальные графики электрических нагрузок, проверки выполненных электротехнических устройств.
Курсовой проект должен отвечать требованиям действующих ГОСТов, норм и правил устройства электротехнических установок, а также oxраны труда, правил безопасности, защиты окружающей среды.
Студент должен быть в курсе вопросов выбора типовых технических решений, применяемых проектными организациями. Вместе с тем, он может отступать от типовых разработок (обоснованно), предлагая новые технические решения, что подтвердит его творческий подход к решению проектных задач.
Разработка курсового проекта системы электроснабжения промышленного объекта начинается с изучения технологического процесса, взаимных связей агрегатов, их режимов работы, возможных последствий при перерывах электроснабжения отдельных агрегатов, цеха (участка, корпуса) или промышленного предприятия. Объём исходных данных определяется проектом и стадией проектирования.
Курсовой проект является самостоятельной творческой работой, поэтому консультант не должен выбирать или подсказывать студенту принимаемые технические решения. Консультант может ознакомить его с возможными вариантами решений, методами расчёта и т.п. Студент полностью отвечает за принятые в проекте решения, правильность выполнения расчётов и литературное изложение пояснительной записки. Особое  внимание он должен уделить технико-экономическому обоснованию принимаемых решении с учётом экологии окружающей среды.
Курсовой проект выполняют в соответствии с календарным графиком, составленным руководителем проекта. В графике указывают очерёдность, сроки выполнения и трудоёмкость отдельных этапов работы. Периодически, в контрольные сроки, руководитель проекта или представители кафедры контролируют выполнение проекта.
Руководитель курсового проекта рекомендует литературу, даёт необходимые методические указания, в том числе какие разделы следует выполнить с использованием ПЭВМ или системы автоматизированного проектирования (САПР) электроснабжения, назначает дни и время проведения консультаций, определяет (в случае необходимости) консультантов по отдельным разделам курсового проекта.
По завершении курсового проекта студент представляет пояснительную записку и подписанные им чертежи руководителю, который после проверки представленного материала решает вопрос о допуске студента к защите.
3.6. Порядок проведения защиты курсового проекта и аттестаций. Шкала оценок
Дисциплина состоит из двух частей, имеющих отчётность:
· теоретический лекционный курс в течение одного VII семестра с лабораторными занятиями общим объёмом 108 часов или 2,0 кредита, завершающийся зачётом;
· курсовой проект с объёмом трудозатрат 40 часов или 0,74 кредита в VII семестре.
Каждая часть оценивается по 100-балльной системе с диапазонами баллов, соответствующими традиционным оценкам (см. таблицу 3.1). 
[image: ]Курсовые проекты выполняются до 17-й недели семестра и засчитываются после собеседования со студентом и просмотра работы преподавателем. Курсовые проекты оцениваются комиссией соответствующим образом по 100-балльной системе с вышеприведенными диапазонами баллов, соответствующими традиционным оценкам: качество выполнения работы оценивается бальной оценкой – до 35 баллов; рецензия – до 5 баллов; доклад по проекту – до 20 баллов; ответы на вопросы членов комиссии – до 40 баллов.
Допуск к зачёту (простановка зачётной оценки, если студент получил на это право по результатам текущего контроля успеваемости) производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ.
В соответствии с приказом от 29.10.02 №909 «О введении в ТулГУ кредитной системы профессионального образования», рекомендациями деканского совещания от 06.03.03 и научно-методического совета от 20.03.03. подведение итогов текущей успеваемости студентов в семестре учебного года проводится согласно Положению о кредитной системе оценки успеваемости студентов ТулГУ на двух контрольных неделях по 1-ой и по 2-й аттестациям с закрытием единых ведомостей.
Первая аттестация проводится на всех курсах очной формы обучения на программах подготовки бакалавров и специалистов с высшим образованием по дисциплинам с лекционной нагрузкой более 1 часа в неделю.
Успешность освоения дисциплины, оценивается, исходя из того, что на первую аттестацию должно быть выделено не более 30 баллов из полагающихся 100 в семестр на дисциплину, а аттестованным будет считаться студент, набравший не менее 20 баллов.
Вторая аттестация проводится по всем дисциплинам всех курсов очной формы обучения на программах подготовки бакалавров и специалистов с высшим и средним образованием.
Преподаватель уведомляет студентов о полученных ими балльных оценках успешности освоения дисциплины в семестре и возможности проставления оценок «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо» без продолжения испытаний в день зачёта или экзамена по расписанию сессии при условии выполнения лабораторных и домашних (РГР, ККР, КП) работ и допуска к экзамену.
Защита курсового проекта осуществляется перед комиссией, образованной из двух-трех преподавателей кафедры. Проверку и рецензирование курсового проекта проводит руководитель. При дневной форме обучения студентов все замечания руководителя курсового проекта, как правило, отмечаются в расчетно-пояснительной записке курсового проекта. Для студентов – заочников пишется подробная письменная рецензия. На защите курсового проекта студент коротко излагает основное содержание проекта (не более 10 мин и без детализации общеизвестных положений). После ответов студента на вопросы членов комиссии выносится коллективное решение об оценке курсового проекта. При этом учитывается и оценивается качество выполнения, глубину проработки вопросов и оформления курсового проекта, рецензия руководителя на курсовой проект, доклад студента по проекту перед членами комиссии, а также полноту и качество ответов студента на вопросы членов комиссии.
4. Методические указания к работе над курсовым проектом
4.1. План построения и содержание разделов расчетно-пояснительной записки (текстовой части) к курсовому проекту
Курсовые проекты состоят из расчётно-пояснительной записки и 2-х–3-х листов графической части формата А1. Графическая часть курсового проекта должна полностью соответствовать расчётной части, а не носить случайный, отвлечённый характер.
Текстовой частью проекта является расчётно-пояснительная записка.
В тексте пояснительной записки даются схемы, обосновываются принятые решения, приводятся необходимые для расчетов формулы. Результаты расчётов представляются в табличной форме, а пояснения к ним выполняются на конкретном примере.
Расчётно-пояснительная записка к курсовому проекту включает в себя титульный лист, задание на проект с полными исходными данными на проектирование, реферат, оглавление, введение, основное содержание проекта, выводы, список использованных источников, приложение (не обязательно).
Титульный лист и бланк задания на курсовой проект оформляются в соответствии с разработанными формами, приведенными ниже в приложениях.
В реферате, размещаемом на 2-й странице расчётно-пояснительной записки, кратко излагаются основные положения работы и полученные результаты. Объём реферата не должен превышать 15–20 строк.
Оглавление помещается после реферата и состоит из названия разделов и подразделов записки с указанием их расположения по страницам.
Введение раскрывает сущность решаемых задач и их значение для народного хозяйства. Здесь  же приводится обзор литературных источников по вопросам, рассматриваемым в курсовом проекте.
Основное содержание работы излагается в разделах проекта. Рекомендуется в курсовом проекте выполнять детальную разработку схемы системы электроснабжения промышленного объекта или технологического комплекса. Приводятся исходные условия и требования, описывается последовательность и методика решения вопросов, даётся анализ выполненных  расчётов и сравниваемых результатов. При проектировании системы электроснабжения  целесообразно рассмотреть следующие вопросы:
1. Особенности технологического процесса данного предприятия (цеха, участка, корпуса), классификация и общие характеристики потребителей электроэнергии (по роду тока, напряжению, надёжности и т.п.).
2.  Характеристика окружающей среды производственных помещений.
3.  Определение расчетных электрических нагрузок по группам приёмников  электроэнергии, цехам и промышленному предприятию в целом.
4. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП) и цеховых трансформаторных подстанций.
5. Выбор конструкции распределительного устройства (РУ) высшего напряжения (ВН) ГПП (ГРП - главного распределительного пункта) и конструкции цеховой трансформаторной подстанции – ТП.
6. Расчёт электрической сети низшего напряжения (НН) одного из цехов промышленного предприятия, система электроснабжения которого подробно рассматривается в курсовом проекте.
7. Выбор схемы питания приёмников электроэнергии на НН, способа и системы прокладки электрической сети НН в. цехе.
8. Расчёт токов в электрической сети НН и выбор коммутационно-защитной аппаратуры.
9. Выбор режима работы нейтрали электрической сети и электрооборудования в цехе с учётом технологических потребителей электроэнергии.
10. Расчёт защитного заземления ГПП, ГРП или ТП. Молниезащита ГПП, ГРП или цеха. Защита трансформаторной подстанции от перенапряжения. Защита подземных электрических сетей от электрокоррозии.
Однако в каждом конкретном случае объём  материала и содержание курсового проекта определяет руководитель в зависимости от глубины проработки отдельных вопросов.
В выводах формулируются основные результаты работы, полученные в ходе выполнения курсового проекта.
Список литературы приводится в конце расчетно-пояснительной записки строго по установленной форме.
Приложения включают математические выводы, громоздкие расчёты, программы, распечатки ПЭВМ, таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации вспомогательного характера др.
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4.3. Оформление расчетно-пояснительной записки (текстовой части курсового проекта)
Правила проектирования и оформления всей конструкторской документации изложены в комплексе государственных стандартов, образующих единую систему конструкторской документации (ЕСКД). Эти стандарты (ГОСТ 19.104-78 "Основные надписи", ГОСТ Р 2.105-2019 "Общие требования к текстовым документам", ГОСТ 2.109-73 "Основные требования к чертежам", ГОСТ 2.301-68  "Форматы" и др.) должны использоваться при оформлении курсового проекта.
Расчётно-пояснительную записку проекта выполняют на листах белой бумаги формата А4 размером (210×297 мм) от руки или печатают на пишущей машинке через два интервала. Текст записки располагают на одной стороне листа, который должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20–25 мм. Каждый раздел пояснительной записки обозначают порядковым номером арабскими цифрами с точкой после цифры. Название раздела записывают заглавными буквами, например; "3.  РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ". Если в разделе имеются подразделы, то их обозначают порядковыми номерами, перед которыми стоит номер раздела с точкой. Названия подразделов записывают строчными буквами, например: "3.2 Расчет токов короткого замыкания в сети низшего напряжения". В конце названия раздела или подраздела точка не ставится.
Расчётно-пояснительная записка к проекту должна быть написана грамотно, с правильным применением технических терминов, определений и буквенных обозначений физических и математических величин (в соответствии с установленными стандартами или межведомственными  указаниями). Расчеты, приводимые в пояснительной записке, должны быть выполнены в системе единиц СИ.
В тексте расчётно-пояснительной записки должны содержаться все необходимые схемы, рисунки и таблицы, расположенные по ходу текста и выполненные на отдельных листах. Их нумеруют арабскими цифрами, первая из которых соответствует номеру раздела, вторая – порядковому номеру. Можно применять сквозную нумерацию. Таблицы выполняют с заголовком или без заголовка, рисунки – с подрисуночной подписью иди без неё, но по всему тексту должно быть соблюдено единообразие.
Приведенные формулы должны быть пронумерованы аналогично схемам, рисункам, таблицам и иметь пояснения символов и числовых коэффициентов непосредственно перед формулой. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.
Если в записке приводится материал, заимствованный из литературных источников, то в соответствующем месте текста в прямых скобках указывают порядковый номер, под которым литературный источник отмечен в списке литературы.
В приложениях к пояснительной записке приводятся текстовые и графические материалы вспомогательного характера (подробные таблицы численных расчетов, в том числе и расчетов на ПЭВМ, описание экспериментальной установки и техника проведения экспериментов и т.д.). Приложения нумеруют по порядку арабскими цифрами: "Приложение I".
Расчетно-пояснительная записка должна иметь сквозную нумерацию страниц, включая таблицы, рисунки и приложения. На титульном листе номер страницы не проставляется, нумерация начинается со второй страницы и проставляется в правом верхнем углу.
4.4. Оформление графической части курсового проекта
Графический материал проекта представляется на бумаге стандартного формата А1 (594×840 мм). Схемы и чертежи выполняют чертёжным карандашом, тушью или фломастером черного цвета с одинаковой контрастностью всех элементов. При этом необходимо стремиться к равномерному заполнению листа и его наглядности. Каждый лист конструкторской документации должен сопровождаться основной  надписью согласно требованиям ГОСТ 19.104-78 "Основные надписи".  Можно также выполнять графический материал с применением компьютерной технологии на ПЭВМ.
При выполнении электрических схем используют условные графические обозначения, приведенные в:
· ГОСТ 2.721-74 "Обозначения условные графические в схемах" – ГОСТ 2.768-90 "Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые";
· ГОСТ 2.721-74 "Обозначения условные графические в схемах" – 2.755-74 "Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения".
Позиционное обозначение в схемах выполняют согласно ГОСТ 2.710-81 "Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах" (СТ СЭВ 2I82-80).
Электрическая схема, представленная на листе, должна содержать позиционное обозначение каждого элемента с указанием его номинальных величин, например:
QS – РВ 0 – 10/400 – разъединитель внутренней установки однополюсный на номинальное напряжение 10 кВ и номинальный ток 400 А.
Законченный курсовой проект (расчетно-пояснительная записка и чертежи) подвергают нормоконтролю, в ходе которого устанавливают отклонения в представленных материалах от норм и требований, приведенных в стандартах.
Нормоконтроль курсового проекта выполняет руководитель. В ходе проверки в представленных материалах карандашом делаются пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Эти пометки сохраняются до подписания материалов и снимаются нормоконтролером. Против каждой пометки кратко излагается содержание замечаний и предложений.
Если представленный на рассмотрение проект не соответствует изложенным выше требованиям, то он возвращается на доработку.
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Mepesii S7anow MpoeKTHpoBaHMS CUCTENS! STNTPOCHAGHEHA (C3C) MPOVSLINEHHOD ODBeITa RENAETCA OTpeIEneMe pACSTHEX
‘SneITPIECHX HATPY3OK. o SHASEHIO PACNETHX SNNTPINECAIX HAIPYSOR ESGIPAOT 1 MPOBSpACT SnerTpooGOpyAcearne C3C, onpegermior.
OTEpH MOLOCTH 1 STENTPOSHEpI OT MPASWREHOH OLew PACIETHSIX (ORKA3ENSLX) HATDJSOK SABUCAT KaMWTANME SATPATS KA C3C,
SKCTyaTaLOAHIE PACHORSL HAREHHOCTS PADOTE STEKTPOCOpAORIHS

i poeKTpoBar C3C 1k aKarse DEXYNICS €8 paGOTs: NOTpeGHTery snecTposkepriv (31T (oTaenewsi 31, pyna 3, ek urw 328038
eTon) PACCUSTIVEROT & KaHECTSe KATPS30K. BETUIKA WOLHOCT, HECTOpACTONOHEHE 843 3 OTPEAENROT CTRYITYPY CHeMs!  NapaeTps
‘snewexTos C3C npowsnersk npeAnpHETHT.

i OEKTVDOB:HI OGSO ONPEAENAIT TDM EAA PaCHETHSI STeXTRINECKI: HaTPYSOK

1. CPAHO0 53 MAKINATSHO SARPGHIYIO CUEHY Py e W CPAHERORORN0 oy BENIND Poy g HOOORMIR A onpezereruss
DAY KTHaHO FarPyS £y 3 e Py~ TSRS EH: OGS TCTeps S1STPOSHep,

2 Paceemyo axmeryo 2, 1 pearmvero O, 3T senires HeOSO A PICHETa CETSR 10 JCTORKSH FOT/CTHIOND Harpesa, B850
OLOCTY OB TPaHGOIUATOPoS  TpEOPESOSTTENeH, 3 AR AT ONPRETErH NAKGHATaHa TOTSps MOLHOSTA, TEnOrer
noreps ranpens: )

3 Marcanrse, raTospeuers 1 (YGKoe0i To) ;72 Semia HeOSHORI AT TPOSep KOTeGaHR FATPRFeHs, CSAETErys Tor2
TPOrEKR TOKDEOR peneiioi SALT, B00P NS SCTAEOK MPSADITENSH W OSSP SENTPINECX CeTEH 10 yIOBME
caosanycra snerTpogswrarenci
Crespme warpyom
1 ez B g, 31 RCCHATPHEREHOTD Y372 G3 AETT 13 7 YT 10 aPRTEpH SHENCHISM KGSEOXPAICHTOS HETOTsS0EaH

M MOuHOET 203 0. TR A5 K2R3 Ty,

Pop e m = K Praremi

Pep xare w9 Om

72 Py = HOWHGNSHGA WOLHOCTS PG 31 TpYNMet 7, NpHEEDErHaA A7A 3T NOSTOPHO — FPATKOSPEWEHHOND PEXIIA K ATHTETEHOMY
pewmy:
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20 P, yravosnersan woupocrs
173 - nacnopman rpogemensrocts sxnosers

Toraa cpeaeciertas wOWHOCTS 10 ysny paska

Pepare = X Pep sarems
T

Do s ‘ZQ;MM =y
126 Oy = O3, + O - CMMaPHaS PEANTHENES MOLHOSTS KOMTEHCHDY U YETDOHETS (O, — PEaNTHEN HOKOCTs gtk AsuTaTenci. O

— woupiocTs KongencaTopre aTapel)

Cpenren peartvienas warpyska MOMAMTELren TPAKCHOPUATOPOS (20-504 1) ONpeAENEETCE WaROTNHO, KO C AoSaETeHel
SneTpoOCEETITeLHX YCTaHOSOK

Fy e = o Fye
138 - oSN crpoca;
Py = CYMNaPH YETIHOENSHER MOLHOCTS OCSETHTENSHOR HaTPySHL.
PaCHETHE aNCKTHICCKAE HATPYSI POUSILTEHHX NPEANPHTTA

L onpeeneHn paciETHOl SNEKTPINECKOf HATPYI CJLECTEYET PAA METOZ0B: YASTSHOTO PACKGAA STEFTPOSHEPI, TEXHONOTINECKOrD
DaChHKa PA0OTHI M1, CTATCTIECHVL 1 YMOpARO-eHHX AYaTDaNH. BCS STH ETOR: MOgPOSH uanavers! [5 1 3]

PaCCHOTHI OCHOSHSIS NONGHEHIR AR SBLIETPHBEAEHHX HETOACS

1. Merog yaenroro paciona STENTPOSHEpM. o VCTCTSS0Sa+H STOTD VETORa © KaHECTSe PACHETHO STENTPIECKOl HaTpyS TEHIDST
a0 SNERTPINECHYR0 HaTDYaRY HaMBONES SaTPYXEHHOI CHEHS PABOTS Py
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12 M, 05w snyoka mpoayL 33 cueny.
3, — yAene il PACKOR SMERTPOSHEPIY K2 SAMHILY ROy,
T, npoRomTensHOCTS HasGones sarpy e cuers.

2. Merog, Teonontecioro paduka. /A1 Py ST GSTOATHSHDOSIHHOO WM CTPOTD PATMUSHORO MOTOHHOTO MPOKSEOACTSA PACHETIYID
a3y Onpenen=oT WS ODLERO DAVKS MDY, CTPOALISTOE Ha OCHOSE TEXHOTONMGECKONO AN PADOTS OTAeTbKeX ST1 M
cooTeeTcre Ut i oHoCTeR

3. CramCTIeckt MET03. TDWIIZS, 4TO NPH PACHETAX HATPYSOK MOXHO MPMIEHATS HOPNATLHSI S3KOH PACTPERENEHIS, PACHETHYIO HATPYSKY
onpegenaar us ypasver

2,

7= g+ £

126 P, — cemtes sHavenne (WATCUATINECIOE GHYAaHIE) SPEFTPINECKE HaTBySon 3 PACCHATDHEAEV: WHTEPEaN Speert
B~ MpHTaR KpATHOCTS wep PaCCeHI (FOSOEHLEHT HAASHHOT PACIETa)
- CPezIHeE KEARATHSHOE CTANOREHHE KATDYSKH, & CPeAen 8 wiTepeane T=0 5
Ecn npusTs, S0 vaaeas KarpysKa © sepoATHOCTHIO 0,005 WOKET MpessicaTs Srasenve P,

2, o comacno wTerpanenof Kpiaoi
HopuanuHoro pacnpeenen f= 2.5 eciu sepoRTHOCTS 0,025, 70 £=2.0.

4. Merog KoaduLpENTa paCIETHO AXTVIEROH 1IOLHOCT  3TOT WETOR RENAETCH, OCHOBKM 6] A7 OTPERETIEHn PaCHETHX TEKTPINECIIK
HaTDY0K MpoLeRe npeRDASTIR. 380

Fy = #pFop sane = KpuProse:

1 iy KOSAUET aFTHEHO MOHOETH (K0T U2 FTDF)
= Ko Vo303 e pyrT 7 9T
P g~ HOMMHATSHAA BKTHEKAS MOLIHOCTS ECEX PACCHATP BRGNS 3717
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SHIEHIE Xy B SABUCMMOCTU OT KOSDMULMEHTA UCNONBIOBIHNS KN M SODEXTUBHONO UCN ST (71yg;) MOAHO HAUT MO KPUBLIM Ky, = (Xy, Mygh:

) uw o TaSnwLe, mpeszeroi & 5]
(OBUipe PerOMEHARLIAN O BSIGOPY METORa OMpeiENeHIA PaCAETHBIX IMETPHYECKAX HATPYSOK
AHaTS PACCIOTO®HHLIX SHILE PASTHNHES HETOR08 OUpEeNen HATPY30K NOSSOTIZET A2TS CAEAJILE OO PeroMenau

1B nacTOALIce Speua OcHOSKEIN METOROU PACHETa HATPJSOX MPOVBIINSHHSIC TDEANPYATH SENSSTCS WETOR KOSBUMENTS PacieTHOR
KTUEHO MOLLHOCTH DeROWeHA08aA Kl & "PyKOB0AFLIN VKIS 10 OTpEASnerID PACIETHSIC SnEXTHUNECH KarDIS0K NPOVSILNSHHE
[DDSAUATI 3TOT METOR CTIEAYT HCTOSS0SaTS A7 OTpegeneHy PAC-ETHEX SMEKTPHSECHO: FAIPY3OK N0 CTASTaHSIM 1PyTNal 31T ysnai
anpere 20 1 KB 8 UeXomX CSTAX, O3 HSBECTHE) KOVMIHATISH AaHHIe SCex 3] IDSITpASTI X PASHELLERHE Ka TNaHe LEXoe 1 Ha
eppuTopHU npeanpHSTIS.

2. /I onpeRenenn PACHETHEX SIGKTDINECKI HAIPY3OR Ha BCLI CTyTesAx COC (A2 OT LIXOBSIX LIMHOTPOBOAOB T L LEXoBs
TP aHCBOpUATOpHX MOCTaH # KOM<GS VSN, THTIOMN TSATDASTIE) CTEIYeT MPAMERSTS NETOTsl PaCSETa, OCHOSaHHSE K
CTONSS082H CPERHET WOUOCTH  KOSOPULENTOR %, 1 X,z B DOTBUMACTES CTYNeB SHaLCHIS %, W 7, MPAKTHSECHH NEXaT 8 npesenax
10512

3. Tlon OpyeHTHpOSDHx PaCHETaX 12 BwicLI CTenersx C3C EGSMORHO MpHMEHEHHE HETOR3 ACHETa 10 YCTRHOSNEHHOR MOHOCTH ¥ %, 3 8

HeKOTOD HaCTHSDX G35 N0 YAETHBIN NOKASATESM NOTPESNEHS STERTPOSHepr
(OpeenenMe paCHETHBIX SMEKTPH4ECKHK HTPYSOK UEXOS W 5380108
PaCH8T STeKTPHSEC HATPYS0K HAHHAOT C ONpESNEI HONWATEHOR NOLHOSTH KEXAOT0 SPSXTPONpHENTHIa (31) HeSaBHCAND o &0
TEHONON46CKO0 TPOUSCEa. CeAHel MOLIOCTI. NOLOCTY, SATpaserHOf 8 Tesexye HaiDOTee SATDyNEHHO CieHs, 1t aICHNNSHO PAC-STHOM
WOWPOGTH YSACTIG, U3, 38033 WTH APYTOT0 MPONSILISHHOTO OGLeKTa. [T ONEZENeHs SNEKTPUNECHX HATDYSOR COCTABAST CBOZHYI0
SAOHOCTS JCTaHORRerHO, PICHETHOI  CYMIHPHO PaCHSTHO MOLFOSTH 10 LeXy,JCTaHGSKE W TpOVLLNEH0ky TDEANPHATH ¢ San0merrel
BCEX HEODKORNX PACHETHSIX AaHHSI 0 GOPHE, MPHERASHHON TZGALE 4.1




