Приложение 2. Cправочные таблицы

Таблица 1

| Марка котла | Расход воды Qв, т/ч | Наибольшее рабочее давление гор.воды на выходе Hвых.,кг/см2 | Топливо | Расход топлива Qт.в. , т/ч | Электродвигатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дымососа |  |  | Дутьевых вентиляторов |  |  |
|  |  |  |  |  | Р, кВт | 𝜼% | cosφ | Р,кВт | 𝜼,% | cosφ |
| КВ-ГМ-4-150 | 49.5 | 25 | Мазут | 0.478 | 11 | 87.5 | 0.87 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КВ-ГМ-6.5-150 | 80.4 | 25 | Мазут | 0.774 | 11 | 87.5 | 0.87 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КВ-ГМ-10-150 | 123.5 | 25 | Мазут | 1.220 | 30 | 91.0 | 0.89 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КВ-ГМ-20-150 | 247 | 25 | Мазут | 2.450 | 55 | 92.5 | 0.90 | 30 | 91.0 | 0.89 |
| КВ-ГМ-30-150 | 370 | 25 | Мазут | 3.680 | 55 | 92.5 | 0.90 | 75 | 93.0 | 0.90 |
| КВ-ТС-4.0 | 49.5 | 25 | Кам.уголь | 0.875 | 30 | 91.0 | 0.89 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КВ-ТС-6.5 | 80 | 25 | Кам.уголь | 1.420 | 55 | 92.5 | 0.90 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КВ-ТС-10 | 123.5 | 25 | Кам.уголь | 2.160 | 75 | 93.0 | 0.90 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КВ-ТС-20 | 247 | 25 | Кам.уголь | 4.320 | 160 | 93.5 | 0.91 | 55 | 92.5 | 0.90 |
| КВ-ТС-30 | 370 | 25 | Кам.уголь | 6.480 | 160 | 93.5 | 0.91 | 55 | 92.5 | 0.90 |

Таблица 2

Основные технические характеристики паровых котлов

| Марка котла | Паро- произво-дитель- ность Qп, т/ч | Давление пара на выходе из котла Hвых.п, кг/см2 | Топливо | Расход топливо Qт.п., т/ч | Электродвигатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дымососа |  |  | Дутьевые вентиляторов |  |  |
|  |  |  |  |  | Р,кВт | 𝜼,% | Сosφ | P,кВт | 𝜼,% | Cosφ |
| ДЕ-4-14ГМ | 4 | 14 | Мазут | 0.273 | 11 | 87.5 | 0.87 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| ДЕ-6.5-14ГМ | 6.5 | 14 | Мазут | 0.443 | 22 | 90.0 | 0.90 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| ДЕ-10-14ГМ | 10 | 14 | Мазут | 0.673 | 30 | 91.0 | 0.89 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| ДЕ-16-14ГМ | 16 | 14 | Мазут | 1.087 | 45 | 92.0 | 0.90 | 15 | 88.5 | 0.88 |
| ДЕ-25-14ГМ | 25 | 14 | Мазут | 1.682 | 75 | 93.0 | 0.90 | 45 | 92.0 | 0.90 |
| КЕ-2.5-14С | 2.5 | 14 | Кам.уголь | 0.312 | 11 | 87.5 | 0.87 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КЕ-4-14С | 4 | 14 | Кам.уголь | 0.50 | 15 | 88.5 | 0.88 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КЕ-6.5-14С | 6.5 | 14 | Кам.уголь | 0.803 | 15 | 88.5 | 0.88 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КЕ-10-14С | 10 | 14 | Кам.уголь | 1.23 | 30 | 91.0 | 0.89 | 11 | 87.5 | 0.87 |
| КЕ-25-14С | 25 | 14 | Кам.уголь | 3.115 | 75 | 93.0 | 0.90 | 30 | 01.0 | 0.90 |
| ДКВР-2.5-13 | 2.5 | 14 | Мазут Кам.уголь | 0.171 0.320 | 4.0 11 | 84.0 87.5 | 0.84 0.87 | 4.0 11 | 84.0 87.5 | 0.84 0.87 |
| ДКВР-4.0-13 | 4.0 | 14 | Мазут Кам.уголь | 0.280 0.510 | 4.0 15.0 | 84.0 88.5 | 0.84 0.88 | 4.0 7.5 | 84.0 87.5 | 0.84 0.86 |
| ДКВР-6.5-13 | 6.5 | 14 | Мазут Кам.уголь | 0.455 0.829 | 11.0 22 | 87.5 90.0 | 0.87 0.90 | 7.5 11.0 | 87.5 87.5 | 0.86 0.87 |
| ДКВР-10-13 | 10 | 14 | Мазут Кам.уголь | 0.700 1.275 | 22.0 45 | 90.0 92.0 | 0.90 0.90 | 11.0 15 | 87.5 87.5 | 0.87 0.88 |
| ДКВР-20-13 | 20 | 14 | Мазут Кам.уголь | 1.400 2.500 | 30 55 | 91.0 02.5 | 0.89 0.90 | 22 22.0 | 90.0 90.0 | 0.90 0.90 |

Таблица 3

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | К.п.д % | Cosφ | Мпуск/Мном | Мmax/Mном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А63А4У3 | 0.25 | 1380 | 68 | 0.85 | 2.0 | 2.2 |
| 4А71А4У3 | 0.55 | 1390 | 70.5 | 0.70 | 2.0 | 2.2 |
| 4А80А4У3 | 1.1 | 1420 | 75.0 | 0.81 | 2.0 | 2.2 |
| 4А100S4У3 | 3.0 | 1435 | 82.0 | 0.83 | 2.0 | 2.4 |
| 4А112M4У3 | 5.5 | 1445 | 85.5 | 0.85 | 2.0 | 2.2 |
| 4А132S4У3 | 7.5 | 1455 | 87.5 | 0.86 | 2.2 | 3.0 |
| 4А132M4У3 | 11.0 | 1460 | 87.5 | 0.87 | 2.2 | 3.0 |
| 4А160S4У3 | 15.0 | 1465 | 88.5 | 0.88 | 1.4 | 2.3 |
| 4А160M4У3 | 18.5 | 1465 | 89.5 | 0.88 | 1.4 | 2.3 |
| 4А180S4У3 | 22 | 1470 | 90.0 | 0.90 | 1.4 | 2.3 |
| 4А180M4У3 | 30.5 | 1470 | 91.0 | 0.89 | 1.4 | 2.3 |
| 4А200K4У3 | 45.5 | 1475 | 92.0 | 0.90 | 1.4 | 2.5 |
| 4А225M4У3 | 55.0 | 1480 | 92.5 | 0.90 | 1.3 | 2.5 |
| 4А250S4У3 | 75.0 | 1480 | 93.0 | 0.90 | 1.2 | 2.3 |
| 4А250M4У3 | 90.0 | 1480 | 93.0 | 0.91 | 1.2 | 2.3 |
| 4А280S4У3 | 110 | 1470 | 92.5 | 0.90 | 1.2 | 2.0 |
| 4А280M4У3 | 132 | 1480 | 93.0 | 0.90 | 1.3 | 2.0 |
| 4А315S4У3 | 160 | 1480 | 93.5 | 0.91 | 1.3 | 2.2 |
| 4А315M4У3 | 200 | 1480 | 94.0 | 0.92 | 1.3 | 2.2 |
| 4А355S4У3 | 250 | 1485 | 94.5 | 0.92 | 1.2 | 2.0 |
| 4А355M4У3 | 315 | 1485 | 94.5 | 0.92 | 1.2 | 2.0 |

Таблица 4

| Группы электроприемников | Кс |
| --- | --- |
| Насосы основного технологического тракта котлов | 1 |
| Дымососы | 1 |
| Вентиляторы дутья | 1 |
| Водоподготовительный участок | 0.8 |
| Водокольцевая машина | 1 |
| Механизмы топливоподачи | 1 |
| Механизмы золоудаления | 1 |
| Механизмы электроавтоматики | 0.15 |
| Ремонтный участок | 0.35 |
| Электроосвещение | 0.8 |
| Санитарно-техническая часть | 0.7 |

Таблица 5

Кондинсаторные установки типа КУ напряжением 380В

| Тип установки | Номинальная мощность ,кВАр | Масса,кг |
| --- | --- | --- |
| ККУ 0.38-1 | 80 | 350 |
| ККУ 0.38-3 | 160 | 716 |
| ККУ 0.38-5 | 280 | 1071 |
| УКЛН-0.38-150-50 3 | 150 | 335 |
| УКЛН 0.38-300-50У3 | 300 | 575 |
| УКН 0.38-75УЗ | 75 | 175 |
| УКН 0.38-150УЗ | 150 | 175 |

Таблица 6

Пункты распределительные серий ПР22 и ПР24 внутренней установки,трехфазные 380В,напольного исполнения

| Марка | Длительно-допустимый ток на входе | Встраиваемые автоматические выключатели, кол-во и токи отходящих линий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вводный |  | Отходящие линии |  |  |
|  |  | Тип | К-во | АЗ716Ф 160-260А | АЗ726Е 63-160А | АЗ726Е 16-80 |
| ПР22Д-3126-21 | 420 | А3730 | 1 |  |  | 6 |
| ПР22Д-3215-21 | 600 | А3790 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ПР22Д-3217-21 | 600 | А3790 | 1 | 2 |  | 4 |
| ПР22Д-3218-21 | 600 | А3790 | 1 |  | 6 |  |
| ПР22Д-3320-21 | 600 | А3790 | 1 |  |  | 8 |
| ПР22Д-3321-21 | 600 | А3790 | 1 |  | 2 | 6 |
| ПР22Д-3322-21 | 600 | А3790 | 1 |  | 4 | 4 |
| ПР22Д-3243-21 | 550 | А3790 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| ПР22Д-3248-21 | 600 | А3790 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ПР22Д-3250-21 | 600 | А3790 | 1 |  | 2 | 4 |
| ПР22Д-3550-21 | 550 | А3790 | 1 | 6 |  |  |
| ПР22Д-3352-21 | 420 | А3730 | 1 | 8 |  |  |
| ПР22Д-3212-21 | 480 | А3730 | 1 | 2 |  |  |
| ПР24Д-3215-21 | 600 | А3730 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ПР24Д-3245-21 | 600 | А3730 | 1 | 2 |  | 2 |

Таблица 7

Основные технические данные двухтрансформаторных КТП внутренней установки

| Марка | Номинальная мощность трансформатора Sтр.ном. ,кВа | Кол-во линейных шкафов РУ НН | Токи отходящих линий одного шкафа РУ НН, А | Напряжение короткого замыкания трансформатора,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 КТП-250-10(6)/0.4 | 2Х250 | 2 | 15,50,100, 400 | 4,5 |
| 2 КТП-400-10(6)/0.4 | 2Х400 | 4 | 160,160,250, 250 | 4,5 |
| 2 КТП-М-10(6)/0.4 | 2Х630 | 5 | 400,600,250 | 5,5 |
| 2 КТП-М-10(6)/0.4 | 2Х1000 | 5 | 800,1000 | 5,5 |
| 2 КТП-М-10(6)/0.4 | 2Х1600 | 7 | 1000,1500, 630 | 5,5 |

Примечание

1 Каждая секция РУ НН имеет свой шкаф вводной –(380/220 В).

2  Каждый вводной шкаф МВЭ предусматривает также подключение по одной отходящей линии2КТП-400- линии на 400А; 2КТП-630-линии на 800 А; 2КПТ-1000 –линии на 600А;

2КТП-1600- линии на 600А.

3 Секционный шкаф РУ НН КТП предусматривает так же подключение по одной отходящей линии:

2КТП-400-линии на 400А;  2КТП-630 – линии на 400А; 2КТП-1000 – линии на  400А;

2КТП1600- линии на 400А.

Таблица 8

| Марка | Длительно-допустимый ток на входе,А | Встраиваемые автоматические выключатели,кол-во и токи отходящих линий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вводный |  | Отходящие линии |  |  |
|  |  | Тип | К-во | Тип выключателей | Наибольший ток,А | К-во |
| ПР11-7012-21 | 90 | Е 2056 | 1 | АЕ2030 | 25 | 4 |
| ПР11-7018-21 | 144 | А3710 | 1 | АЕ2030 | 25 | 6 |
| ПР11-7026-21 | 225 | А3720 | 1 | АЕ2030 | 25 | 8 |
| ПР11-7036-21 | 225 | А3720 | 1 | АЕ2030 | 25 | 10 |
| ПР11-7054-21 | 225 | А3720 | 1 | АЕ2040 | 63 | 4 |
| ПР11-7060-21 | 225 | А3720 | 1 | АЕ2040 | 63 | 6 |
| ПР11-7090-21 | 360 | А3730 | 1 | АЕ2040 | 63 | 6 |
| ПР11-7094-21 | 360 | А3730 | 1 | АЕ2050 | 100 | 4 |
| ПР11-7098-21 | 360 | А3730 | 1 | АЕ2040 | 63 | 8 |
| ПР11-7108-21 | 360 | А3730 | 1 | АЕ2040 | 63 | 10 |
| ПР11-7122-21 | 567 | А3730 | 1 | АЕ2050 | 100 | 6 |
| ПР11-7123-21 | 567 | А3730 | 1 | АЕ2050 | 100 | 12 |

Пункты распределительные серии ПР11 внутренней установки, трехфазные 380В,напольного исполнения

Таблица 9

Шкафы распределительные силовые типа ШР11, трехфазные 380В, для внутренней установки

| Марка | Номинальный ток рубильника,А | Кол-во отходящих линий и номинальные токи их предохранителей |
| --- | --- | --- |
| ШР11-73701-22 | 250 | 5Х63А |
| ШР11-73702-22 | 250 | 5Х100А |
| ШР11-73703-22 | 250 | 2Х63А+3Х100А |
| ШР11-73504-22 | 400 | 8Х63А |
| ШР11-73505-22 | 400 | 8Х100А |
| ШР11-73506-22 | 400 | 8Х250А |
| ШР11-73707-22 | 400 | 3Х100А+2Х250А |
| ШР11-73708-22 | 400 | 5Х250А |
| ШР11-73609-22 | 400 | 4Х63А+4Х100А |
| ШР11-73510-22 | 400 | 2Х63А+4Х100А+2Х250А |
| ШР11-73511-22 | 400 | 6Х100А+2Х250А |
| ШР11-73512-22 | 400 | 3Х63А+8Х100А |
| ШР11-73513-22 | 400 | 8Х100А |
| ШР11-73514-22 | 400 | 8Х250А |
| ШР11-73515-22 | 400 | 4Х63А+4Х100А |
| ШР11-73516-22 | 400 | 2Х63А+4Х100А+2Х250А |

Таблица 10

Основные  технические данные силовых ящиков, трехфазных 380В, внутренней установки

| Марка | Номинальный ток,А | Коммутационный аппарат | Ток предохранителе1 в фазе,А |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯРП-100П | 100 | Пакетный выключатель | 100 |
| ЯБ1-2 | 160 200 | Рубильник | 200 250 |

Таблица 11

Длительно допустимые токовые нагрузки для кабелей и проводов с поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

| Сечение провода,мм2 | Токовые нагрузки на фазу, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение открыто | Положение в одной трубе |  |  |  |  |
|  |  | Два одножильных | Три одножильных | Четыре одножильных | Один 2-х жильный | Один 3-х жильный |
| 2.5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
|  | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 23 |
| 10 | 50 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 125 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
| 150 | 340 | 275 | 255 | 222 | 260 | 230 |

Таблица 12

Длительно допустимые токовые нагрузки для неизолированных алюминиевых и сталеалюминевых  проводов , прокладываемых на открытом воздухе

| Марка провода | Токовая нагрузка на провод, А | Марка провода | Токовая нагрузка на провод, А |
| --- | --- | --- | --- |
| А-16 | 105 | АС-10/1.8 | 80 |
| А-25 | 135 | АС-16/2.6 | 105 |
| А-35 | 170 | АС-25/4.2 | 130 |
| А-50 | 215 | АС-35/6.2 | 175 |
| А-70 | 265 | АС-50/8 | 210 |

Таблица 13

Длительные допустимые токовые нагрузки для трех- и четырехжильных кабелей марок ААШв и ААШп с алюминиевыми жилами, проложенных в земле

| Ток рабочей жилы, А | 38 | 46 | 65 | 90 | 115 | 135 | 165 | 200 | 240 | 270 | 305 | 345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечениие рабочей жилы, мм2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |

Таблица 14

Длительно допустимые токовые нагрузки для кабелей шланговых гибких медными жилами.

| Сечение жилы, мм2 | Токовые нагрузки,А |  | Сечение жилы, мм2 | Токовые нагрузки, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-х жильные,КРПГ,КРПТ | 1-жильный РГД |  | 2-х жильные КРПГ,КРПТ | 1-жильный РГД |
| 4 | 43 | 50 | 25 | 125 | 160 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 150 | 180 |
| 10 | 75 | 90 | 50 | 185 |  |
| 16 | 95 | 120 | 70 | 235 | 290 |

Таблицами 15

Активные и реактивные (емкостные) сопротивления 1 км низковольтных кабелей с алюминиевыми жилами

| Сечение жилы кабеля, мм2 | Сопротивление , Ом/км |  |
| --- | --- | --- |
|  | Активное Ро | Реактивное Хо |
| 10 | 3,14 | 0,073 |
| 16 | 2,21 | 0,067 |
| 25 | 1,41 | 0,066 |
|  | 1,01 | 0,064 |
| 50 | 0,71 | 0,062 |
| 70 | 0,42 | 0,061 |
| 95 | 0,41 | 0,06 |
| 120 | 0,30 | 0,06 |
| 150 | 0,23 | 0,06 |
| 185 | 0,2 | 0,06 |

Таблица 16

Основные данные предохранителей ПН2

| Тип | Номинальный ток,А |  | Пример записи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Патрона предохранителя | Плавкой вставки |  |
| ПН-100 | 100 | 30,40,50,60,80,100 | ПН2-100/60 |
| ПН-250 | 250 | 80,100,120150,200,250 | ПН2-250/200 |
| ПН-400 | 400 | 200,250,300,350,400 | ПН2-400/400 |
| ПН-600 | 600 | 300,400,500,600 | ПН2-600/400 |

Таблица 17

Основные данные предохранителей ПР-2

| Номинальный ток патрона, А | Ток плавких вставок,А | Пример записи |
| --- | --- | --- |
| 15 | 6,10,15 | ПР-2/10 |
| 60 | 15,20,25,35,45,60 | ПР-2/60 |
| 100 | 60,80,100 | ПР-2/80 |
| 200 | 100,125,160,200 | ПР-2/125 |

Таблица 18

Основные данные автоматических трехполосных(трехфазных) включателей серии АЗ100

| Марка выключателя | Расцепитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбинированный |  | Электромагнитый |  |
|  | Номинальный ток, Iном, А | Установка на ток мгновенного срабатывания, А | Номинальный ток Iном, А | Установка на ток мгновенного срабатывания, А |
| АЗ114 | 15,20,25,30,40,50,60,80,100 | 10*Iном | 15,20,25,40,60,100 | 10*Iном |
| АЗ124 | 15,20,25,30,40,50,60,80,100 | 7*Iном | 100 | 7*Iном |
| АЗ134 | 120,150,200 | 7*Iном | 200 | 7*Iном |
| АЗ144 | 250,300,400,500,600 | 7*Iном | 600 | 7*Iном |

Таблица 19

Основные технические данные щелочных никель-железных аккумуляторных батарей

| Марка батареи | Номинальная емкость Qном, А.ч | Номинальное напряжения Uбат, В | Ток разряда (3-х часового) Iразр., А | Напряжение в конце заряда, Uк.з., В | Ток заряда Iзар, А,(6-ти часового) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10НЖ-28КТ | 22 | 12,5 | 3,3 | 18,5 | 5,5 |
| 10НЖ-28КТ | 28 | 12,5 | 3,9 | 18,5 | 7,0 |
| 10НЖ-45К | 45 | 12,5 | 6,7 | 18,5 | 11,25 |
| 5НЖ-60К | 60 | 6,25 | 9,0 | 9,3 | 15,0 |
| 5НЖ-100КТ | 100 | 6,25 | 15,0 | 9,3 | 25,0 |

Таблица 20

Основные технические данные кислотных свинцовых аккумуляторных батарей.

| Марка батареи | Номинальная емкость Qном, А.ч | Номинальное напряжение, Uбат, В | Ток разряда(3-х часового) Iраз, А | Напряжение в конце заряда Uк.з., В | Ток заряда Iзар, А(10-ти часового) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6СТ-45 | 45 | 12 | 5.4 | 16.2 | 4.5 |
| 6СТ-60 | 60 | 12 | 7.1 | 16.2 | 6.0 |
| 6СТ-75 | 75 | 12 | 9.0 | 16.2 | 7.5 |
| 6СТ-145 | 145 | 12 | 17.2 | 16.2 | 14.5 |
| 6СТ-190 | 190 | 12 | 22.8 | 16.2 | 19.0 |

Таблица 21

Технические данные выпрямительных устройств для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей

| Марка | Напряжение питающей сети, В | Выпрямленное напряжение, В | Выпрямленный ток , А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВУ-42/70А | 380/220 | 0…..40 | 0….70 | 90 |
| ВУ-110/24А | 380/220 | 50…..110 | 24 | 60 |
| ВАЗ-70-150 | 380/220 | 30…..70 | 60…..150 | 320 |
| УЗА-150-80 | 380/220 | 32…..80 | 150 | 320 |

Таблица 22

Коэффициенты использования 𝜼з вертикальных заземлений ЗУ без учета влияния связующей полосы

| Кол-во заземлителей | Отношение расстояния между заземлителями к их длине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заземлители размещены в ряд |  |  | Заземлители размещены по замкнутому кругу |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 0.73 | 0.83 | 0.89 | 0.69 | 0.78 | 0.85 |
| 6 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 0.61 | 0.73 | 0.80 |
| 10 | 0.59 | 0.74 | 0.81 | 0.56 | 0.68 | 0.76 |
| 20 | 0.48 | 0.67 | 0.76 | 0.47 | 0.63 | 0.71 |
| 40 |  |  |  | 0.41 | 0.58 | 0.66 |
| 60 |  |  |  | 0.39 | 0.55 | 0.64 |
| 100 |  |  |  | 0.36 | 0.52 | 0.62 |

Таблица 23

Коэффициенты использования 𝜼п стальной связующей полосы

| Отношение расстояний между заземлениями к их длине | Число вертикальных заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| Вертикальные заземлители размещены в ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.85 | 0.77 | 0.72 | 0.62 | 0.42 |  |  |  |
| 2 | 0.94 | 0.80 | 0.84 | 0.75 | 0.56 |  |  |  |
| 3 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.68 |  |  |  |
| Вертикальные заземлители размещены по замкнутому контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 027. | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| 2 |  | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
| 3 |  | 0.70 | 0.64 | 0.56 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |