ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Турбогенераторы

1) с полным водяным охлаждением серии Т3В

| Параметр | Т3В-63-2 | Т3В-110-2 | Т3В-160-2 | Т3В-220-2 | Т3В-320-2 | Т3В-400-2 | Т3В-540-2 | Т3В-645-2 | Т3В-800-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активная мощность, МВт | 63 | 110 | 160 | 220 | 320 | 400 | 540 | 645 | 800 |
| Полная Мощность, МВА | 78,75 | 137,5 | 188,2 | 258,2 | 376,5 | 470,6 | 635,3 | 758,8 | 888,9 |
| Коэффициент мощности | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 |
| Напряжение статора, кВ | 10,5 | 10,5 | 15,75 | 15,75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Ток статора, кА | 4,33 | 7,6 | 6,9 | 9,5 | 10,9 | 13,6 | 18,3 | 21,9 | 21,4 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| КПД, % | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,7 | 98,84 | 98,79 | 98,92 |
| Х!!d, не более,% | 25,6 | 22,7 | 17,9 | 24,6 | 25,8 | 32,3 | 33,1 | 30,8 | 29 |
| в режиме потребления | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Класс изоляции Обмоток статора/ротора | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F |
| Общая масса, т | 100 | 192 | 233 | 233 | 268 | 268 | 413 | 413 | 495 |

В типе генератора: Т – турбогенератор, 3В – трижды водяное охлаждение.

2) с полным воздушным охлаждением серии ТФ (НПО ЭЛСИБ, Новосибирск, Россия)

| Параметр | ТФ-63-2 | ТФ-80-2 | ТФ-100-2 | ТФ-110-2 | ТФ-125-2 | ТФ-160-2 | ТФ-180-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активная мощность, МВт | 63 | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 |
| Полная Мощность, МВА | 78,75 | 100 | 125 | 137,5 | 156,3 | 200 | 211,8 |
| Коэффициент мощности | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 |
| Напряжение статора, кВ | 10,5/6,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 15,75 | 15,75 |
| Ток статора, кА | 4,33 | 5,8 | 6,9 | 7,6 | 8,6 | 6,9 | 7,1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| КПД, % | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,4 | 98,45 | 98,54 | 98,54 |
| Х!!d, не более,% | 18 | 18,6 | 20 | 20,4 | 22 | 22,4 | 22,7 |
| в режиме потребления | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Класс изоляции Обмоток статора/ротора | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F | F/F |
| Общая масса, т | 133,6 | 145 | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 251 | 244 |

В типе генератора: Т – турбогенератор, Ф – форсированное воздушное охлаждение.

3) с полным воздушным охлаждением серии ТТК (ОАО «Привод», г.Лысьва, Республика Беларусь)

| Параметр | ТТК-63-2УЗ-П(Г) | ТТК-80-2УЗ-П(Г) | ТТК-110-2УЗ-П(Г) | ТТК-160-2УЗ(Г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активная мощность, МВт | 63 | 80 | 110 | 160 |
| Полная Мощность, МВА | 78,5 | 100 | 137,5 | 188 |
| Коэффициент мощности | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Напряжение статора, кВ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 15,75 |
| Ток статора, кА | 4,33 | 5,8 | 7,6 | 6,9 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| КПД, % | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,4 |
| Х!!d, не более,% | 17,6 | 20,1 | 21 | 22,6 |
| в режиме потребления | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Общая масса, т | 104,8 | 123 | 160,5 | 210 |

Турбогенераторы серии ТТК с воздушным охлаждением мощностью от 25 до160 МВт предназначены для выработки электроэнергии при сопряжении с паровой или газовой турбиной.

Система охлаждения – воздушная, по замкнутому циклу с двумя секционированными водяными воздухоохладителями.

Способ охлаждения – ICW37A81.

Система охлаждения состоит из двух воздухоохладителей, выполненных в виде полуцилиндров, расположеных по бокам корпуса.

Система возбуждения – статическая и бесщеточная.

Степень защиты – IP54.

Номинальный режим работы – S1 (продолжительный).

В комплект поставки входит: турбогенератор, система возбуждения, аппаратура теплоконтроля, монтажные приспособления, фундаментная арматура, запасные части, эксплуатационная документация.

Турбогенераторы ТТК отвечают требованиям современных отечественных и международных стандартов и норм, обладают высокой надежностью и качеством, сниженными массо-габаритными характеристиками и уровнем шума.

Турбогенераторы данной серии отличаются меньшими весом (в среднем на 15–20%) и габаритами (по высоте, длине и ширине на 10–15%), по сравнению с известными аналогами. Значения КПД генераторов превосходят величины, устанавливаемые ГОСТ.

Приложение 2 Конденсационные паровые стационарные турбины без регулируемых отборов пара для привода электрических генераторов

| Тип турбины | Мощность ном/макс, МВт | Начальная температура пара, 0С | Конечное давление пара, кПа | Максимальный расход пара, т/ч | Удельный расход теплоты, ккал/кВт*ч | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-40-62 | 40/42,5 | 505/505 | 6,1 | 162 | 1200 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-55-60 | 55/60,6 | 485 | 5,9 | 221 | 1250 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-63-8,8 | 63,5/63,5 | 535/535 | 8,8 | 250 | 1938 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-66-8,8 | 66/70 | 320/500 | 4,8 | 285 | 1938 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-100-90 | 110/115 | 535/535 | 8,8 | 420 | 1940 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-110-140 | 110/122 | 535/535 | 2,6 | 325 | 1938 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-150-7,6 | 150/150 | 513 | 7,6 | 340 | 1938 | Уральский турбинный завод |
| К-160-130 | 160/165 | 565/565 | 3,43 | 365 | 1930 | ХТЗ |
| К-165-130 | 168/177 | 540 | 2,73 | 480 | 1938 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-200-130 | 200/220 | 565/565 | 2,26 | 640 | 1938 | ЛМЗ |
| К-200-181 | 200/220 | 535/535 | 2,17 | 580 | 1938 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-210-130-3(6) | 210/215 | 565/565 | 3,46 | 670 | 1938 | ЛМЗ |
| К-210-130-8 | 210/210 | 535/535 | 2,41 | 640 | 1938 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-215-130-1(2) | 215/220 | 540/540 | 2,36 | 623 | 1938 | Группа компаний «Силовые машины» |
| К-300-240-2-1 | 210/215 | 565/565 | 3,46 | 930 | 1938 | ЛМЗ |
| К-300-240-2 | 300/320 | 560/565 | 3,4 | 950 | 1839 | ХТЗ |
| К-500-240-2 | 500/510 | 540/540 | 3,62 | 1650 | 1839 | ХТЗ |
| К-800-240-5 | 800/850 | 540/540 | 3,43 | 2650 | 1830 | ЛМЗ |
| К-1200-240-3 | 1200/1380 | 540/540 | 3,58 | 3950 | 1827 | ЛМЗ |

Приложение 3 Парогенераторы (котлы)

| Тип котла | Температура свежего пара 0С | Паропроизводительность, т/час | Топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Пп-950-25-545/545 | 545/545 | 950 | Природный газ, мазут |
| Пп-1000-25-545/545 | 545/545 | 1000 | Природный газ, мазут |
| Пп-1000-255Ж | 545/545 | 1000 | Донецкий уголь, газ |
| Пп-1000-255ГМ | 545/545 | 1000 | Газ и мазут |
| Пп-2650-255ГМ | 545/545 | 2650 | Газ и мазут |
| Пп-3950-255ГМ | 545/545 | 3950 | Газ и мазут |

П - парогенератор, п – прямоточный. Производитель: Таганрогский котельный завод

Приложение 4 Характеристики трехфазных трансформаторов

Трансформаторы с высшим напряжением 10,5 и 35 кВ

| Тип и номинальная мощность, МВА | Номинальная мощность, кВА | Сочетание напряжений |  |  | Потери, кВт |  | Напряжение к.з. в % номинального напряжения |  |  | Ток х.х. в % Номинального тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | х.х. | к.з. |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |
| ТМН-1 ТМН-1,6 ТМН-2,5 ТМН-4 ТМН-6,3 ТДН-10 ТДН-16 ТРДН-25 ТРДН-32 ТРДН-40 ТРДН-63 | 1000 1600 2500 4000 6300 10000 16000 25000 32000 40000 63000 | 35;10;6 35;10;6 35;10;6 35;10;6 35;10;6 10,5;18 10,5;18 10,5;20 15,75-24 15,75-24 20;24 | - - - - - - - - - - - | 10,5;0,69 10,5;0,69 10,5;0,69 10,5;6,3 10,5;6,3 6,3 6,3;10,5 6,3-6,3 6,3-6,3 6,3-6,3 6,3-6,3 | 2,35-2,1 3,1-2,8 4,35-3,9 5,7-5,45 8-7,65 12 17 25 29 36 50 | 12,2-11,6 18,0-16,5 25-23,5 33,5 46,5 60 85 115 145 170 250 | - - - - - - - - - - - | 6,5-5,5 6,5-5,5 6,5-5,5 7,5-6,6 7,5-6,6 14 10 10,5 12,7 12,7 12,7 | - - - - - - - - - - - | 1,5-1,4 1,4-1,3 1,1-1,0 1,0-0,9 0,9-0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,45 |

Трансформаторы с высшим напряжением 110 кВ

| Тип и номинальная мощность, МВА | Номинальная мощность, кВА | Сочетание напряжений |  |  | Потери, кВт |  | Напряжение к.з. в % номинального напряжения |  |  | Ток х.х. в % Номинального тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | х.х. | к.з. |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |
| ТДН-10 ТДН-16 ТДН-25 ТРДН-25 ТРДН-32 ТДН-40 ТРДН-40 ТДН-63 ТРДН-63 ТДН-80 ТРДН-80 ТДЦ-80 ТДЦ-125 ТРДЦН-125 ТДЦ-200 ТДЦ-250 ТДЦ-400 ТДТН-10 ТДТН-16 ТДТН-25 ТДТН-40 ТДТН-63 ТДТН-80 | 10000 16000 25000 25000 32000 40000 40000 63000 63000 80000 80000 80000 125000 125000 200000 250000 400000 10000 16000 25000 40000 63000 80000 | 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 121 121 121 121 121 121 121 115 115 115 115 115 115 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 | 6,6;11 6,6;11 38,5 6,3/6,3 6,3/6,3 38,5 6,3/6,3 38,5 6,3/6,3 38,5 6,3/6,3 10,5 10,5 10,5/10,5 15,75 15,75 20 6,6;11 6,6;11 6,6;11 6,6;11 6,6;11 6,6;11 | 14 18 25 25 35 34 34 50 50 58 58 85 120 105 170 200 320 17 21 28,5 39 53 64 | 58 85 120 120 145 170 170 245 245 310 310 310 400 400 550 640 900 76 100 140 200 290 365 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11 | 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11 10,5 11 10,5 10,5 10,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18 18,5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 | 0,9 0,7 0,65 0,65 0,7 0,55 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,6 0,55 0,55 0,5 0,45 0,45 1,0 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 |

Трансформаторы с высшим напряжением 220 кВ

| Тип и номинальная мощность, МВА | Номинальная мощность, кВА | Сочетание напряжений |  |  | Потери, кВт |  | Напряжение к.з. в % номинального напряжения |  |  | Ток х.х. в % номинального тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | х.х. | к.з. |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |
| ТД-80 ТДЦ-125 ТЦ-160 ТДЦ-200 ТДЦ-250 ТДЦ-400 ТЦ-630 ТРДН-32 ТРДНС-40 ТРДН-63 ТРДЦН-100 ТРДЦН-160 ТДТН-25 ТДТН-40 ТДТН-63 | 80000 125000 160000 200000 250000 400000 630000 32000 40000 63000 100000 160000 25000 40000 63000 | 242 242 242 242 242 242 242 230 230 230 230 230 230 230 230 | - - - - - - - - - - - - 38,5 38,5 38,5 | 6,3;10,5 10,5 15,75 15,75 15,75 21 15,75;20 6,3/6,3; 11/11 6,3/6,3 6,3/6,3; 11/11 11/11 11/11 6,6;11 6,6;11 | 79 120 125 130 207 315 380 45 50 70 102 155 45 48 74 | 315 380 500 660 600 850 1200 150 170 265 340 500 130 220 320 | - - - - - - - - - - - 15 11 11 | 11 11 11 11 11 11 12,5 11,5 11,5 11,5 12,5 12,5 20 22 28,8 | - - - - - - - - - - - 6,5 9,5 12,6 | 0,45 0,55 0,5 0,4 0,5 0,5 0,35 0,65 0,6 0,5 0,65 0,6 0,9 0,55 0,5 |

Автотрансформаторы с высшим напряжением 220 кВ

| Тип и номинальная мощность, МВА | Номинальная мощность, кВА | Сочетание напряжений |  |  | Потери, кВт |  | Напряжение к.з. в % номинального напряжения |  |  | Ток х.х. в % Номинального тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | х.х. | к.з. |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |
| АТДЦТН-63 АТДЦТН-125 АТДЦТН-200 АТДЦТН-250 | 63000 125000 200000 250000 | 230 230 230 230 | 121 121 121 121 | 6,6;11;38,5 6,6;11;38,5 6,6;11;38,5 11;15,75;38,5 | 37 65 105 120 | 200 315 430 500 | 11 11 11 11 | 35 48 32 32 | 22 28 20 20 | 0,45 0,4 0,45 0,4 |

Трансформаторы и автотрансформаторы с высшим напряжением 500 кВ

| Тип и номинальная мощность, МВА | Номинальная мощность, кВА | Сочетание напряжений |  |  | Потери, кВт |  | Напряжение к.з. в % номинального напряжения |  |  | Ток х.х. в % Номинального тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | х.х. | к.з. |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |
| ТДЦ-250 ТДЦ-400 ТЦ-630 АТДЦТН-250 АТДЦТН-500 АОДЦТН-167 АОДЦТН-267 | 250000 400000 630000 250000 500000 500000 167000 267000 | 525 525 525 500 500 500/√3 500/√3 | - - - 121 - 230/√3 230/√3 | 15,75;20 15,75;20 15,75;20;24 10,5;38,5 230 10,5;38,5 10,5;15,75; 20;38,5 | 205 315 420 200 220 90 125 | 590 790 1210 690 1050 315 470 | - - - 13 - 11 11,5 | 13 13 14 33 12 35 37 | - - - 18,5 - 21,5 23 | 0,45 0,45 0,4 0,4 0,3 0,25 0,25 |