Министерство образования и науки Челябинской области

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М. Кирова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению курсового проекта

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГРЭС

для специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Челябинск, 2023

1 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИИ

Основное оборудование всегда необходимо выбирать однотипным, т.к.  этим обеспечивается возможность максимальной индустриализации строительства, кроме того, улучшаются условия эксплуатации, ремонта и сокращается количество обслуживающего персонала.

1.1 Выбор генераторов

Выбор генераторов производится согласно задания на курсовой проект по заданной мощности.

Технические характеристики выбранных турбогенераторов сносятся в таблицу 1.1

Таблица 1.1 – Технические характеристики турбогенераторов

| Тип генератора | Sн, МВА | Uн, кВ | Iн, кА | cosφ | Х//d | Тип возбуж-дения | Охлаждение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | статора | ротора |

1.2 Выбор турбин

Для привода генераторов на ГРЭС применяются конденсационные турбины.

Выбор турбины производится по условию:

| Pнт≤Pнг, | (1) |
| --- | --- |

где Pнт –номинальная мощность турбины, МВт;

Pнг – номинальная мощность генератора, МВт

Технические характеристики выбранных турбин сносятся в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Технические характеристики турбин

| Тип турбины | Мощность турбины, МВт | Температура свежего пара, 0С | Максимальный расход пара, Т/ч | Удельный расход теплоты, ккал/кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.3 Выбор парогенераторов

Выбор парогенераторов производится по следующим критериям:

- По виду тепловой схемы

На ГРЭС применяется блочная тепловая схема станции (рисунок 1.1)

ПГ

Т

Т

G

Рисунок 1.1 – Блочная тепловая схема станции

- По производительности пара

Для выбираемых парогенераторов должно выполняться условие:

| ДНПг≤ДНт, | (2) |
| --- | --- |

где ДНПг –номинальная производительность пара парогенератора, Т/час;

ДНт – номинальный расход пара на турбину, Т/час

- По количеству энергоблоков:

Количество парогенераторов на станции должно быть равно количеству турбин.

- по конструкции:

- по виду сжигаемого топлива:

Вид топлива должен соответствовать заданному в задании к курсовому проекту.

Технические характеристики выбранных парогенераторов сносятся в таблицу 1.3

Таблица 1.3 – Технические характеристики парогенератора

| Тип котла | Температура свежего пара 0С | Паропроизводительность, т/час | Топливо |
| --- | --- | --- | --- |

2 ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ СТАНЦИИ

Главная схема электрических соединений электростанции – это совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии), сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями.

Выбор главной схемы является определяющим при проектировании электрической части электростанции, так как он определяет полный состав элементов и связей между ними. Выбранная главная схема является исходной при составлении принципиальных схем электрических соединений, схем собственных нужд, схем вторичных соединений, монтажных схем и т.д.

При проектировании электроустановки до разработки главной схемы составляется структурная схема выдачи электроэнергии (мощности), на которой показываются основные функциональные части электроустановки (распределительные устройства, трансформаторы, генераторы) и связи между ними. Структурные схемы служат для дальнейшей разработки более подробных и полных принципиальных схем, а также для общего ознакомления с работой электроустановки.

На мощных ГРЭС выдача электроэнергии в энергосистему происходит на двух, а иногда на трех повышенных напряжениях. Связь между распределительными устройствами разного напряжения осуществляется обычно с помощью автотрансформаторов (рисунок 2.1).

Мощность автотрансформаторов выбирается по максимальному перетоку между распределительными устройствами высшего и среднего напряжения, который определяется по наиболее тяжелому режиму.

Рисунок 2.1 – Структурные схемы ГРЭС

Число автотрансформаторов связи определяется схемой прилегающего района энергосистемы. При наличии дополнительных связей между линиями высшего и среднего напряжения в энергосистеме на электростанции может быть установлен один автотрансформатор, а в некоторых случаях возможен отказ от установки автотрансформатора связи. При таком решении упрощается конструкция РУ и уменьшаются токи КЗ на шинах высшего и среднего напряжения.

Если связей между линиями высшего и среднего напряжения в рассматриваемом районе энергосистемы нет (согласно климатическому району), то устанавливаются два автотрансформатора (рисунок 2.1, б). Возможна установка автотрансформаторов в блоке с генератором (рисунок 2.1, в).

К схемам электрических станций предъявляют следующие требования:

- надёжность электроснабжения потребителей.

- приспособленность к проведению ремонтных работ.

- оперативная гибкость схемы.

- экономическая целесообразность.

Учитывая это, намечаются два варианта структурной схемы выдачи мощности проектируемой электростанции.

В обоих вариантах все генераторы соединяться в блоки с повышающими трансформаторами. Электроэнергия выдаётся на высшем и среднем напряжении, связь между РУ осуществляется автотрансформаторами связи.

3 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

3.1 Выбор трансформаторов для первого варианта

Выбор блочных трансформаторов

Определяем мощность, расходуемую на собственные нужды станции

| Sнг=Pсн%100∙Pг∙kс, | (3) |
| --- | --- |

где Pсн%– нормативный расход топлива: для газа 3-5%;

kс – коэффициент спроса: для ГРЭС kс=0,9;

Pг – активная мощность генератора, МВт;

Определяем мощность, проходящую через трансформатор:

| Sрасч=Sг-Sсн, | (4) |
| --- | --- |

где Sг– номинальная мощность генератора, МВА;

Выбираем тип трансформатора по условию:

| Sнт≥Sрасч, | (5) |
| --- | --- |

где Sнт– номинальная мощность трансформатора, МВА;

Технические характеристики трансформаторов сводим в таблицу 3.1

Таблица 3.1 – Технические характеристики трансформаторов для первого варианта

| Тип трансформатора | Sн, МВА | Напряжение, кВ |  |  | Pхх, МВА | Потери к.з., кВт |  |  | Iхх, % | Uк.з., % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН |

Выбор автотрансформаторов связи

Мощность АТ выбираем по максимальному перетоку между распределительными устройствами высшего и среднего напряжения, который определяется по наиболее тяжёлому из четырех режимов:

- максимальный режим: если с шин среднего напряжения потребляется максимальная мощность:

| Sрасч АТmax=∑Sг-∑Sсн-Sпотрmax, | (6) |
| --- | --- |

где ∑Sг – суммарная мощность генераторов, подключённых к шинам среднего напряжения, МВА;

∑Sсн. – суммарная мощность собственных нужд данных генераторов, МВА;

Sпотрmax – максимальная потребляемая мощность с шин среднего напряжения, МВА.

| Sпотрmax=PmaxCosφ, | (7) |
| --- | --- |

где Pmax – максимальная мощность потребителей (указана в задании к курсовому проекту), МВт.

- минимальный режим: если с шин среднего напряжения потребляется минимальная мощность:

| Sрасч АТmin=∑Sг-∑Sсн-Sпотрmin, | (8) |
| --- | --- |

где Sпотрmin – минимальная потребляемая мощность с шин среднего напряжения, МВА.

| Sпотрmin=PminCosφ, | (9) |
| --- | --- |

где Pmax – минимальная мощность потребителей (указана в задании к курсовому проекту), МВт.

- ремонтный режим: если осуществляется вывод в ремонт одного из блоков (самого мощного):

| Sрасч ремmax=n-1Sг-n-1Sсн-Sпотрmax, | (10) |
| --- | --- |
| Sрасч ремmin=n-1Sг-n-1Sсн-Sпотрmin, | (11) |

- аварийный режим: если один из блоков вышел из строя (самый мощный). Здесь расчетные мощности будут идентичны мощностям, рассчитанным в ремонтном режиме, поэтому рассчитывать аварийный режим нет необходимости.

Выбираем автотрансформаторы по условию:

| Sнт≥Sнаибkав, | (12) |
| --- | --- |

где Sнаиб – наибольшая мощность расчетных режимов (по модулю);

kав – коэффициент аварийной перегрузки, kав=1,4;

Выбираем автотрансформаторы, технические характеристики сносим в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – Технические характеристики автотрансформаторов для первого варианта

| Тип трансформатора | Sн, МВА | Напряжение, кВ |  |  | Pхх, МВА | Потери к.з., кВт |  |  | Iхх, % | Uк.з., % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН |

3.2 Выбор трансформаторов для второго варианта

Выбор блочных трансформаторов для второго варианта осуществляется на основании расчетов, выполненных для первого варианта с той лишь разницей, что количество блочных трансформаторов на разных напряжениях выбирается согласно схеме второго варианта.

Выбор автотрансформаторов для второго варианта осуществляется методом, аналогичным первому варианту.

Технические характеристики выбранных автотрансформаторов сносим в таблицу 3.3.

Таблица 3.2 – Технические характеристики автотрансформаторов для второго варианта

| Тип трансформатора | Sн, МВА | Напряжение, кВ |  |  | Pхх, МВА | Потери к.з., кВт |  |  | Iхх, % | Uк.з., % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН |