Не подобран квартирный счетчик, определен требуемый напор, длины участков, отметки, не подобран квартирный счетчик. – нужны квартирные счетчики, помимо общедомового.
«Гидравлический расчет канализации и водопровода неверен.» – участки выбраны не совсем корректно, см. методические рекомендации.
«Почему выпуск канализации с южной стороны, если у Вас сети с западной?» – ввод водопровода сделан с запада, а нужно с юга, переделать схему водопровода и, соответственно, его аксонометрическую схему, и гидравлический расчет.
«Неверно определены отметка пола подвала,» - нужны абсолютные отметки на чертежах.
«требуемый напор.» - формула для требуемого напора не соответствует той, что в методических рекомендациях.
Выполните, пожалуйста, работу согласно рекомендациям МУ. – Количество водопотребителей (человек) определено не по методическим рекомендациям. На плане подвала нужна отметка. План этажа и подвала разделить для водопровода и канализации, в штампе исправить название чертежа. Подводки к приборам не везде указаны для водоснабжения. Отводные трубы от приборов не везде указаны для канализации. В общем, перечитайте методические рекомендации.

«Счетчик с предварительно принятым в соответствии с принятым диаметром…» проверить пояснительную записку на предмет подобных ошибок, а так же орфографических и грамматических.
