Черненко А.Н.

Курсовая работа «Электроснабжение цеха промышленного предприятия»

по дисциплине «Электроснабжение»

Введение

Курсовая работа представляет собой комплексную задачу, включающую расчет электрических нагрузок, выбор силовых трансформаторов и устройств компенсации реактивной мощности для цеховой трансформаторной подстанции, расчет токов короткого замыкания, выбор и проверку автоматических выключателей и проводников.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом до 40 страниц. Расчетно-пояснительная записка должна пояснять и обосновывать принятые решения в соответствии с окончательными цифровыми результатами выполненных расчетов. В пособии для каждого из разделов курсовой работы приведен пример выполнения.

Курсовая работа выполняется студентом в соответствии с вариантом, который выдается преподавателем. В приложении А приведен образец титульного листа и задания; в приложении Б приведены варианты заданий на курсовую работу.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист;

- задание на курсовую работу;

- содержание;

- введение;

- основную часть;

- заключение;

- список используемой литературы.

Индивидуальное задание должно содержать

- тему работы;

- номер группы, фамилию, имя и отчество студента;

- номер варианта.

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с указанием номеров страниц.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект исследования, формулируются цель и задачи.

В основной части работы должны содержаться соответствующие теоретические сведения, используемые исходные данные, необходимые расчеты и результаты расчетов в виде таблиц и рисунков, обоснования расчетов и оценка их результатов:

- расчет электрических нагрузок цеха, выбор числа и мощности питающих трансформаторов;

- расчет и выбор компенсирующих устройств;

- расчет и выбор аппаратов защиты и линии электроснабжения;

- расчет токов короткого замыкания.

В заключении обобщаются основные положения и делаются выводы.

Обязателен список литературы, используемой при выполнении курсовой работы. Он включает до 20 источников. На все источники в тексте пояснительной записки должны быть ссылки.

Все используемые в курсовой работе цитаты должны сопровождаться ссылками на источник в квадратных скобках: [20].

Курсовая работа оформляется в соответствии с общими требованиями действующей редакции ГОСТ 7.32.

В тексте пояснительной записки формата А4: шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Поля: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм. Выравнивание текста – по ширине. Разделы должны начинаться с новой страницы. Номера разделов обозначаются арабскими цифрами. Введение, заключение, список используемой литературы и приложения не нумеруются. Абзацный отступ – 1,25 см.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Наименования структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» – следует располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая.

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы. Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой. После номера раздела и подраздела точку не ставят.

Пример оформления разделов и подразделов:

1 Типы и основные размеры

1.1 Нумерация подразделов первого раздела документа

2 Технические требования

2.1 Нумерация подразделов второго раздела документа

Все формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation либо MathType.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами, используя сквозную нумерацию.

Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации.

Пример оформления иллюстрации:

##### Рисунок 1 – Название рисунка

Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминанием о ней. Таблицы, за исключением приведенных в приложении, нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами. Если таблица имеет название, то его помещают после номера таблицы через тире и пишут с прописной буквы (остальные строчные), при этом надпись «Таблица» пишется над левым верхним углом таблицы и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания.

Пример оформления таблиц:

Таблица 2 – Составляющие токов короткого замыкания

Курсовые работы обучающихся проходят обязательную проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ в ТГУ (должно быть 50 % оригинальности пояснительной записки).

1 Расчёт электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов

1.1 Методика расчёта. Метод коэффициента максимума (упорядоченных диаграмм)

Раздел выполняется на основе методики, изложенной в методическом пособии для курсового проектирования [1].

Это основной метод расчёта электрических нагрузок, который сводится к определению максимальных (Pм,Qм,Sм) расчётных нагрузок группы электроприёмников.

Pм=KмPсм;

Qм=Kм'Qсм;

Sм=Pм2+Qм2 ,

где Pм – максимальная активная нагрузка, кВт;

Qм – максимальная реактивная нагрузка, квар;

Sм – максимальная полная нагрузка, кВ∙А;

Kм – коэффициент максимумма активной нагрузки;

Kм' – коэффициент максимума реактивной нагрузки;

Pсм – средняя активная мощность за наиболее нагруженную смену, кВт;

Qсм – средняя реактивная мощность за наиболее нагруженную смену, квар.

Pсм=KиPн;

Qсм=Pсмtgφ,

где Kи – коэффициент использования электроприемников, определяется на основании опыта эксплуатации по таблице 1.1;

Pн – номинальная активная групповая мощность, приведенная к длительному режиму, без учета резервных электроприемников, кВт;

tgφ – коэффициент реактивной мощности;

Kм=F(Kи, nэ) определяется по таблицам (графикам) (см. таблицу 1.3), а при отсутствии их может быть вычислен по формуле:

Kм=1+1,5nэ1-Kи.срKи.ср,

где nэ – эффективное число электроприемников;

Kи.ср – средний коэффициент использования группы электроприемников, вычисляющийся по формуле:

Kи.ср=Pсм.∑Pн.∑,

где Pсм.∑, Pн.∑ – суммы активных мощностей за смену и номинальных в группе электроприемников, кВт;

nэ=Fn,m, Kи.ср, Pн может быть определено по упрощенным вариантам (таблица 1.2): n – фактическое число электроприемников в группе; m – показатель силовой сборки в группе, определяющийся по формуле:

m=Pн.нбPн.нм,

где Pн.нб, Pн.нм – номинальные приведенные к длительному режиму активные мощности электроприемников наибольшего и наименьшего в группе, кВт.

В соответствии с практикой проектирования принимается Kм'=1,1 при nэ≤10; Kм'=1 при nэ>10.

Приведение мощностей 3-фазных электроприемников к длительному режиму

Pн=Pп – для электроприемников длительного режима работы (ДР);

Pн=PпПВ – для электроприемников повторно-кратковременного режима работы (ПКР);

Pн=SпcosφПВ – для сварочных трансформаторов в режиме ПКР;

Pн=Sпcosφ – для трансформаторов ДР,

где Pн,Pп – приведенная и паспортная активная мощность, кВт;

Sп – полная паспортная мощность, кВ∙А;

ПВ – продолжительность включения, отн. ед.

Приведение 1-фазных нагрузок к условной 3-фазной мощности

Нагрузки распределяются по фазам с наибольшей равномерностью и определяется величина неравномерности H по формуле:

H=Pф.нб-Pф.нмPф.нм∙100 %,

где Pф.нб, Pф.нм – мощность наиболее и наименее загруженной фазы, кВт.

При H>15 % и включении на фазное напряжение:

Pу(3)=3Pм.ф(1),

где Pу(3) – условная 3-фазная мощность (приведенная), кВт;

Pм.ф(1) – мощность наиболее загруженной фазы, кВт.

При H>15 % и включении на линейное напряжение:

Pу(3)=3Pм.ф(1) – для одного электроприемника;

Pу(3)=3Pм.ф(1) – для нескольких электроприемников.

При H≤15 % расчет ведется как для 3-фазных нагрузок (сумма всех 1-фазных нагрузок).

Примечание. Расчет электроприемников ПКР производится после приведения к длительному режиму.

Определение потерь мощности в трансформаторе

Приближенно потери мощности в трансформаторе учитываются в соответствии с соотношениями:

∆P=0,02SНН;

∆Q=0,1SНН;

∆S=∆P2+∆Q2;

SВН=SНН+∆S.

Определение мощности наиболее загруженной фазы

а) При включении на линейное напряжение нагрузки отдельных фаз однофазных электроприемников определяются как полсуммы двух плеч, прилегающих к данной фазе (рисунок 1.1).

PA=PAC+PAB2;

PB=PAB+PBC2;

PC=PBC+PAC2.

Из полученных результатов выбирается наибольшее значение.

Рисунок 1.1 – Схема включения 1-фазных нагрузок на линейное напряжение

б) При включении 1-фазных нагрузок на фазное напряжение нагрузка каждой фазы определяются суммой всех подключенных нагрузок на эту фазу (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Схема включения 1-фазных нагрузок на фазное напряжение

Таблица 1.1 – Рекомендуемые значения коэффициентов

| Наименование механизмов и аппаратов | Kи | Kс | cos𝜑 | tg𝜑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы (токарные, фрезерные, сверлильные, точильные, карусельные и т. п.) | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 1,73 |
| Металлорежущие станки крупносерийного производства с нормальным режимом работы (те же) | 0,16 | 0,2 | 0,6 | 1,33 |
| Металлорежущие станки с тяжелым режимом работы (штамповочные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные строгальные, фрезерные, карусельные, расточные) | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 1,17 |
| Переносной электроинструмент | 0,06 | 0,1 | 0,65 | 1,17 |
| Вентиляторы, сантехническая вентиляция | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |
| Насосы, компрессоры, дизельгенераторы | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |
| Краны, тельферы | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,73 |
| Сварочные трансформаторы | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 2,67 |
| Сварочные машины (стыковые и точечные) | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,33 |
| Печи сопротивления, сушильные шкафы, нагревательные приборы | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 0,33 |

Таблица 1.2 – Упрощенные варианты определения nэ

| n | Kи.ср | m | Pн | Формула для nэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| < 5 | ≥ 0,2 | ≥ 3 | Переменная |  |
| ≥ 5 | ≥ 0,2 | ≥ 3 | Постоянная | nэ=n |
| ≥ 5 | ≥ 0,2 | < 3 | Переменная | nэ=n |
| ≥ 5 | < 0,2 | < 3 |  | nэ не определяется, а Pм=KзPн.∑, где Kз – коэффициент загрузки Kз(пкр)=0,75 (повторно-кратковременный режим) Kз(др)=0,9 (длительный режим) Kз(ар)=1 (автоматический режим) |
| ≥ 5 | ≥ 0,2 | ≥ 3 |  | nэ=21nPнPн.нб |
| ≥ 5 | < 0,2 | ≥ 3 |  | Применяются относительные единицы: nэ=nэ*n; nэ*=Fn*, P*; n*=n1n; P*=Pn1Pн.n |
| > 300 | ≥ 0,2 | ≥ 3 | – | nэ=n |

Примечание. В таблице 1.2:

Kз – коэффициент загрузки – это отношение фактической потребляемой активной мощности (Pф) к номинальной активной мощности (Pн) электроприемника;

nэ* – относительное число эффективных электроприемников, определяется по таблице 1.4;

n1 – число электроприемников с единичной мощностью больше или равной 0,5Pн.нб;

n* – относительное число наибольших по мощности электроприемников;

P* – относительная мощность наибольших по мощности электроприемников.

Талица 1.3 – Зависимость Kм=F(nэ,Kи)

| nэ | Коэффициент использования, Kи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 | 3,43 3,23 3,04 2,88 2,72 2,56 2,42 2,24 2,1 1,99 1,91 1,84 1,71 1,62 1,55 1,5 1,45 1,4 1,32 1,27 1,25 1,23 1,21 | 3,22 2,87 2,64 2,48 2,31 2,2 2,1 1,96 1,85 1,77 1,7 1,65 1,55 1,46 1,41 1,37 1,33 1,3 1,25 1,22 1,2 1,18 1,17 | 2,64 2,42 2,24 2,1 1,99 1,9 1,84 1,75 1,67 1,61 1,55 1,5 1,4 1,34 1,3 1,27 1,25 1,23 1,19 1,17 1,15 1,13 1,12 | 2,14 2 1,88 1,8 1,72 1,65 1,6 1,52 1,45 1,41 1,37 1,34 1,28 1,24 1,21 1,19 1,17 1,16 1,14 1,12 1,11 1,1 1,1 | 1,87 1,76 1,66 1,58 1,52 1,47 1,43 1,36 1,32 1,28 1,26 1,24 1,21 1,19 1,17 1,15 1,14 1,14 1,12 1,1 1,1 1,09 1,08 | 1,65 1,57 1,51 1,45 1,4 1,37 1,34 1,28 1,25 1,23 1,21 1,2 1,17 1,16 1,15 1,13 1,12 1,11 1,1 1,1 1,1 1,09 1,08 | 1,46 1,41 1,37 1,33 1,3 1,28 1,26 1,23 1,2 1,18 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,12 1,11 1,1 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 | 1,29 1,26 1,23 1,21 1,2 1,18 1,16 1,15 1,13 1,12 1,11 1,11 1,1 1,1 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 | 1,14 1,12 1,1 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 | 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 |

Таблица 1.4 – Значения nэ*=F(n*,P*)

| n* | P* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 | 0,005 0,009 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 | 0,005 0,011 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,47 0,53 0,57 | 0,006 0,012 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,17 0,23 0,29 0,35 0,41 0,47 0,52 0,58 0,63 | 0,007 0,013 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,11 0,13 0,2 0,26 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,64 0,69 | 0,007 0,015 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,1 0,15 0,23 0,29 0,36 0,43 0,5 0,57 0,64 0,7 0,75 | 0,009 0,017 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,13 0,17 0,25 0,33 0,41 0,48 0,56 0,63 0,7 0,76 0,82 | 0,01 0,019 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,15 0,19 0,28 0,37 0,45 0,53 0,62 0,69 0,76 0,82 0,87 | 0,011 0,023 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17 0,22 0,32 0,42 0,51 0,6 0,68 0,75 0,81 0,89 0,91 | 0,013 0,026 0,05 0,08 0,1 0,13 0,15 0,2 0,25 0,37 0,47 0,57 0,66 0,74 0,81 0,87 0,91 0,94 | 0,016 0,031 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,29 0,42 0,54 0,64 0,73 0,81 0,86 0,91 0,94 0,95 | 0,019 0,037 0,07 0,11 0,15 0,18 0,21 0,28 0,34 0,48 0,64 0,71 0,8 0,86 0,91 0,93 0,95 | 0,024 0,047 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,33 0,4 0,56 0,69 0,78 0,86 0,91 0,93 0,95 | 0,03 0,059 0,011 0,16 0,22 0,26 0,31 0,4 0,47 0,67 0,85 0,9 0,94 0,95 | 0,03 0,059 0,11 0,16 0,22 0,21 0,27 0,33 0,38 0,48 0,56 0,72 0,84 0,95 | 0,051 0,1 0,19 0,27 0,34 0,41 0,47 0,57 0,66 0,8 0,89 0,83 0,95 | 0,073 0,14 0,26 0,36 0,44 0,51 0,58 0,68 0,70 0,88 0,93 0,95 | 0,11 02 0,36 0,48 0,57 0,64 0,7 0,79 0,85 0,93 0,95 | 0,18 0,32 0,51 0,64 0,72 0,79 0,83 0,89 0,92 0,95 | 0,34 0,52 0,71 0,81 0,86 0,9 0,92 0,94 0,95 |
| 0,6 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,65 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,66 | 0,73 | 0,8 | 0,86 | 0,9 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,85 | 0,8 | 0,88 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 | 0,85 | 0,92 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5 – Технические данные электроприемников

| № п/п | Наименование электроприемника | Pн,кВт | n | Kи | cosφ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-фазный ДР Компрессорная установка | 28 | 5 | 0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 2 | Вентиляторная установка | 15 | 4 | 0,7 |  |  |
| 3 | Насосная установка | 55 | 8 | 0,7 |  |  |
| 4 | Станок фрезерный | 11,5 | 14 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
| 5 | Станок токарный | 14 | 12 |  |  |  |
| 6 | Станок строгальный | 11 | 10 |  |  |  |
| 7 | Станок карусельный | 40 | 2 |  |  |  |
| 8 | Станок наждачный | 2,8 | 5 |  |  |  |
| 9 | Станок винторезный | 15 | 6 |  |  |  |
| 10 | Станок расточный | 42 | 2 |  |  |  |
| 11 | Станок шлифовальный | 3 | 15 |  |  |  |
| 12 | Станок слиткообдирочный | 45 | 4 |  |  |  |
| 13 | Станок галтовочный | 4 | 8 |  |  |  |
| 14 | Молот ковочный | 15 | 7 | 0,24 | 0,65 | 1,17 |
| 15 | Пресс штамповочный | 4,5 | 12 |  |  |  |
| 16 | Автомат фрезерный | 7,5 | 20 | 0,17 |  |  |
| 17 | Печь индукционная | 8 | 4 | 0,75 | 0,35 | 2,67 |
| 18 | Печь дуговая | 30 | 4 |  | 0,87 | 0,56 |
| 19 | Печь сопротивления | 35 | 6 | 0,8 | 095 | 0,33 |
| 20 | Конвейер ленточный | 35 | 2 | 0,55 | 0,75 | 0,88 |
| 21 | Транспортер ленточный | 10 | 3 |  |  |  |
| 22 | 3-фазный ПКР Кран мостовой, ПВ = 25 % | 30 | 2 | 0,05 | 0,5 | 1,73 |
| 23 | Тележка подвесная, ПВ = 40 % | 4 | 8 | 0,1 |  |  |
| 24 | Тельфер транспортный, ПВ = 60 % | 10 | 3 |  |  |  |
| 25 | 1-фазный ПКР Трансформатор сварочный, ПВ = 40 % | 28 кВ∙А | 5 | 0,2 | 0,4 | 2,29 |
| 26 | Аппарат дуговой сварки, ПВ = 60 % | 15 кВ∙А | 5 | 0,3 | 0,35 | 2,67 |
| 27 | Аппарат стыковой сварки, ПВ = 25 % | 14 кВ∙А | 5 | 0,35 | 0,55 | 1,51 |
| 28 | Осветительная установка Лампы накаливания | 9… 11 Вт/м2 |  | 0,85 | 1 | 0 |
| 29 | Газоразрядные лампы |  |  |  | 0,95 | 0,33 |

1.2 Пример расчета

Дано (из таблицы Б.2):

- Вариант – 29.

- Категория по надежности электроснабжения – 2.

- Электроприемники:

№ 2 – 5 – 15 – 18 – 24 – 26 – 29.

- Цех машиностроения – 500 м2.

Требуется:

- составить схему электроснабжения цеха;

- рассчитать нагрузки и заполнить сводную ведомость нагрузок;

- выбрать ТП – 10/0,4.

Решение

По таблице 1.5 по номерам находятся нужные электроприемники и разбиваются на группы: 3-фазный ДР, 3-фазный ПКР, 1-фазный ПКР, ОУ.

Выбираются виды РУ: ШМА, РП, ЩО.

Исходя из понятия категории ЭСН-2, составляется схема ЭСН с учетом распределения нагрузки.

Так как потребитель – 2-й категории ЭСН, то ТП – двухтрансформаторная, а между секциями НН устанавливается автоматический выключатель (для 1-й категории электроснабжения так же принимается двухтрансформаторная подстанция, а на секционном выключателе устанавливается АВР. Для 3-й категории принимается однотрансформаторная подстанция).

Так как трансформаторы должны быть одинаковые, нагрузка распределяется по секциям примерно одинаково, поэтому принимаются следующие РУ: РП1 (для 3-фазного ПКР), РП2 (для 1-фазного ПКР), ЩО, ШМА1 и ШМА2 (для 3-фазного ДР).

Такой выбор позволит уравнять нагрузки на секциях и сформировать схему электроснабжения (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Схема электроснабжения цеха

Нагрузки 3-фазного ПКР приводятся к длительному режиму:

Pн= Pп∙ПВ=10∙0,6=7,75 кВт.

Нагрузка 1-фазного ПКР, включенная на линейное напряжение, приводится к длительному режиму и к условной 3-фазной мощности:

Рисунок 1.4 – Распределение 1-фазной нагрузки по фазам

Pн =Sн∙соsφ∙ПВ = 16 ∙ 0,35 ∙0,6 = 4,3 кВт;

PB=Pф.нб=2Pн + 2Pн2=2Pн=2∙4,3=8,6 кВт;

PА=PC=Pф.нм=Pн+2Pн2=1,5Pн=1,5∙4,3=6,45 кВт;

H=Pф.нб+Pф.нмPф.нм∙102=8,6-6,456,45∙102=33 %>15 %.

Тогда:

Py(3)=3∙Pф.нб1=3∙8,6=25,8 кВт.

Определяется методом удельной мощности нагрузка ОУ:

Pоу= Pуд∙S =10∙500∙10-3=5 кВт.

Распределяется нагрузка по секциям (табл. 1.6).

Таблица 1.6 – Распределение нагрузки по секциям

| Секция 1 | Нагрузка приведенная, кВт |  | Секция 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РП1 |  |  | РП2 |
| Тельфер 7,75×3 | 23,25 | 25,8 | 25,8 Аппарат дуговой сварки |
| ЩО |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |
| ШМА1 |  |  | ШМА2 |
| Вентиляторная установка 15×2 | 30 | 30 | Вентиляторная установка 15×2 |
| Станок токарный 14×6 | 84 | 84 | Станок токарный 14×6 |
| Пресс штамповочный 4,5×6 | 27 | 27 | Пресс штамповочный 4,5×6 |
| Печь дуговая 30×2 | 60 | 60 | Печь дуговая 30×2 |
| ИТОГО | 229,25 | 226,8 | ИТОГО |

Согласно распределению нагрузки по РУ заполняется «Сводная ведомость...» (таблица 1.7).

Колонки 1, 2, 3, 5, 6, 7 заполняются по исходным данным.

Колонка 4: PнΣ.=Pнn , кроме РП2 с 1-фазными электроприемниками и ЩО.

Так как на РП1, РП2, ЩО электроприемники одного наименования, итоговых расчетов не требуется.

Расчеты производятся для ШМА1 и ШМА2.

Определяется m=Pн.нбPн.нм, результат заносится в колонку 8.

Определяются Pсм=KиPн, Qсм=Pсмtgφ, Sсм=Pсм2+Qсм2, результаты заносятся в колонки 9, 10, 11 соответственно.

Вычисляются Kи.ср=Pсм.ΣPн.Σ, cosφ=Pсм.ΣSсм.Σ, tgφ=Qсм.ΣPсм.Σ для ШМА1 и ШМА2, результаты заносятся в колонки 5, 6, 7 соответственно.

Определяется nэ=Fn,m,Kи.ср,Pн=F13, >3,>0,2, переменная==13, результат заносится в колонку 12.

Определяется Kм=FKи.ср,nэ, результат заносится в колонку 13.

Рассчитываются Pм=KмPсм; Qм=Kм'Qсм; Sм=Pм2+Qм2, результат заносится в колонки 15, 16, 17 соответственно.

Определяется ток на РУ, результат заносится в колонку 18:

Iм(РП1)=Sм(РП1)3Vл=4,651,73∙0,38=7,06 А;

Iм(РП2)=Sм(РП2)3Vл=22,071,73∙0,38=33,5 А;

Iм(ШМА1)=Sм(ШМА1)3Vл=132,21,73∙0,38=200,9 А;

Iм(ШМА2)=Sм(ШМА2)3Vл=132,21,73∙0,38=200,9 А;

Iм(ЩО)=Sм(ЩО)3Vл=4,471,73∙0,38=6,8 А.

Определяются потери в трансформаторе, результаты заносятся в колонки 15, 16, 17.

ΔPт=0,02Sм(НН)=0,02∙290,7=5,8 кВт;

ΔQт=0,1Sм(НН)=0,1∙290,7=29 квар;

ΔSт=Pт2+Qт2=5,82+292=29,6 кВ∙А.

Определяется расчетная мощность трансформатора с учетом потерь, но без компенсации реактивной мощности (для двухтрансформаторной подстанции).

Sт⩾Sр=0,7SмВН=0,7∙312,5=218,75 кВ∙А.

В случае использования однотрансформаторной КТП для электроснабжения потребителей 3 категории используется формула:

Sт⩾Sр=SмВН/0,9.

По справочному пособию по электрооборудованию и электроснабжению [2, с. 107] выбирается КТП 2×250-10/0,4; с двумя трансформаторами ТМЗ 250-10/0,4;  ΔPхх=0,740 кВт; ΔPкз=3,7 кВт; uкз=4,5 %; iхх=2,3 %.

Kз=SННNт∙Sт=290,72∙250=0,58.

Выбрана цеховая КТП 2×250-10/0,4; Kз = 0,58.

Таблица 1.7 – Сводная ведомость нагрузок по цеху

| Наименование РУ и электроприемников | Нагрузка установленная |  |  |  |  |  |  | Нагрузка за смену |  |  |  |  |  | Нагрузка максимальная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pн, кВт | n | Pн∑, кВт | Kи | cosφ | tgφ | m | Pсм, кВт | Qсм, кВт | Sсм, кВ∙А | nэ | Kм | KМ' | Pм, кВт | Qм, кВт | Sм, кВ∙А | Iм, А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| РП1 Тельфер транспортный, ПВ = 60 % | 107,75 | 3 | 23,25 | 0,1 | 0,5 | 1,73 | – | 2,325 | 4,02 | 4,65 | – | – | – | 2,325 | 4,02 | 4,65 | 7,06 |
| РП2 Аппарат дуговой сварки, 1-ф, ПВ = 60 % | 4,34 | 5 | 25,8 | 0,3 | 0,35 | 2,67 | – | 7,74 | 20,66 | 22,07 | – | – | – | 7,74 | 20,66 | 22,07 | 33,5 |
| ШМА1 Вентиляторная установка Станок токарный Пресс штамповочный Печь дуговая | 15 14 4,5 30 | 2 6 6 2 | 30 84 27 60 | 0,7 0,14 0,24 0,75 | 0,8 0,5 0,65 0,87 | 0,75 1,73 1,17 0,56 |  | 21 11,76 6,48 45 | 15,75 20,34 7,58 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на ШМА 1 |  | 16 | 201 | 0,42 | 0,77 | 0,81 | > 3 | 84,24 | 68,87 | 108,8 | 13 | 1,34 | 1 | 112,9 | 68,9 | 132,2 | 200,9 |
| ШМА2 Вентиляторная установка Станок токарный Пресс штамповочный Печь дуговая | 15 14 4,5 30 | 2 6 6 2 | 30 84 27 60 | 0,7 0,14 0,24 0,75 | 0,8 0,5 0,65 0,87 | 0,75 1,73 1,17 0,56 |  | 21 11,76 6,48 45 | 15,75 20,34 7,58 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на ШМА2 |  | 16 | 201 | 0,42 | 0,77 | 0,81 | > 3 | 84,24 | 68,87 | 108,8 | 13 | 1,34 | 1 | 112,9 | 68,9 | 132,2 | 200,9 |
| ЩО ОУ с ГРЛ | – | – | 5 | 0,85 | 0,95 | 0,33 | – | 4,25 | 1,4 | 4,5 | – | – | – | 4,25 | 1,4 | 4,47 | 6,8 |
| Всего на ШНН |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 | 163,8 | 245,5 | – | – | – | 240,1 | 163,8 | 290,7 | – |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 29 | 29,6 | – |
| Всего на ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,9 | 192,8 | 312,5 | – |

2 Расчет и выбор компенсирующих устройств

2.1 Методика расчета

Раздел выполняется на основе методики, изложенной в методическом пособии для курсового проектирования [1].

Для выбора компенсирующего устройства необходимо знать:

- расчетную реактивную мощность КУ;

- тип компенсирующего устройства;

- напряжение КУ.

Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из соотношения:

Qк.р=α∙Pм(tgφ-tgφк),

где Qк.р –  расчетная мощность КУ, квар;

α – коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом, принимается α = 0,9;

tgφ,  tgφк – коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации.

Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения значения cosφк = 0,9… 0,95.

Задавшись cosφк из этого промежутка, определяют tgφк.

Значения Pм, tgφ выбираются по результату расчета нагрузок из «Сводной ведомости нагрузок».

Задавшись типом КУ, зная Qк.р и напряжение, выбирают стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности.

Применяются комплектные конденсаторные установки (ККУ) или конденсаторы, предназначенные для этой цели.

После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение cosφф:

1.			tgφф=tgφ-Qк.стα ∙ Pм,

где  Qк.ст – стандартное значение мощности выбранного КУ, квар.

2. По tgφф определяют cosφф:

cosφф=cosarctgφф.

2.2 Пример расчета

Дано: исходные данные из таблицы 1.7.

| Параметр | cosφ | tgφ | Pм, кВт | Qм, квар | Sм, кВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,83 | 0,68 | 240,1 | 163,8 | 290,7 |

Требуется:

- рассчитать и выбрать КУ;

- выбрать трансформатор с учетом КУ;

- сравнить трансформатором без учета КУ.

Решение:

Определяется расчетная мощность КУ:

Qк.р=α∙Pм(tgφ-tgφк) = 0,9 ∙ 240,1 ∙ (0,68 – 0,33) =76,1 квар.

Принимается cosφк= 0,95, тогда tgφк = 0,33.

Выбирается 2×УК 2-0,38-50 со ступенчатым регулированием по 25 квар, по одной на секцию.

Определяются фактические значения tgφф и cosφф после компенсации реактивной мощности:

tgφф=tgφ-Qк.стα ∙ Pм=0,68-2 ∙ 500,9 ∙ 240,1=0,22;

cosφф = 0,97.

Результаты расчетов заносятся в «Сводную ведомость нагрузок» (таблица 2.1).

Определяются расчетная мощность трансформатора с учетом потерь:

Sp=0,7S(ВН) = 0,7 ∙ 290,7 = 182,4 кВ∙А;

ΔPт=0,02S(НН)=0,02∙290,7=4,96 кВт;

ΔQт=0,1S(НН)=0,1∙290,7=24,8 квар;

ΔSт=Pт2+Qт2=4,962+24,82=25,3 кВ∙А.

Выбирается трансформатор типа ТМЗ 250-10/0,4:

ΔPхх=0,74 кВт; ΔPкз=3,7 кВт; uкз=4,5 %; iхх=2,3 %.

Определяется:

Kз=SННNт∙Sт=290,72∙250=0,5.

Таблица 2.1 – Сводная ведомость нагрузок

| Параметр | cosφ | tgφ | Pм, кВт | Qм, квар | Sм, кВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,83 | 0,68 | 240,1 | 163,8 | 290,7 |
| КУ |  |  |  | 2×50 |  |
| Всего на НН с КУ | 0,97 | 0,22 | 240,1 | 63,8 | 248,4 |
| Потери |  |  | 4,96 | 24,8 | 25,3 |
| Всего на ВН с КУ |  |  | 245 | 88,6 | 260,6 |

Выбраны 2×УК 2-0,38-50; трансформаторы 2×ТМ 250-10/0,4; для КТП – 2×250-10/0,4, Кз = 0,50. Установка устройств компенсации реактивной мощности не позволила снизить номинальную мощность необходимых к установке на подстанции трансформаторов.

3 Расчет и выбор аппаратов защиты и линии электроснабжения

3.1 Методика расчета

Раздел выполняется на основе методики, изложенной в методическом пособии для курсового проектирования [1].

Для выбора аппарата защиты нужно знать ток в линии, где он установлен, тип его и число фаз.

Токи (в амперах) в линии определяются по формуле:

Iт=Sт3Vн.т – сразу после трансформатора,

где Sт – номинальная мощность трансформатора, кВ∙А;

Vн.т – номинальное напряжение трансформатора, кВ.

Принимается Vн.т=0,4 кВ.

IРУ=Sм.РУ3Vн.РУ – линия к РУ (РП или шинопровод),

где Sм.РУ – максимальная мощность ЭД переменного тока, кВт;

Vн.РУ – номинальное напряжение ЭД, кВ.

Принимается Vн.РУ=0,38 кВ.

Iд=Pд3Vн.дηдcosφд – линия к ЭД переменного тока,

где Pд – мощность ЭД переменного тока, кВт;

Vн.д – номинальное напряжение ЭД, кВ;

ηд – КПД ЭД, отн. ед.

Примечание. Если ЭД повторно-кратковременного режима, то Pд=Pд.пПВ.

Iсв=SсвПВ3Vн – линия к сварочному трансформатору,

где Sсв – полная мощность сварочного 3-фазного трансформатора, кВ∙А;

ПВ – продолжительность включения, отн. ед.

В сетях с напряжением менее 1 кВ в качестве аппаратов защиты могут применяться автоматические выключатели (автоматы), предохранители и тепловые реле.

Автоматы выбираются согласно условиям:

Iн.а≥Iн.р; Iн.р≥Iдл – для линии без ЭД;

Vн.а≥Vс; Iн.р≥1,25Iдл – для линии с одним ЭД;

Iн.р≥1,1Iм – для групповой линии с несколькими ЭД,

где Iн.а – номинальный ток автомата, А;

Iн.р – номинальный ток расцепителя, А;

Iдл – длительный ток в линии, А;

Iм – максимальный ток в линии, А;

Vн.а – номинальное напряжение автомата, В;

Vс – напряжение сети, В;

Kо≥IоIн.р;

где Kо – кратность отсечки;

Iо – ток отсечки, А;

Iо≥Iдл – для линии без ЭД;

Iо≥1,2Iп – для линии с одним ЭД;

Iо≥1,2Iпик – для групповой линии с несколькими ЭД.

Iп – пусковой ток, А; рассчитывается по формуле:

Iп=KпIн.д,

где Kп – кратность пускового тока. Принимается Kп=6,5... 7,5 – для АД; Kп=2... 3 – для СД и МПТ;

Iн.д – номинальный ток, А.

Iпик – пиковый ток, А, определяемый по формуле:

Iпик=Iп.нб+Iм-Iн.нб,

где Iп.нб – пусковой ток наибольшего по мощности ЭД, А;

Iм – максимальный ток на группу, А;

Iн.нб – номинальный ток наибольшего в группе ЭД, А.

Зная тип, Iн.а и число полюсов автомата, выписывают все каталожные данные.

Предохранители выбираются согласно условиям:

Iвс≥Iдл – для линии без ЭД;

Iвс≥Iп1,6 – для линии с ЭД и тяжёлым пуском;

Iвс≥Iп2,5 – для линии с ЭД и легким пуском;

Iвс≥Iп + Iдл2,5 – для линии к РУ (РП или шинопровод);

Iвс≥1,2IсвПВ – для линии к сварочному трансформатору,

где Iвс – ток плавкой вставки, А;

Iн.п≥Iвс,

где Iн.п – номинальный ток предохранителя, А.

Тепловые реле выбираются согласно условию:

Iтр≥1,25Iн.д,

где Iтр – ток теплового реле номинальный, А.

Наиболее современными являются автоматы серий ВА и АЕ, предохранители серий ПР и ПН, тепловые реле серии РТЛ.

Проводники для линии ЭСН выбираются с учетом соответствия аппарату защиты согласно условиям:

Iдоп≥KзщIу(п) – для линии, защищаемой автоматом с комбинированным

расцепителем;

Iдоп≥KзщIвс – для линии, защищенной только от КЗ предохранителем;

Iдоп≥KзщIтр – для линии с тепловым реле,

где Iдоп – допустимый ток проводника, А;

Kзщ – коэффициент защиты.

Принимают Kзщ=1,25 – для взрыво- и пожароопасных помещений; Kзщ=1 – для нормальных (неопасных) помещений; Kзщ=0,33 – для предохранителей без тепловых реле в линии.

По типу проводника, числу фаз и условию выбора формируется окончательно марка аппарата защиты.

3.2 Пример расчета

Дано:

- электроприемник № 2 (из таблицы Б.3; по данным из 1-го раздела курсовой работы подключен к ШМА1);

- КПД = 0,9.

Требуется:

- cоставить расчетную схему ЭСН;

- рассчитать и выбрать АЗ;

- рассчитать и выбрать линии ЭСН (кл.).

Решение

1. Составляется расчетная схема ЭСН до электроприемника № 2, подключенного к ШМА1 (рисунок 3.1). Этот электроприемник – вентиляторная установка: Pн=15 кВт; cosφ = 0,8; η = 0,9; 3-фазный ДР. На схему наносятся известные данные.

2. Рассчитываются и выбираются АЗ типа ВА (наиболее современные).

- Линия Т1–ШНН, 1SF, линия без ЭД:

Iт=Sт3Vн.т=2501,73∙0,4=361 А;

Iн.а≥Iн.р;

Iн.а≥Iт=361 А.

Выбирается ВА 51-37 [2, с. 39] со следующими параметрами:

Vн.а=380 В;

Iн.а=400 А;

Iн.р=400 А;

Iy(п)=1,25Iн.р;

Iy(кз)=2Iн.р;

Iоткл=25 кА.

Рисунок 3.1 – Схема ЭСН электроприемника № 2

- Линия ШНН–ШМА1, SF1, линия с группой ЭД:

Iм=200,9 А из таблицы 1.7;

Iн.а≥Iн.р;

Iн.р≥1,1Iм=1,1∙200,9 А=221 А.

Выбирается ВА 51-35 со следующими параметрами:

Vн.а=380 В;

Iн.а=250 А;

Iн.р=250 А;

Iy(п)=1,25Iн.р;

Iy(кз)=5Iн.р;

Iоткл=15 кА.

K0=I0Iн.р=670250=2,7.

Принимаем K0=5.

I0≥1,25Iпик=1,25∙536=670 А.

Так как на ШМА1 количество ЭД более 5, а наибольшим по мощности является печь дуговая, то:

Iн.нб=Pн3∙Vн∙cosφ∙η=301,73∙0,38∙0,87∙0,9=58,3 А;

Iпик=Iп.нб+Iм-Iн.нб∙Kи=378,8+200,9-43,7=536 А;

Iп.нб=6,5Iн.нб=6,5∙58,3=378,8 А;

Iн.нб∙Kи=58,3∙0,14=43,7 А.

- Линия ШМА1 – вентиляторная установка, SF, линия с одним ЭД:

Iд=Pн3∙Vн∙cosφ∙η=151,73∙0,38∙0,8∙0,9=31,7 А.

Iн.а≥Iн.р;

Iн.р≥1,25=1,25∙31,7=39,6 А.

Выбирается ВА 52Г-31 со следующими параметрами:

Vн.а=380 В;

Iн.а=100 А;

Iн.р=40 А;

Iy(п)=1,35Iн.р;

Iy(кз)=7Iн.р;

Iоткл=15 кА.

I0≥1,2Iп=1,2∙6,5∙31,7=247,2 А;

K0=I0Iн.р=247,240=6,2.

Принимаем K0=7.

3. Выбираются линии ЭСН с учетом соответствия аппаратам защиты согласно условию:

Iдоп≥KзщIуп.

Для прокладки в воздухе в помещениях с нормальной зоной опасности при отсутствии механических повреждений выбирается кабель марки АВВГ, Kзщ=1.

- Линия с SF1:

Iдоп≥КзщIуп=1∙250=250 А.

Выбирается кабель АВВГ-3×(3×25), Iдоп=315 А.

- Линия с SF:

Iдоп≥KзщIуп=1∙40=40 А.

Выбираем АВВГ-3×2,5, Iдоп=72 А.

Выбираем шинопровод ШРА4-400-32-У3 [2, c. 96]:

Vн.ш=660 В;

Iн.ш=400 А;

iд=25 кА.

Сечение шинопровода a×b = 50×5 мм.

Для системы электроснабжения цеха выбраны:

1SF, ВА 51-37:         SF1, ВА 51-35:        SF, ВА 52Г-31:

Iн.а=400 А;            Iн.а=250 А;            Iн.а=100 А;

Iy(п)=1,25Iн.р;        Iy(п)=1,25Iн.р;       Iy(п)=1,35Iн.р;

Iy(кз)=2Iн.р;            Iy(кз)=5Iн.р;           Iy(кз)=7Iн.р;

Линия с SF1 – выбирается АВВГ-3×(3×25), Iдоп=315 А.

Линия с SF – выбирается АВВГ-3×2,5, Iдоп=72 А.

ШРА4-400-32-У3.

4 Расчет токов короткого замыкания

4.1 Методика расчета

Раздел выполняется на основе методики, изложенной в методическом пособии для курсового проектирования [1].

Рассчитать токи короткого замыкания (КЗ) – это значит:

- по расчетной схеме составить схему замещения, выбрать точки КЗ;

- рассчитать сопротивления;

- определить в каждой выбранной точке 3-фазные, 2-фазные и 1-фазные токи КЗ, заполнить «Сводную ведомость токов КЗ».

1. Схема замещения представляет собой вариант расчетной схемы, в которой все элементы заменены сопротивлениями, а магнитные связи – электрическими. Точки КЗ выбираются на ступенях распределения и на конечном электроприемнике. Точки КЗ нумеруются сверху вниз, начиная от источника.

2. Для определения токов КЗ используются следующие соотношения:

а) для 3-фазного тока КЗ, кА:

Iк(3)=Vк3Zк,

где Vк – линейное напряжение в точке КЗ, кВ;

Zк – полное сопротивление до точки КЗ, Ом;

б) для 2-фазного тока КЗ, кА:

Iк(2)=32Iк(3)=0,87Iк(3);

в) для 1-фазного тока КЗ, кА:

Iк(1)=VкфZn+zт(1)3,

где Vкф – фазное напряжение в точке КЗ, кВ;

Zn – полное сопротивление петли «фаза-нуль» до точки КЗ, Ом;

zт(1) –  полное сопротивление трансформатора однофазному КЗ, Ом;

г) для ударного тока КЗ, кА:

iy=2KyIк(3),

где Ky – ударный коэффициент, определяется по графику (рисунок 4.1):

Ky=FRкXк;

Рисунок 4.1 – Зависимость Ky=FRкXк

д) для действующего значения ударного тока КЗ, кА:

Iy=qIк(3),

где q – коэффициент действующего значения ударного тока:

q=1+2(Ky-1)2.

3. Сопротивления схем замещения определяются следующим образом.

а) Для силовых трансформаторов – по таблице 4.1 или расчетным путем из соотношений:

Rт=∆PкVHHSт2∙106;

Zт=uкVHHSт2∙104;

Xт=Zт2-Rт2,

где ∆Pк – потери мощности КЗ, кВт;

uк – напряжение КЗ, %;

VHH – линейное напряжение обмотки НН, кВ;

Sт – полная мощность трансформатора, кВ∙А.

б) Для трансформаторов тока – по таблице 4.2.

в) Для коммутационных и защитных аппаратов – по таблице 4.3. Сопротивления зависят от Iн.а аппарата.

Примечание. Сопротивление предохранителей не учитывается, а у рубильников учитывается только переходное сопротивление контактов.

г) Для ступеней распределения – по таблице 4.4.

д) Для линий ЭСН кабельных, воздушных и шинопроводов – из соотношений:

Rл=r0Lл;

Xл=x0Lл,

где r0 и x0 –  удельные активное и индуктивное сопротивления, мОм/м;

Lл – протяженность линии, м.

Удельные сопротивления для расчета 3-фазных и 2-фазных токов КЗ определяются по таблицам 4.5–4.7. При отсутствии данных r0 можно определить расчетным путем:

r0=103γS,

где S – сечение проводника, мм2;

γ – удельная проводимость материала, м/(Ом·мм2).

Принимается γ = 30 м/(Ом·мм2) – для алюминия;

γ = 50 м/(Ом·мм2) –  для меди;

γ = 10 м/(Ом·мм2) – для стали.

При отсутствии данных x0 можно принять равным:

x0вл = 0,4 мОм/м – для воздушных линий;

x0кл = 0,06 мОм/м – для кабельных линий;

x0пр = 0,09 мОм/м – для проводов;

x0ш = 0,15 мОм/м – для шинопроводов.

При расчете 1-фазных токов КЗ значение удельных индуктивных сопротивлений петли «фаза-нуль» принимается равным:

x0п = 0,15 мОм/м – для КЛ до 1 кВ и проводов в трубах;

x0п = 0,6 мОм/м – для ВЛ до 1 кВ;

x0п = 0,4 мОм/м – для изолированных, открыто проложенных проводов;

x0п = 0,2 мОм/м – для шинопроводов.

Удельное активное сопротивление петли «фаза-нуль» определяется для любых линий по формуле:

r0п=2r0.

е) Для неподвижных контактных соединений значения активных переходных сопротивлений определяют по таблице 4.8.

Примечание. При расчетах можно использовать следующие значения Ky:

Ky = 1,2 – при КЗ на ШНН трансформаторов мощностью до 400 кВ·А;

Ky = 1,3 – при КЗ на ШНН трансформаторов мощностью более 400 кВ·А;

Ky = 1 – при более удаленных точках;

Ky = 1,8 – при КЗ в сетях ВН, где активное сопротивление не оказывает существенного влияния.

4. Сопротивления элементов на ВН приводятся к НН по формулам:

RНН=RВНVННVВН2;

XНН=XВНVННVВН2,

где RНН и XНН – сопротивления, приведенные к НН, мОм;

RВН и XВН – активное и индуктивное сопротивления на стороне ВН, мОм;

VНН и VВН – напряжения низкое и высокое, кВ.

Примечание. На величину тока КЗ могут оказать влияние АД мощностью более 100 кВт с напряжением до 1 кВ в сети, если они подключены вблизи места КЗ. Объясняется это тем, что при КЗ резко снижается напряжение, а АД, вращаясь по инерции, генерирует ток в месте КЗ. Этот ток быстро затухает, а потому учитывается в начальный момент при определении периодической составляющей и ударного тока:

∆Iпо(ад)=4,5Iн(ад);

∆iy=6,5Iн(ад),

где Iн(ад) – номинальный ток одновременно работающих АД.

Таблица 4.1 – Сопротивление трансформаторов 10/0,4 кВ

| Мощность, кВ·А | Rт, мОм | Xт, мОм | Zт, мОм | Zт(1), мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 153,9 | 243,6 | 287 | 3110 |
| 40 | 88 | 157 | 180 | 1949 |
| 63 | 52 | 102 | 114 | 1237 |
| 100 | 31,5 | 64,7 | 72 | 779 |
| 160 | 16,6 | 41,7 | 45 | 487 |
| 250 | 9,4 | 27,2 | 28,7 | 312 |
| 400 | 5,5 | 17,1 | 18 | 195 |
| 630 | 3,1 | 13,6 | 14 | 129 |
| 1000 | 2 | 8,5 | 8,8 | 81 |
| 1600 | 1 | 5,4 | 5,4 | 54 |

Таблица 4.2 – Значение сопротивлений первичных обмоток катушечных трансформаторов тока ниже 1 кВ

| Kтт (трансформатора тока) | Сопротивление, мОм класса точности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |
|  | Xтт | rтт | Xтт | rтт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20/5 | 67 | 42 | 17 | 19 |
| 30/5 | 30 | 20 | 8 | 8,2 |
| 40/5 | 17 | 11 | 4,2 | 4,8 |
| 50/5 | 11 | 7 | 2,8 | 3 |
| 75/5 | 4,8 | 3 | 1,2 | 1,3 |
| 100/5 | 1,7 | 2,7 | 0,7 | 0,75 |
| 150/5 | 1,2 | 0,75 | 0,3 | 0,33 |
| 200/5 | 0,67 | 0,42 | 0,17 | 0,19 |
| 300/5 | 0,3 | 0,2 | 0,08 | 0,09 |
| 400/5 | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,05 |
| 500/5 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 4.3 – Значение сопротивлений автоматических выключателей, рубильников, разъединителей до 1 кВ

| Iн.а, А | Автомат |  |  | Рубильник | Разъединитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rа, мОм | Xа, мОм | Rп, мОм | R ,мОм | R, мОм |
| 50 | 5,5 | 4,5 | 1,3 | – | – |
| 70 | 2,4 | 2 | 1 | – | – |
| 100 | 1,3 | 1,2 | 0,75 | 0,5 | – |
| 150 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,45 | – |
| 200 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | – |
| 400 | 0,15 | 0,17 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 600 | 11,12 | 0,13 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| 1600 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | – | 0,06 |
| 2000 | 11,07 | 0,08 | 0,08 | – | 0,03 |
| 2500 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | – | 0,03 |
| 3000 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | – | 0,02 |
| 4000 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | – | – |

Таблица 4.4 – Значение переходных сопротивлений на ступенях распределения

| Ступень | Место | Rст, мОм | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Распределительные устройства подстанции | 15 | Используются при отсутствии достоверных данных о контактах и переходных сопротивлений в сетях, питающихся от цеховых трансформаторов мощностью до 2500 кВ∙А включительно |
| 2 | Первичные распределительные цеховые пункты | 20 |  |
| 3 | Вторичные распределительные цеховые пункты | 25 |  |
| 4 | Аппаратура управления электроприемников, получающих питание от вторичных РП | 30 |  |

Таблица 4.5 – Значения удельных сопротивлений кабелей, проводов

| S жилы, мм2 | r0, мОм/м при 20 °С жилы |  | x0, мОм/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Cu | Кабель с бумажной поясной изоляцией | Три провода в трубе или кабель с любой изоляцией (кроме бумажной) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | – | 18,5 | – | 0,133 |
| 1,5 | – | 12,3 | – | 0,126 |
| 2,5 | 12,5 | 7,4 | 0,104 | 0,116 |
| 4 | 7,81 | 4,63 | 0,095 | 0,107 |
| 6 | 5,21 | 3,09 | 0,09 | 0,1 |
| 10 | 3,12 | 1,84 | 0,073 | 0,099 |
| 16 | 1,95 | 1,16 | 0,0675 | 0,095 |
| 25 | 1,25 | 0,74 | 0,0662 | 0,091 |
| 35 | 0,894 | 0,53 | 0,0637 | 0,088 |
| 50 | 0,625 | 0,37 | 0,0625 | 0,085 |
| 70 | 0,447 | 0,265 | 0,0612 | 0,082 |
| 95 | 0,329 | 0,195 | 0,0602 | 0,081 |
| 120 | 0,261 | 0,154 | 0,0602 | 0,08 |
| 150 | 0,208 | 0,124 | 0,0596 | 0,079 |
| 185 | 0,169 | 0,1 | 0,0596 | 0,78 |
| 240 | 0,13 | 0,077 | 0,0587 | 0,077 |

Таблица 4.6 – Значения удельных сопротивлений троллейных шинопроводов до 1 кВ

| Тип | Iн, А | Сопротивление, мОм/м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r0 | x0 | z0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ШТМ | 250 400 | 0,315 0,197 | 0,18 0,12 | 0,36 0,23 |
| ШТА | 250 400 | 0,474 0,217 | 0,15 0,13 | 0,496 0,254 |

Таблица 4.7 – Значения удельных сопротивлений комплектных шинопроводов до 1 кВ

| Параметры | Тип комплектного шинопровода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШМА |  |  |  | ШРА |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Iн, А | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 | 250 | 400 | 630 |
| r0, мОм/м | 0,034 | 0,03 | 0,017 | 0,015 | 0,21 | 0,015 | 0,01 |
| x0, мОм/м | 0,016 | 0,014 | 0,008 | 0,008 | 0,21 | 0,017 | 0,13 |
| r0п(ф-0), мОм/м | 0,068 | 0,06 | 0,034 | 0,03 | 0,42 | 0,3 | 0,2 |
| x0п(ф-0), мОм/м | 0,053 | 0,06 | 0,075 | 0,044 | 0,42 | 0,24 | 0,26 |
| z0 п(ф-0), мОм/м | 0,086 | 0,087 | 0,082 | 0,053 | 0,59 | 0,38 | 0,33 |

Таблица 4.8 – Значения активных переходных сопротивлений неподвижных контактных соединений

| S кабеля, мм2 | Rп, мОм |
| --- | --- |
| 16 25 35 50 70 95 120 185 240 | 0,085 0,064 0,056 0,043 0,029 0,027 0,024 0,021 0,012 |

| Iн, А | Rп, мОм |
| --- | --- |
| ШРА 250 400 630 | 0,009 0,006 0,0037 |
| ШМА 1600 2500 3200 4000 | 0,0034 0,0024 0,0012 0,0011 |

4.2 Пример расчета

Дано:

- расчетная схема (рисунок 4.1);

- Lвн = 3 км;

- Lкл1 = 20 м (длина линии ЭСН от ШНН до ШМАl);

- Lш = 4,5 м (участок ШМАl до ответвления);

- Lкл2 = 25 м (длина линии ЭСН от ШМАl до потребителя).

Требуется:

- составить схему замещения, пронумеровать точки КЗ;

- рассчитать сопротивления и нанести их на схему замещения;

- определить токи КЗ в каждой точке и составить «Сводную ведомость токов КЗ».

Решение

1. Составляется схема замещения (рисунок 4.2) и нумеруются точки КЗ в соответствии с расчетной схемой.

2. Вычисляются сопротивления элементов и наносятся на схему замещения.

- Для системы:

Iс=Sт3Vс=2501,73∙10=14,45 А.

- Наружная ВЛ АС-3×10/1,8:

Iдоп = 84 А;

x0= 0,4 Ом/км;

Xc'=x0Lc=0,4∙3=1,2 Ом;

r0=103γS=10330∙10=3,33 Ом/км;

Rc'=r0Lc=3,33∙3=10 Ом.

Сопротивления приводятся к НН:

Rc=Rc'VннVвн2=10∙0,4102∙103=16 мОм;

Xc=Xc'VннVвн2=1,2∙0,4102∙103=1,92 мОм.

- Для трансформатора по справочным данным:

Rт = 9,4 мОм;

Xт = 27,2 мОм;

Zт(1) = 312 мОм.

- Для автоматов по справочным данным:

1SF	R1SF = 0,15 мОм; x1SF = 0,17 мОм; Rп1SF = 0,4 мОм;

SF1	RSF1 = 0,3 мОм; xSF1 = 0,34 мОм; RпSF1 = 0,5 мОм;

SF	RSF = 1,3 мОм; XSF = 1,2 мОм; RпSF = 0,75 мОм.

- Для кабельных линий по справочным данным:

КЛ1:	r0' = 1,25 мОм/м;

x0 = 0,09 мОм/м.

Рисунок 4.1 – Схема ЭСН

Рисунок 4.2 – Схема замещения

Рисунок 4.3 – Схема замещения упрощенная

Так как в схеме 3 параллельных кабеля, то:

r0=13r0'=13∙1,25=0,42 мОм/м;

Rкл1=r0Lкл1=0,42∙20=8,3 Ом;

Xкл1=x0Lкл1=0,09∙20=1,8 Ом.

КЛ2:	r0= 12,5 мОм/м;

x0 = 0,116 мОм/м.

Rкл2=12,5∙25=312,5 Ом;

Xкл2=0,116∙25=2,9 Ом.

- Для шинопровода ШРА 400 по справочным данным:

r0 = 0,15 мОм/м; x0 = 0,17 мОм/м;

r0п=0,3 мОм/м; x0п = 0,24 мОм/м.

Rш=r0Lш=0,15∙4,5=0,675 Ом;

Xш=x0Lш=0,17∙4,5=0,765 Ом.

- Для ступеней распределения по справочным данным:

Rс1 = 15 мОм;

Rс2 = 20 мОм.

3. Упрощается схема замещения, вычисляются эквивалентные сопротивления на участках между точками КЗ и наносятся на схему (рисунок 4.3):

Rэ1=Rc+Rт+R1SF+Rn1SF+Rc1=

=16+9,4+0,15+0,4+15=40,95 мОм;

Xэ1=Xc+Xт+X1SF=1,92+27,2+0,17=29,29 мОм;

Rэ2=RSF1+Rn1SF+Rкл1+Rш+Rc2=

=0,3+0,5+8,3+0,675+20=29,8 мОм;

Xэ2=XSF12+Xкл1+Xш=0,34+1,8+0,765=2,905 мОм;

Rэ3=RSF+RnSF+Rкл2=1,3+0,75+312,2=314,55 мОм;

Xэ3=XSF+Xкл2=1,2+2,9=4,1 мОм.

4. Вычисляются сопротивления до каждой точки КЗ и заносятся в «Сводную ведомость» (таблица 4.1):

Rк1=Rэ1= 40,95 мОм; Xк1= Xэ1=29,29 мОм;

Zк1=Rк12+Xк12=40,952+29,292=50,35 мОм;

Rк2=Rэ1+Rэ2=40,95+29,8=70,75 мОм;

Xк2=Xэ1+Xэ2=29,29+2,9=32,19 мОм;

Zк2=Rк22+Xк22=70,752+32,192=77,74 мОм;

Rк3=Rк2+Rэ3=70,75+314,55=385,3 мОм;

Xк3=Xк2+Xэ3=32,19+4,1=36,29 мОм;

Zк3=Rк32+Xк32=385,32+36,292=387,01 мОм;

Rк1Xк1=40,9529,29=1,39;  Rк2Xк2=70,7532,19=2,19;

Rк3Xк3=385,336,29=10,6.

5. Определяются коэффициенты Kу и q:

Kу1=FRк1Xк1=F1,39=1,0;

Kу2=FRк2Xк2=F2,19=1,0;

Kу3=FRк3Xк3=F10,6=1,0;

q1=1+2(Kу-1)2=1+2(1,0-1)2=1;

q2= q3=1.

6. Определяются 3-фазные и 2-фазные токи КЗ и заносятся в «Ведомость»:

Iк1(3)=Vк13∙Zк1=0,4∙1031,73∙50,35=4,6 кА;

Iк2(3)=Vк23∙Zк2=0,38∙1031,73∙77,74=2,8 кА;

Iк3(3)=Vк33∙Zк3=0,38∙1031,73∙387,01=0,57 кА;

Iук1=q1Iк1(3)=4,6 кА;

Iук2=q2Iк2(3)=2,8 кА;

Iук3=q3Iк3(3)=0,57 кА;

iук1=2Kу1Iк1(3)=1,41∙1,0∙4,6=6,5 кА;

iук2=2Kу2Iк2(3)=1,41∙2,8=2,5 кА;

iук3=2Kу3Iк3(3)=1,41∙0,57=0,8 кА;

Iк1(2)=32Iк1(3)=0,87∙4,6=3,99 кА;

Iк2(2)=0,87Iк2(3)=0,87∙2,8=2,46 кА;

Iк3(2)=0,87Iк3(3)=0,87∙0,57=0,49 кА;

7. Составляется схема замещения для расчета 1-фазных токов КЗ (рисунок 4.4) и определяются сопротивления.

Рисунок 4.4 – Схема замещения для расчета 1-фазных токов КЗ

- Для кабельных линий:

Xпкл1=X0пLкл1=0,15∙20=3 мОм;

Rпкл1=2r0Lкл1=2∙0,42∙20=16,7 мОм;

Rпш=r0пшLш=0,3∙4,5=1,35 мОм;

Xпш=X0пшLш=0,24∙4,5=1,08 мОм;

Rпкл2=2r0Lкл2=2∙12,5∙25=625 мОм;

Xпкл2=x0пLкл2=0,116∙25=2,9 мОм;

Zп1=15 мОм;

Rп2=Rc1+Rпкл1+Rпш+Rc2=15+16,7+1,35+20=53,05 мОм;

Xп2=Xпкл1+Xпш=3+1,08=4,08≈4 мОм;

Zп2=Rп22+Xп22=53,052+42=53,2 мОм;

Rп3=Rп2+Rпкл2=53,05+625=678,05 мОм;

Xп3=Xп2+Xпкл2=4,08+2,9=6,98 мОм;

Zп3=Rп32+Xп32=678,052+6,982=678,06 мОм;

Iк1(1)=VкфZп1+Zт(1)/3=0,23∙10315+312/3=1,85 кА;

Iк2(1)=VкфZп2+Zт(1)/3=0,22∙10353,2+312/3=1,4 кА;

Iк3(1)=VкфZп3+Zт(1)/3=0,22∙103678,06+312/3=0,28 кА.

Результаты расчета токов КЗ представлены в «Сводной ведомости токов КЗ» (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Сводная ведомость токов КЗ

| Точка КЗ | Rк, мОм | Xк, мОм | Zк, мОм | RкXк | Ky | q | Ik(3), кА | iy, кА | I∞(3), кА | Ik(2), кА | Zп, мОм | Ik(1), кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 40,95 | 29,29 | 50,35 | 1,39 | 1,0 | 1 | 4,6 | 6,5 | 4,6 | 3,99 | 15 | 1,85 |
| К2 | 70,75 | 32,19 | 77,74 | 2,19 | 1,0 | 1 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,46 | 53,2 | 1,4 |
| К3 | 385,3 | 36,29 | 387,01 | 10,6 | 1,0 | 1 | 0,57 | 0,8 | 0,57 | 0,49 | 678,06 | 0,28 |

Список используемой литературы

1. Вахнина, В.В. Проектирование систем электроснабжения [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В.В. Вахнина [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. «Электроснабжение и электротехника». – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 78 с. – Режим доступа: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2976

2. Вахнина, В.В. Системы электроснабжения [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В.В. Вахнина [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. «Электроснабжение и электротехника». – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 46 с. – Режим доступа: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2943

3. Конюхова, Е.А. Электроснабжение [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Конюхова. – М. : Издательский дом МЭИ, 2014. – 510 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72338

4. Ополева, Г.Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. – М. : Форум; ИНФРА-М, 2018. – 416 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=953158&spec=1

5. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. – 3-е изд., испр. – М. : Форум; ИНФРА-М, 2019. – 214 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009603

6. Шеховцов, В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 136 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1000152

Приложение А

Образец титульного листа курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Профиль «Электроснабжение»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Электроснабжение»

на тему «Электроснабжение цеха промышленного предприятия»

Студент    				____________		__________

(И.О. Фамилия)                            (личная подпись)

Группа                               	____________

Руководитель     			____________   		__________

(И.О. Фамилия)                            (личная подпись)

Оценка:  ______________

Дата:       ______________

Тольятти 20__

Образец оформления задания

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Студент ________________________________________________________

Исходные данные к курсовому проекту: вариант № _______

| Вариант | Категория ЭСН | S, м2 | Номера электроприемников по таблице 1.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| Вари- ант | № электроприемника | Lвн, км | Lкл1, м | Lкл2, м | Lш, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точкой (Х.Х), и определяется с помощью таблицы Б.1. Первое число варианта берется из таблицы Б.2, а второе число варианта берется из таблицы Б.3.

Таблица Б.1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.Х | A | Х.1 |
| Б | 2.Х | Б | Х.2 |
| В | 3.Х | В | Х.3 |
| Г | 4.Х | Г | Х.4 |
| Д | 5.Х | Д | Х.5 |
| Е | 6.Х | Е | Х.6 |
| Ж | 7.Х | Ж | Х.7 |
| З | 8.Х | З | Х.8 |
| И | 9.Х | И | Х.9 |
| К | 10.Х | К | Х.10 |
| Л | 11.Х | Л | Х.11 |
| М | 12.Х | М | Х.12 |
| Н | 13.Х | Н | Х.13 |
| О | 14.Х | О | Х.14 |
| П | 15.Х | П | Х.15 |
| Р | 16.Х | Р | Х.16 |
| С | 17.Х | С | Х.17 |
| Т | 18.Х | Т | Х.18 |
| У | 19.Х | У | Х.19 |
| Ф | 20.Х | Ф | Х.20 |
| Х | 21.Х | Х | Х.21 |
| Ц | 22.Х | Ц | Х.22 |
| Ч | 23.Х | Ч | Х.23 |
| Ш | 24.Х | Ш | Х.24 |
| Щ | 25.Х | Щ | Х.25 |
| Э | 26.Х | Э | Х.26 |
| Ю | 27.Х | Ю | Х.27 |
| Я | 28.Х | Я | Х.28 |

Таблица Б.2

Варианты заданий для курсового проектирования

| Вариант | Категория ЭСН | S, м2 | Номера электроприемников по таблице 1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 450 | 1-4-14-17-23-25-28 |
| 2 | 3 | 550 | 3-6-16-21-21-26-28 |
| 3 | 2 | 600 | 1-7-14-17-23-27-29 |
| 4 | 3 | 400 | 2-8-15-18-24-25-28 |
| 5 | 1 | 450 | 3-9-16-22-25-29 |
| 6 | 3 | 500 | 1-10-14-17-24-27-28 |
| 7 | 1 | 550 | 2-11-15-18-22-25-29 |
| 8 | 2 | 600 | 3-12-16-19-23-25-28 |
| 9 | 1 | 600 | 1-13-18-20-22-26-29 |
| 10 | 2 | 550 | 2-14-19-21-24-27-28 |
| 11 | 3 | 500 | 3-15-17-20-23-26-29 |
| 12 | 2 | 450 | 3-16-19-20-24-27-28 |
| 13 | 3 | 400 | 2-7-17-21-22-26-29 |
| 14 | 1 | 350 | 1-10-18-22-23-27-28 |
| 15 | 1 | 450 | 2-5-15-18-23-25-29 |
| 16 | 3 | 550 | 1-4-14-17-24-26-28 |
| 17 | 2 | 600 | 1-7-14-17-24-26-29 |
| 18 | 3 | 400 | 3-6-16-20-22-26-28 |
| 19 | 1 | 450 | 3-9-16-19-24-27-29 |
| 20 | 3 | 500 | 2-8-15-18-22-25-28 |
| 21 | 1 | 550 | 2-11-15-18-24-25-29 |
| 22 | 2 | 600 | 1-10-14-17-22-25-28 |
| 23 | 1 | 600 | 1-13-18-22-23-26-29 |
| 24 | 2 | 550 | 3-12-16-22-25-28 |
| 25 | 3 | 500 | 3-15-17-20-24-27-29 |
| 26 | 2 | 450 | 2-14-19-21-23-26-28 |
| 27 | 3 | 400 | 2-7-17-21-24-27-29 |
| 28 | 1 | 350 | 3-16-19-20-24-26-28 |

Таблица Б.3

Варианты заданий для курсового проектирования

| Вариант | № электроприемника | Lвн, км | Lкл1, м | Lкл2, м | Lш, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1,5 | 15 | 30 | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 20 | 25 | 4,5 |
| 3 | 3 | 4,5 | 25 | 20 | 3 |
| 4 | 23 | 6 | 30 | 15 | 1,5 |
| 5 | 8 | 7,5 | 35 | 10 | 1 |
| 6 | 9 | 9 | 40 | 5 | 0,5 |
| 7 | 10 | 10,5 | 20 | 28 | 1 |
| 8 | 11 | 12 | 15 | 23 | 1,5 |
| 9 | 12 | 13,5 | 25 | 18 | 2 |
| 10 | 13 | 6 | 40 | 13 | 2,5 |
| 11 | 14 | 15 | 30 | 8 | 3 |
| 12 | 15 | 16,5 | 25 | 20 | 3,5 |
| 13 | 16 | 18 | 15 | 15 | 4 |
| 14 | 17 | 19,5 | 30 | 10 | 4,5 |
| 15 | 18 | 21 | 10 | 25 | 5 |
| 16 | 6 | 2 | 15 | 25 | 5,5 |
| 17 | 24 | 1,8 | 20 | 20 | 6 |
| 18 | 7 | 1,6 | 25 | 15 | 5,5 |
| 19 | 6 | 1,5 | 30 | 10 | 5 |
| 20 | 19 | 1,4 | 10 | 30 | 4,5 |
| 21 | 2 | 1,2 | 40 | 5 | 4 |
| 22 | 11 | 1 | 20 | 28 | 3,5 |
| 23 | 10 | 2,5 | 25 | 23 | 3 |
| 24 | 22 | 2,4 | 30 | 18 | 2,5 |
| 25 | 12 | 2,3 | 10 | 15 | 2 |
| 26 | 20 | 2,2 | 15 | 13 | 1,5 |
| 27 | 21 | 2,1 | 35 | 8 | 1 |
| 28 | 17 | 0,8 | 40 | 10 | 0,5 |

Примечание. Длина шинопровода Lш до ответвления используется в том случае, если при распределении нагрузки, указанной номером, электроприемник подключен к шинопроводу. В остальных случаях принимать Lш = 0.