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Аннотация: В работе на основе изучения теории и практики проблемы коррозионного разрушения водопроводных труб представлено описание перспективных научно-технических решений в области противокоррозионной защиты водопроводных труб. Статья посвящена систематизации сведений о современных способах борьбы с коррозионным разрушением водопроводных труб, выделяющей три основные группы методов защиты данных изделий от коррозии: методы противокоррозионного воздействия на металл водопроводных труб, способствующие повышению их коррозионной стойкости; методы противокоррозионного воздействия на рабочую среду водопроводных труб, предполагающие сокращение коррозионной активности воды; методы противокоррозионного воздействия на конструкцию водопроводных труб, направленные на снижение коррозионной активности окружающей среды. В основной части статьи автор останавливается на детальной характеристике наиболее эффективных техник и технологий каждой группы методов защиты водопроводных труб от коррозии.
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Предлагаемые подходы по антикоррозионной защите могут найти свое прикладное применение, например, и в сфере водоснабжения. В силу повышенной металлоемкости, вопросы обеспечения надежной и безаварийной работы наружных сетей водоснабжения и водоотведения являются актуальными и одними из первоочередных для ресурсоснабжающих организаций.
Как и применительно для тепловых сетей, основной причиной повреждения стальных трубопроводов сетей водоснабжения и их конструктивных элементов является наружная коррозия.
Одной из первых работ по защите сетей водоснабжения мастиками «ВЕКТОР» является работа, проведенная в 2001 году по антикоррозионной защите наружной поверхности труб холодного водоснабжения инженерных систем в техническом подполье гостиницы «Россия» (г. Москва).
По результатам проведенного в 2004 году контрольного освидетельствования выявлено, что выполненные антикоррозионные покрытия сохранили свои защитные свойства, дефектов в виде вздутий, несплошности и отслоения не обнаружено.
С целью дальнейшей отработки технологии нанесения комплексных полимерных композиций на действующие водопроводы и проведения натурных испытаний полученных антикоррозионных покрытий, в период 2006–2007 гг. проведена серия работ по антикоррозионной защите участков действующего водопровода, расположенного в подземной камере МГУП «Мосводоканал» (г. Москва).
Состояние камеры на момент проведения антикоррозионных работ оценивалось как удовлетворительное: камера не подтоплена, поверхность трубопровода сухая (видимый конденсат отсутствует), капели с бетонных перекрытий нет
 При проведении антикоррозионных работ применена антикоррозионная безрастворительная композиция «МАГИСТРАЛЬ» ТУ 4859-001-29425915-07, не имеющая характерного для лакокрасочных материалов запаха, применение которой эффективно и для замкнутых объемов: водопроводных и тепловых камер, смотровых колодцев, подвалов жилых домов, учреждений и т.п.
После нанесения покрытия регулярно проводился его осмотр в процессе эксплуатации. По истечении 2,5 лет эксплуатации (рис. 2) визуальный осмотр показал, что покрытие сохраняет первоначальный внешний вид (сплошность, цвет, блеск), коррозионные повреждения и солевые отложения на покрытии отсутствуют, адгезия по ГОСТ 15410-78 (метод 2) – 1 балл и оно может быть рекомендовано для дальнейшего применения на наружных сетях водоснабжения.
 Следует особо отметить, что точка росы воздуха является одним из важнейших параметров при антикоррозионной защите инженерных сетей. В том случае, если точка росы воздуха выше, чем температура поверхности металла, то на наружной поверхности трубопровода ХВС будет иметь место конденсация влаги, что приведет к интенсификации процесса наружной коррозии и возможному появлению аварийной ситуации. 
Работы по антикоррозионной защите ввода ХВС от наружной коррозии, вызванной, как раз, образованием на наружной поверхности конденсата, были выполнены в 2017 году в котельной ПАО «Т Плюс» (г. Ижевск) силами ООО «Удмуртские коммунальные системы» под техническим надзором специалистов ООО «ПК «КУРС» 
 Работы по антикоррозионной защите включали в себя:
подготовку наружной поверхности ввода ХВС;
нанесение грунтовочного слоя (мастика «ВЕКТОР 1025», 1 слой, цвет – коричневый);
нанесение покрывного слоя (композиция «МАГИСТРАЛЬ», 1 слой, цвет – зеленый).
Целью выполненных работ являлось проведение натурных испытаний полученного антикоррозионного покрытия.
Контрольный осмотр производился в 2018 году в соответствии с ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида». Произведено фотографирование объекта.
В результате контрольного осмотра установлено:
антикоррозионное покрытие сохранило свою целостность;
антикоррозионное покрытие сохранило свои защитные свойства;
дефекты антикоррозионного покрытия в виде отслоений, трещин, вздутий, сморщивания не обнаружены;
за прошедший период времени коррозионных повреждений на указанном объекте не зафиксировано.
По результатам опытной эксплуатации можно заключить, что комплексное антикоррозионное покрытие, полученное с применением окрасочных материалов «ВЕКТОР» и «МАГИСТРАЛЬ» производства ООО «ПК «КУРС», позволило защитить ввод ХВС от наружной коррозии, сохранило свои защитные свойства на момент осмотра и может быть рекомендовано для защиты трубопроводов ХВС 
Для реализации эффективной технологии холодного цинкования компания ООО «ПК «КУРС» в 2016 году разработала двухкомпонентную цинкнаполненную композицию «ВЕКТОР 1530» с содержанием цинка около 88 % [6], которая совместима с большинством лакокрасочных материалов.
Композицию «ВЕКТОР 1530» можно успешно применять в сфере водоснабжения:
для защиты труб холодного водоснабжения;
для ремонта металлоконструкций с ранее нанесенными цинковыми покрытиями;
для защиты поверхностей и оборудования, контактирующих с пресной и морской водой, в комплексных системах покрытий;
в качестве самостоятельного, грунтовочного (в системах покрытий), ремонтного и консервационного (межоперационного) покрытия.
Таким образом, предлагаемые ООО «ПК «КУРС» подходы и технологии по антикоррозионной защите сетей водоснабжения подтвердили свою практическую состоятельность и могут найти более широкое применение в ресурсоснабжающих организациях. 
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