МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Институт Промышленного и гражданского строительства Кафедра Испытания сооружений

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Основы научных исследований»

Тема: Совершенствование антикоррозионной защиты строительных конструкций на системах водоснабжения и водоотведения.

Выполнил обучающийся _____________________________________

(институт (филиал), курс, группа, Ф.И.О)

Контрольная работа защищена(-а) с оценкой

_____________________________________ (оценка цифрой и прописью)

Принял ( ученая степень, звание) _____________________________________ (Ф.И.О., дата, подпись)

г. Москва 2025г.

Аннотация: В работе на основе изучения теории и практики проблемы коррозионного разрушения водопроводных труб представлено описание перспективных научно-технических решений в области противокоррозионной защиты водопроводных труб. Статья посвящена систематизации сведений о современных способах борьбы с коррозионным разрушением водопроводных труб, выделяющей три основные группы методов защиты данных изделий от коррозии: методы противокоррозионного воздействия на металл водопроводных труб, способствующие повышению их коррозионной стойкости; методы противокоррозионного воздействия на рабочую среду водопроводных труб, предполагающие сокращение коррозионной активности воды; методы противокоррозионного воздействия на конструкцию водопроводных труб, направленные на снижение коррозионной активности окружающей среды. В основной части статьи автор останавливается на детальной характеристике наиболее эффективных техник и технологий каждой группы методов защиты водопроводных труб от коррозии.

Ключевые слова: коррозионное разрушение водопроводных труб, антикоррозийная защита водопроводных труб

Предлагаемые подходы по антикоррозионной защите могут найти свое прикладное применение, например, и в сфере водоснабжения. В силу повышенной металлоемкости, вопросы обеспечения надежной и безаварийной работы наружных сетей водоснабжения и водоотведения являются актуальными и одними из первоочередных для ресурсоснабжающих организаций.

Как и применительно для тепловых сетей, основной причиной повреждения стальных трубопроводов сетей водоснабжения и их конструктивных элементов является наружная коррозия.

Одной из первых работ по защите сетей водоснабжения мастиками «ВЕКТОР» является работа, проведенная в 2001 году по антикоррозионной защите наружной поверхности труб холодного водоснабжения инженерных систем в техническом подполье гостиницы «Россия» (г. Москва).

По результатам проведенного в 2004 году контрольного освидетельствования выявлено, что выполненные антикоррозионные покрытия сохранили свои защитные свойства, дефектов в виде вздутий, несплошности и отслоения не обнаружено.

С целью дальнейшей отработки технологии нанесения комплексных полимерных композиций на действующие водопроводы и проведения натурных испытаний полученных антикоррозионных покрытий, в период 2006–2007 гг. проведена серия работ по антикоррозионной защите участков действующего водопровода, расположенного в подземной камере МГУП «Мосводоканал» (г. Москва).

Состояние камеры на момент проведения антикоррозионных работ оценивалось как удовлетворительное: камера не подтоплена, поверхность трубопровода сухая (видимый конденсат отсутствует), капели с бетонных перекрытий нет

При проведении антикоррозионных работ применена антикоррозионная безрастворительная композиция «МАГИСТРАЛЬ» ТУ 4859-001-29425915-07, не имеющая характерного для лакокрасочных материалов запаха, применение которой эффективно и для замкнутых объемов: водопроводных и тепловых камер, смотровых колодцев, подвалов жилых домов, учреждений и т.п.

После нанесения покрытия регулярно проводился его осмотр в процессе эксплуатации. По истечении 2,5 лет эксплуатации (рис. 2) визуальный осмотр показал, что покрытие сохраняет первоначальный внешний вид (сплошность, цвет, блеск), коррозионные повреждения и солевые отложения на покрытии отсутствуют, адгезия по ГОСТ 15410-78 (метод 2) – 1 балл и оно может быть рекомендовано для дальнейшего применения на наружных сетях водоснабжения.

Следует особо отметить, что точка росы воздуха является одним из важнейших параметров при антикоррозионной защите инженерных сетей. В том случае, если точка росы воздуха выше, чем температура поверхности металла, то на наружной поверхности трубопровода ХВС будет иметь место конденсация влаги, что приведет к интенсификации процесса наружной коррозии и возможному появлению аварийной ситуации.

Работы по антикоррозионной защите ввода ХВС от наружной коррозии, вызванной, как раз, образованием на наружной поверхности конденсата, были выполнены в 2017 году в котельной ПАО «Т Плюс» (г. Ижевск) силами ООО «Удмуртские коммунальные системы» под техническим надзором специалистов ООО «ПК «КУРС»

Работы по антикоррозионной защите включали в себя:

подготовку наружной поверхности ввода ХВС;

нанесение грунтовочного слоя (мастика «ВЕКТОР 1025», 1 слой, цвет – коричневый);

нанесение покрывного слоя (композиция «МАГИСТРАЛЬ», 1 слой, цвет – зеленый).

Целью выполненных работ являлось проведение натурных испытаний полученного антикоррозионного покрытия.
Контрольный осмотр производился в 2018 году в соответствии с ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида». Произведено фотографирование объекта.

В результате контрольного осмотра установлено:

антикоррозионное покрытие сохранило свою целостность;

антикоррозионное покрытие сохранило свои защитные свойства;

дефекты антикоррозионного покрытия в виде отслоений, трещин, вздутий, сморщивания не обнаружены;

за прошедший период времени коррозионных повреждений на указанном объекте не зафиксировано.

По результатам опытной эксплуатации можно заключить, что комплексное антикоррозионное покрытие, полученное с применением окрасочных материалов «ВЕКТОР» и «МАГИСТРАЛЬ» производства ООО «ПК «КУРС», позволило защитить ввод ХВС от наружной коррозии, сохранило свои защитные свойства на момент осмотра и может быть рекомендовано для защиты трубопроводов ХВС

Для реализации эффективной технологии холодного цинкования компания ООО «ПК «КУРС» в 2016 году разработала двухкомпонентную цинкнаполненную композицию «ВЕКТОР 1530» с содержанием цинка около 88 % [6], которая совместима с большинством лакокрасочных материалов.

Композицию «ВЕКТОР 1530» можно успешно применять в сфере водоснабжения:

для защиты труб холодного водоснабжения;

для ремонта металлоконструкций с ранее нанесенными цинковыми покрытиями;

для защиты поверхностей и оборудования, контактирующих с пресной и морской водой, в комплексных системах покрытий;

в качестве самостоятельного, грунтовочного (в системах покрытий), ремонтного и консервационного (межоперационного) покрытия.

Таким образом, предлагаемые ООО «ПК «КУРС» подходы и технологии по антикоррозионной защите сетей водоснабжения подтвердили свою практическую состоятельность и могут найти более широкое применение в ресурсоснабжающих организациях.

Список используемых источников

1.Розенталь Н. К. Коррозия и защита бетонных и железобетонных конструкций сооружений очистки сточных вод // Бетон и железобетон. Оборудование, материалы, технология. 2021. № 1. С. 96–103.

2.Дрозд Г. Я., Сытниченко Н. В., Сатин И. В., Гусенцова Я. А. Биологический фактор как причина разрушения канализационных сетей // Водоснабжение и санитарная техника. 2022. № 1. С. 22–24.

3.Васильев В. М., Панкова Г. А., Столбихин Ю. В. Разрушение канализационных тоннелей и сооружений на них вследствие микробиологической коррозии // Водоснабжение и санитарная техника. 2019. № 9. С. 67–76.

4.Zhang L., De Schryver P., De Gusseme B., De Muynck W., Boon N., Verstraete W. Chemical and biological technologies for hydrogen sulphide emission control in sewer systems: A review // Water Research. 2018. № 42. С. 1–12.

5.Дрозд Г. Я., Сытниченко Н. В., Гусенцова Я. А., Зотов Н. И., Маслак В. Н. О необходимости совершенствования строительных норм и правил // Водоснабжение и санитарная техника. 2022. № 1. С. 18–20.

6.Есин М. А. Современные подходы при расчете сооружений биологической очистки с удалением соединений азота и фосфора // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 57. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvb/2010_57/esin.pdf (дата обращения: 5.05.2024).

7.Грибанькова А. А., Мямина М. А., Белоглазов С. М. Микробиологическая коррозия мягкой стали в водно-солевых средах, содержащих сульфатредуцирующие бактерии // Вестник Балтийского федерального университета им. И.  Канта. 2021. Вып. 7. С. 23–29.

8.Richman M. Microbial system control odors in Florida collection systems // Water Environmental Technology. 2017. № 9. С. 20.