Курсовой проект

«Проектирование электрической части понизительной подстанции 110/10 кВ»

по дисциплине «Электрические станции и подстанции»

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование электрической части главной понизительной подстанции является одним из наиболее ответственных этапов при разработке проекта электроснабжения промышленных предприятий и представляет собой сложный процесс выработки и принятия решений по схеме электрических соединений, составу электрооборудования и его размещению.

Целью выполнения данного курсового проекта является формирование у студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», необходимых знаний для решения профессиональных задач по проектированию понизительных трансформаторных подстанций. Задача выполнения курсового проекта – получение навыков расчета и проектирования электрической части трансформаторной подстанции с выбором необходимой электрической аппаратуры. В процессе работы над проектом также формируются умения и навыки самостоятельной организации учебно-исследовательской работы; формируются умения работать с нормативными документами, а также с учебной и научной литературой; студенты овладевают современными методами поиска, обработки и использования информации; формируются умения применять теоретические знания при решении практических задач; студенты готовятся к практической профессиональной деятельности; формируется культура написания выпускной квалификационной работы.

Курсовой проект представляет собой комплексную задачу, включающую расчет и выбор силовых трансформаторов, выбор схем главных электрических соединений проектируемой подстанции, расчет токов короткого замыкания, расчет и выбор электрических аппаратов.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки объемом до 40 страниц и графической части.

Расчетно-пояснительная записка должна пояснить и обосновать все принятые решения в соответствии с окончательными цифровыми результатами выполненных расчетов. Результаты расчетов рекомендуется представлять в пояснительной записке в виде таблиц.

Графическая часть состоит из двух чертежей. Один чертеж формата А1 – главная (электрическая) схема подстанции с указанием основного оборудования и электрических аппаратов, а также потребителей. Чертеж выполняется в любом графическом редакторе, например, Компас или AutoCAD, а также сохраняется в формате pdf. Второй чертеж формата А4 – конструктивный чертеж (план и разрез) подстанции: электрическая схема подстанции с указанием характеристик оборудования плана и разреза подстанции, также сохраняющаяся в формате pdf. Два чертежа, сохраненные в формате pdf, вставляются в пояснительную записку, а чертеж, выполненный на формате А1 в графическом редакторе Компас или AutoCAD, сдается отдельно.

Курсовой проект выполняется студентом в строгом соответствии с индивидуальным заданием. В задании указываются вид и максимальные мощности нагрузок, категория потребителей подстанции, уровни питающего напряжения, вид связи подстанции с системой и т. д. В приложении А приведены варианты заданий на курсовой проект и упрощенные суточные графики нагрузки потребителей. В приложении Б приведен пример электрической схемы главной понизительной подстанции. В приложении В приведен пример плана и разреза подстанции. Электрическая схема должна соответствовать плану и разрезу подстанции. Примеры плана и разреза подстанции можно посмотреть на сайтах производителя электротехнического оборудования.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать титульный лист, задание на курсовой проект, содержание, введение, основную часть, заключение, список используемых источников.

Индивидуальное задание должно содержать тему проекта, номер группы, фамилию, имя и отчество студента, исходные данные для выполнения проекта.

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с указанием номера страниц.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект исследования, формулируются цель и задачи.

В основной части работы содержатся соответствующие теоретические сведения, используемые исходные данные, необходимые расчеты и результаты расчетов в виде таблиц, обоснования расчетов, дана оценка результатов:

- выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов;

- выбор электрической схемы подстанции, выбор основных конструктивных решений подстанции;

- расчет токов короткого замыкания;

- выбор электрических аппаратов;

- выбор оперативного тока, системы измерений, трансформаторов собственных нужд.

В заключении обобщаются основные положения, делаются выводы и приводятся возможные направления для дальнейшего исследования. После каждого раздела должны быть небольшие выводы.

Обязателен список используемых источников, необходимых для выполнения курсового проекта. Он включает до 20 источников.

На все источники, выбор электрооборудования, все формулы, рисунки и таблицы в тексте пояснительной записки должны быть ссылки.

Все используемые в курсовом проекте цитаты должны сопровождаться ссылками на источник в квадратных скобках [18].

Курсовые проекты проходят обязательную проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ в ТГУ (должно быть 50 % оригинальности текста пояснительной записки).

Курсовой проект оформляется в соответствии с общими требованиями методических указаний по оформлению выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, которые утверждены приказом проректора по учебной работе № 1180 от 17.06.2021 [19].

Пример оформления рамки в чертеже по курсовому проекту

13.03.02 – это направление, по которому вы учитесь.

2019 – это год, когда вы сдаете курсовой проект.

В графе «Разраб.» пишите свои Ф. И. О.

В графе «Пров.» пишите Ф. И. О. преподавателя.

В графе «ТГУ, ЭЭТБз-1402» пишите «ТГУ» и номер своей группы.

Файл с пояснительной запиской по курсовому проекту (в записке обязательно должны быть два чертежа формата А4, сохраненные в формате pdf) и чертежом формата А1 сохраняется с названием, имеющим следующую форму: Фамилия ИО_группа_курсовой проект ЭСиПС.docx. Например: Иванов ИИ_ЭЭТбд-1601а_курсовой проект ЭСиПС.docx. Если архивируете, то сохраняете в формате zip.

1. ВЫБОР ТИПА, ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.1. Выбор типа силовых трансформаторов

При выборе типа силовых трансформаторов на подстанции (ПС):

а) желательно использовать трехфазные трансформаторы или автотрансформаторы, а при невозможности – группы из однофазных трансформаторов;

б) целесообразно использовать при наличии трех уровней напряжения
трехобмоточные трансформаторы или автотрансформаторы;

в) для раздельного питания резкoпeременной и общепромышленной нагрузок целесообразно применять трансформаторы с расщепленными обмотками типа ТРДН с вынесением, в случае необходимости, резкопеременной нагрузки, в основном имеющейся на металлургических и машиностроительных предприятиях, на отдельные обмотки трансформаторов и сборные шины ПС;

г) устанавливаемые трансформаторы и автотрансформаторы должны иметь встроенное устройство РПН (регулирование напряжения под нагрузкой) [7].

1.2. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

С учетом категории потребителей для обеспечения надежности питания определяется число трансформаторов на ПС с выполнением приближенного расчета номинальной мощности выбираемых трансформаторов (автотрансформаторов).

Для потребителей 1-й категории или 2-й категории, как правило, выбирают двухтрансформаторную подстанцию, т. е. по условию надежности требуется установка двух трансформаторов.

С учетом категории потребителей для обеспечения надежности питания определяем число трансформаторов на подстанции с выполнением приближенного расчета номинальной мощности выбираемых трансформаторов.

Исходя из приближенной допустимой аварийной перегрузки (40 %), для определения допустимой номинальной мощности каждого трансформатора  двухтрансформаторной подстанции принято использовать приближенное выражение:

, МВА. 				(1)

Трансформаторы, выбранные по условию (1), обеспечивают питание всех потребителей в нормальном режиме при оптимальной загрузке трансформаторов , а в аварийном режиме оставшийся трансформатор обеспечивает питание потребителей с учетом допустимой аварийной или систематической перегрузки трансформаторов.

Расчетная мощность трансформатора округляется до ближайшей стандартной мощности по шкале выбора мощности силовых трансформаторов (ГОСТ 11920-85, ГОСТ 12965-85).

Применительно к полученному значению  подстанции по шкале мощностей силовых трансформаторов из каталогов производителей выбирается силовой трансформатор.

Выбранные трансформаторы необходимо проверить по ГОСТ 14209-85 на аварийную перегрузку. Данный вариант выбора основывается на суточном графике нагрузок (как правило, для реальных суток). При этом суточный график приводится к графику с наименьшим числом ступеней (эквивалентный двухступенчатый график).

Силовые трансформаторы на аварийную перегрузку проверяются по следующим условиям:

,

,

где  – расчетный коэффициент аварийной перегрузки;

– коэффициент допустимой аварийной перегрузки при отключении одного из трансформаторов во время аварии. Определяется по таблицам аварийных перегрузок и зависит от коэффициента начальной нагрузки (), эквивалентной средней годовой температуре охлаждающей среды во время аварии (), длительности перегрузки (), а также от системы охлаждения и мощности трансформатора.

Для этого предварительно заданный суточный график преобразуется в эквивалентный (в отношении износа) двухступенчатый с параметрами ,  и  [10].

Пример 1. Выбрать номинальную мощность, тип и число трансформаторов для понижающей подстанции 110/10 кВ по упрощенному суточному графику нагрузки (рис. 1). Исходные данные взять из табл. 1.

Таблица 1

| Потребитель |  | потребителей | Максимальная мощность всех потребителей , МВт | Категория потребителей | Средняя температура окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический завод Город Машиностроительное предприятие | 0,8 | 28 | 1 2 1 |  |

Рис. 1. Упрощенный суточный график нагрузки

Решение. На суточном графике заданы нагрузки потребителей в виде максимальных значений активной мощности , которая соответствует 100 % максимальной ступени для суточного графика. Значения мощностей для других ступеней нагрузки по графику определяются пропорционально в виде Pin(t). Для нашего графика нагрузки = 28 МВт.

С использованием заданного значения коэффициента мощности потребителей график активной мощности преобразуется в график полной мощности по выражению :

МВА.

Далее рассчитываем полную мощность для всех остальных ступеней, представленных на суточном графике, для этого решаем пропорцию

35 МВА – 100 %,

– 50 %:

МВА.

Аналогично рассчитываем остальные ступени:

МВА.

Все значения откладываем на графике (рис. 2).

С учетом категории потребителей для обеспечения надежности питания определяем число трансформаторов на подстанции с выполнением приближенного расчета номинальной мощности выбираемых трансформаторов.

Рис. 2. Преобразование исходного суточного графика нагрузки

в эквивалентный двухступенчатый

В задании даны потребители 1-й и 2-й категорий. Питание потребителей, относящихся к первой и второй категориям, должно осуществляться от 2-х независимых источников, т. е. требуется установка не менее двух трансформаторов. Поэтому выбираем двухтрансформаторную подстанцию.

Исходя из приближенной допустимой аварийной перегрузки (40 %), для определения допустимой номинальной мощности каждого трансформатора  двухтрансформаторной подстанции используем приближенное выражение (1):

МВА.

Расчетная мощность трансформатора округляется до ближайшей стандартной мощности по шкале выбора мощности силовых трансформаторов (ГОСТ 11920-85, ГОСТ 12965-85).

Для раздельного питания нагрузок выбираем из каталога производителя трансформаторы типа ТРДН 25000/110/10/10 номинальной мощностью = 25 МВА.

Для проверки силового трансформатора по аварийной перегрузке предварительно заданный суточный график (рис. 1) преобразуем в эквивалентный (в отношении износа) двухступенчатый (рис. 2) с параметрами ,  и .

Проведем на заданном графике горизонтальную линию с ординатой К = 1, т. е. линию номинальной нагрузки Sном. Пересечением этой линии с исходным графиком выделим участок наибольшей перегрузки продолжительностью .

Определим начальную нагрузкуэквивалентного графика нагрузки из выражения: .

Определим предварительное значение нагрузки эквивалентного графика нагрузки из выражения:

.

Затем следует сравнить предварительное значение с  исходного графика. Если , следует принять . Если , следует принять . Продолжительность перегрузки следует скорректировать по формуле: .

Так как , то принимаем . Продолжительность перегрузки  ч.

Для допустимых аварийных перегрузок при системе охлаждения Д , = 0,91, ч по табл. 11 ГОСТа 14209-85 находим , что равно фактической перегрузке [10].

Условие  соблюдается.

Условие МВА соблюдается.

Таким образом, трансформаторы типа ТРДН 25000/110/10/10 удовлетворяют всем расчетным условиям.

2. ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ.

ВЫБОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ

2.1. Выбор схемы электрических соединений

Основные решения по схемам ПС принимаются с учетом обеспечения надежности, перспектив развития, проведения ремонтных работ и безопасности эксплуатации.

ПС в зависимости от положения в системе и по схеме питания на стороне высокого напряжения (ВН) разделяют на следующие типы:

а) узловая (комбинированная);

б) проходная (транзитная);

в) на присоединении (ответвительная);

г) концевая (тупиковая) [1, 2, 11, 17].

Тупиковая подстанция – это подстанция, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям.

Ответвительная подстанция присоединяется глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям.

Проходная подстанция включается в рассечку одной или двух линий с двухсторонним или односторонним питанием.

Узловая подстанция – это подстанция, к которой присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок.

В настоящее время требования со стороны эксплуатации к повышению надежности систем электроснабжения привели к применению схем с выключателями, т. е. отказу от отделителей и короткозамыкателей, т. к. при эксплуатации упрощенных схем подстанций выявились существенные недостатки в работе отделителей и короткозамыкателей открытого исполнения [5, 6, 7, 8]. Поэтому на вновь проектируемых или реконструируемых подстанциях исключена возможность применения схем с отделителями и короткозамыкателями, эксплуатация которых показала их низкую надежность.

Структурные схемы подстанций показаны на рис. 3.

Рис. 3. Структурные схемы подстанций

Выбор главной схемы ПС проводим на основе норм технологического проектирования подстанций 5, 7 и рекомендаций по применению принципиальных электрических схем РУ 6, 8.

В табл. 2 приведены три варианта типовых схем РУ на напряжение 35–750 кВ, применяемых при разработке современных подстанций 1, 6, 8.

Таблица 2

Упрощенные типовые схемы классом напряжения 35–750 кВ

и области их применения

| Наименование схемы | Условное изображение схемы | Область применения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РУ напряжением, кВ | Дополнительные условия |
| 4Н – два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий |  | 35–220 | Тупиковые или ответвительные двухтрансформаторные ПС, питаемые по двум ВЛ |
| 5Н – мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий |  | 35–220 | Проходные двухтрансформаторные ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения в работе двух трансформаторов при коротком замыкании (повреждении) на ВЛ в нормальном режиме работы ПС (при равномерном графике нагрузок) |
| 5АН – мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  | 35–220 | Проходные двухтрансформаторные ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения транзита при коротком замыкании (повреждении) в трансформаторе, при необходимости отключения одного из трансформаторов в течение суток (неравномерный график нагрузок) |

При выборе схемы принимают во внимание следующие особенности рассматриваемой подстанции:

1) категорию потребителей и, соответственно, количество устанавливаемых трансформаторов на подстанции;

2) тип подстанции (тупиковая, ответвительная, проходная, узловая).

Типовые схемы РУ 110 кВ показаны на рис. 4–6.

Рис. 4. Два блока с выключателями и

неавтоматической перемычкой со стороны линий

В данной схеме разъединители, отмеченные *), предусматриваются при наличии питания со стороны среднего напряжения.

Рис. 5. Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

В схеме трансформаторы тока, отмеченные *), устанавливаются при соответствующем обосновании.

Рис. 6. Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

В схеме трансформаторы тока, отмеченные *), устанавливаются при соответствующем обосновании.

Типовые схемы РУ 10 (6) кВ показаны на рис. 7, 8.

Рис. 7. Одиночная система шин, секционированная выключателями

Рис. 8. Две системы шин, секционированные выключателями

В схемах, показанных на рис. 7 и 8:

1) необходимость установки элементов а, б, в и второго секционного выключателя, а также тип защитного аппарата в цепи трансформатора собственных нужд определяются при конкретном проектировании;

2) при оперативном переменном и выпрямленном токе трансформатор собственных нужд присоединяется непосредственно к выводам трансформаторов (до выключателя, см. пунктир);

3) трансформаторы тока, отмеченные *), устанавливаются при соответствующем обосновании;

4) разъединители, отмеченные **), устанавливаются только при наличии линейно-регулировочных трансформаторов;

5) присоединения 10 (6) кВ показаны условно без трансформаторов тока и других аппаратов [1, 6, 8].

Чаще всего для РУ 6–10 кВ рекомендуют схему с одной секционированной системой сборных шин, секционный выключатель разомкнут. При необходимости дальнейшего ограничения тока короткого замыкания применяют трансформаторы с расщепленными обмотками или токоограничивающие реакторы.

Применение схем РУ, отличных от типовых, допускается при наличии технико-экономического обоснования.

На основании принятой главной схемы ПС составляется электрическая схема ПС с последующим выбором типов применяемых аппаратов.

2.2. Выбор основных конструктивных решений по подстанции

Как правило, на напряжение 35 кВ и выше сооружается открытое распределительное устройство (ОРУ), т. е. все или основное оборудование распределительного устройства (РУ) располагается на открытом воздухе.

«В качестве токоведущих частей используется комбинированная ошиновка: жесткая и гибкая на разных участках ОРУ.

В ОРУ 35 кВ и выше предусматриваются элегазовые или вакуумные выключатели.

Отдельно стоящие измерительные трансформаторы тока устанавливаются в тех случаях, когда использование встроенных трансформаторов тока не обеспечивает требуемых усилий релейной защиты, системы учета электроэнергии и питания измерительных приборов.

Сооружение подстанций должно защищаться молниеотводами» [3, 5, 7].

На напряжение 6–10 кВ обычно применяются комплектные распределительные устройства (КРУ). РУ 6 и 10 кВ выполняются в виде КРУН (наружной установки) или КРУ, устанавливаемых в закрытых помещениях (внутренней установки).

Предусматриваются шкафы с вакуумными и элегазовыми выключателями.

В курсовом проекте необходимо обосновать каждое ваше конструктивное решение. Например, вы должны пояснить, почему вы выбрали комплектные распределительные устройства наружной установки, а не закрытого типа.

3. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Расчеты токов короткого замыкания (к. з.) необходимы для выбора и проверки электрических аппаратов и проводников, проектирования и настройки устройств релейной защиты и автоматики, проектирования заземляющих устройств и т. д.

«Следует отметить, что выбор вида расчетного тока к. з. зависит от поставленной цели. Например, расчетным видом тока к. з. при выборе и проверке аппаратов и проводников обычно является трехфазный ток к. з., реже (в сетях 110 кВ и выше) – однофазный ток к. з.

В данном пункте рассмотрим расчет токов трехфазного короткого замыкания напряжением выше 1 кВ.

При расчетах токов к. з. допускается не учитывать:

– сдвиг по фазе ЭДС различных синхронных машин и изменение их частоты вращения, если продолжительность к. з. не превышает 0,5 с;

– ток намагничивания силовых трансформаторов и автотрансформаторов;

– насыщение магнитных систем электрических машин;

– поперечную емкость воздушных линий электропередачи напряжением 110–220 кВ, если их длина не превышает 200 км, и напряжением 330–500 кВ, если их длина не превышает 150 км;

– влияние активных сопротивлений различных элементов исходной расчетной схемы на амплитуду периодической составляющей тока к. з., если активная составляющая результирующего эквивалентного сопротивления расчетной схемы относительно точки к. з. не превышает 30 % от индуктивной составляющей результирующего эквивалентного сопротивления» [9, 17].

«Расчет токов трехфазного к. з. выполняется в следующем порядке:

– составляется расчетная схема рассматриваемой электроустановки, намечаются расчетные точки к. з.;

– на основании расчетной схемы составляется эквивалентная схема замещения, все сопротивления на ней нумеруются;

– определяются величины сопротивлений всех элементов схемы замещения в относительных или именованных единицах; номинальные параметры берутся из каталожных данных электрооборудования, средние значения погонных (удельных) индуктивных сопротивлений линий электропередачи худ можно взять 0,4 Ом/км;

– путем постепенного преобразования относительно расчетной точки к. з. приводят схему замещения к наиболее простому виду, чтобы каждый источник питания или группа источников, характеризующиеся определенными значениями эквивалентной ЭДС и ударного коэффициента, были связаны с точкой к. з. одним результирующим сопротивлением;

– определяют начальное действующее значение периодической составляющей тока к. з. , а затем ударный ток , периодическую и апериодическую составляющие тока к. з. для заданного момента времени t» [9].

Существует два метода расчета сопротивлений схемы замещения: в относительных единицах (т. е. в долях от некоторой так называемой базовой величины) или в именованных единицах (в омах). Расчетные формулы для определения сопротивлений в относительных и именованных единицах приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование элемента | Исходный параметр· | Именованные единицы, Ом | Относительные единицы, о. е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор | ; , МВА |  |  |
| Система | , МВА |  |  |
| Трансформатор | , %; , МВА |  |  |
| Линия электропередачи | , Ом/км; l, км |  |  |

Sном – номинальная мощность элементов (генератора, трансформатора), МВА;  – базисная мощность, МВА; – мощность короткого замыкания, МВА; – напряжение короткого замыкания трансформатора, %; худ –удельное (погонное) индуктивное сопротивление линии, Ом/км; – базисное напряжение, кВ; l – длина линии, км; – среднее напряжение в месте установки данного элемента, кВ.

Исходные параметры электроэнергетической системы:

– номинальная мощность Sном, МВА;

– номинальное напряжение , кВ;

– мощность короткого замыкания , МВА;

– ток короткого замыкания , кА.

Исходные параметры силовых трансформаторов и автотрансформаторов:

– номинальная мощность Sном, МВА;

– номинальные напряжения обмоток , кВ;

– напряжения короткого замыкания между обмотками , ,  (для двухобмоточных трансформаторов ), %;

– потери короткого замыкания , кВт.

Исходные параметры воздушных и кабельных линий:

– номинальное напряжение , кВ;

– длина линии l, км;

– удельное (погонное) индуктивное сопротивление худ, Ом/км.

Напряжения коротких замыканий , ,  (%) обмоток трехфазного трехобмоточного трансформатора при заданных в справочнике значениях напряжений коротких замыканий между обмотками ,,  определяются из выражений:

,

,

.

Напряжения коротких замыканий , ,  (%) обмоток трехфазного трансформатора с расщепленной обмоткой при заданных в справочнике значениях напряжений коротких замыканий между обмотками ,  определяются из выражений:

,

.

Начальное действующее значение периодической составляющей тока к. з. находится по формуле:

, кА, 				(2)

где  – базисный ток, кА;  – базисная мощность, МВА; –базисное напряжение, кВ, за базисное напряжение удобнее принять  ступени, где рассматривается к. з.; – сверхпереходная ЭДС, о. е.; – результирующее сопротивление до точки к. з., о. е.

Максимальное значение апериодической составляющей тока к. з. определяется по формуле:

, 				(3)

где – расчетное время, соответствующее времени размыкания цепи при к. з. дугогасительными контактами выключателя;  – собственное время отключения выключателя, с (берется из каталожных данных выключателей);  – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к. з.

Ударный ток к. з. следует определять по формуле:

, 				(4)

где – ударный коэффициент.

В учебном проектировании можно воспользоваться средними значениями  и , приведенными в табл. 4 [11, 12].

Таблица 4

| Элемент или часть энергосистемы | , с |  |
| --- | --- | --- |
| Система, связанная со сборными шинами, где рассматривается короткое замыкание, воздушными линиями напряжением, кВ: 35 110–150 220–330 500–750 | 0,02 0,02–0,03 0,03–0,04 0,06–0,08 | 1,608 1,608–1,717 1,717–1,78 1,85–1,895 |
| Система, связанная со сборными шинами 6–10 кВ, где рассматривается короткое замыкание, через трансформаторы мощностью, МВА: 80 и выше 32–80 5,6–32 | 0,06–0,15 0,05–0,1 0,02–0,05 | 1,85–1,935 1,82–1,904 1,6–1,82 |

Если расчет сопротивлений ведется без учета активных сопротивлений, то обычно принимают = 1,8.

При приближенных расчетах токов к. з. для определения действующего значения периодической составляющей  в произвольный момент к. з. t используется метод типовых кривых [9]. Данный метод целесообразно применять в тех случаях, когда точка к. з. находится у выводов генераторов (синхронных компенсаторов) или на небольшой электрической удаленности от них. Если же источник (энергосистема) связан с точкой к. з. непосредственно, т. е. независимо от генераторов, расположенных вблизи места к. з., то действующее значение периодической составляющей тока к. з. от системы при трехфазном к. з. для любого момента времени можно считать равным .

Пример 2. Для электрической схемы (рис. 9) произведем расчет токов короткого замыкания. В схеме показаны трансформаторы с расщепленными обмотками типа ТРДН 80000/110/10/10 (рис. 10, а). Соответствующая эквивалентная схема замещения будет иметь вид, представленный на рис. 10, б. Мощность короткого замыкания системы = 5000 МВА. Воздушная линия длиной 5 км с худ = 0,4 Ом/км.

Рис. 9. Упрощенная электрическая схема подстанции

а) 					б)

Рис. 10. Схема для расчета токов короткого замыкания:

а – расчетная схема; б – схема замещения

Данные трансформаторов вы берете с сайта производителя и обязательно указываете ссылку на данный сайт. Технические параметры силового трансформатора ТРДН 80000/110/10/10 представлены в табл. 5.

Таблица 5

| Тип | Sном.Т МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном обмоток, кВ |  | uк, % |  |  | Рк, кВт | Рх, кВт |
|  |  | ВН | НН | ВН-НН | НН1-НН2 |  |  |  |
| ТРДН 80000/110 | 80 | 115 | 10,5–10,5 | 10,5 |  | 30 | 310 | 43,5 |

Решение. Расчет токов короткого замыкания для упрощения выполним в относительных единицах. Для перехода от реальных физических величин к относительным значениям предварительно выбираем базисные величины. За базисное значение мощности принимают либо суммарное значение мощности всех источников питания, либо число, кратное 10. В данном расчете за базисную мощность принимаем число, равное = 1000 МВА, за базисное напряжение  – напряжение той ступени, для которой рассчитываем ток короткого замыкания, равное среднему номинальному напряжению  в соответствии со шкалой средних номинальных напряжений. , кВ: 0,23; 0,4; 0,69; 3,15; 6,3; 10,5; 21; 37; 115; 230; 347; 525; 787; 1200. В точке на стороне ВН базисное напряжение равно = = 115 кВ, а на стороне НН, в точках  и , U6 = 10,5 кВ.

Находим в относительных единицах сопротивления схемы замещения.

Сопротивление системы:

.

Сопротивление воздушной линии:

.

Сопротивления трансформатора:

,

где  %;

,

где  %.

Короткое замыкание в точке К1.

Результирующее сопротивление до точки : .

Базисный ток в точке :

5,02 кА.

Так как энергосистема связана с точкой короткого замыкания непосредственно, действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания от системы при трехфазном токе короткого замыкания для любого момента времени можно считать равным

Начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока короткого замыкания в точке определим по формуле (2):

14,3 кА,

где = 1 – среднее значение сверхпереходной ЭДС для энергетической системы, о. е.

Ударный ток короткого замыкания в точке следует определять по формуле (4):

36,04 кА,

где = 1,8 – ударный коэффициент.

Затем проводится расчет токов короткого замыкания на стороне низшего напряжения в точках К2 и К3. Значения, полученные для точек  и , будут одинаковыми, поэтому рассмотрим только расчет в точке .

Результирующее сопротивление до точки :

.

Базисный ток в точке :

55 кА.

Начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока короткого замыкания в точке  определим по формуле (2):

кА.

Ударный ток короткого замыкания в точке определим по формуле (4):

кА,

где = 1,82 – ударный коэффициент (по табл. 4).

Далее все данные заносим в табл. 6.

Таблица 6

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | в точке | 14,3 кА |
| 2 | в точке | 21,14 кА |
| 3 | в точке | 36,04 кА |
| 4 | в точке | 54,41 кА |

В данном разделе при расчетах токов короткого замыкания обязательно во всех формулах указываются ссылки на источник, а также во всех формулах расшифровываются все буквенные обозначения.

4. ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Выбор аппаратов для проектируемой установки начинается с определения по заданной электрической схеме расчетных условий, а именно: расчетных рабочих токов присоединений и токов к. з.

Расчетные величины сопоставляются с соответствующими номинальными параметрами аппаратов [15,16].

При выборе каждого типа оборудования обязательно должны быть ссылки на сайты производителей.

Необходимо также обосновать, почему вы выбираете тот или иной тип оборудования.

4.1. Выбор высоковольтных выключателей

Выключатель выбирается по следующим параметрам:

1) номинальному напряжению ;

2) номинальному длительному (рабочему) току

3) отключающей способности:

а) на симметричный ток отключения ;

б) на отключение апериодической составляющей тока к. з.

где  – номинальное допустимое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени ;

= 0,01 с – время действия релейной защиты;

– собственное время отключения выключателя;

– нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, %, которое определяется по кривой из справочников либо устанавливается заводом-изготовителем;

в) если условие  соблюдается, но при этом , то проверку по отключающей способности производят по полному току к. з.:

;

4) включающей способности:

, ,

где  – нормированное действующее значение периодической составляющей тока включения выключателя;  – начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания; –нормированное мгновенное значение тока включения выключателя (берется по каталогу);  – значение ударного тока короткого замыкания;

5) предельному сквозному току к. з. – на электродинамическую стойкость:

,

,

где  – действующее значение предельного сквозного тока к. з. (по справочнику), – амплитудное значение предельного сквозного тока к. з. (по справочнику);

6) тепловому импульсу – на термическую стойкость:

, при условии ;

если , то ,

где – предельный ток термической устойчивости по справочнику;  – длительность протекания тока термической устойчивости по справочнику;

7) восстанавливающемуся напряжению:

,

где  – нормированное значение собственного восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя при отключении короткого замыкания в цепи;  – собственное восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя при отключении расчетного короткого замыкания в цепи.

«Проверка выключателей по параметрам восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя в учебном проектировании обычно не производится, т. к. в большинстве энергосистем реальные условия восстановления напряжения соответствуют условиям испытания выключателя» [11].

4.2. Выбор разъединителей

Разъединители выбираются по следующим параметрам:

1) номинальному напряжению   ;

2) номинальному длительному (рабочему) току

3) электродинамической стойкости ;

4) термической стойкости, при условии tоткл ˃ tT; если , то ;

5) конструкции, роду установки.

Разъединители выбираются только для РУ наружной установки. При этом необходимо стремиться к установке аппаратов, снабженных заземляющими ножами. В комплектных РУ 6–10 кВ вместо разъединителей применяют втычные контакты, которые выбору и проверке не подлежат.

4.3. Выбор трансформаторов тока

Трансформатор тока (TT) выбирается по следующим условиям:

1) номинальному напряжению  ;

2) номинальному длительному (рабочему) току Iраб. ≤ Ilном.,

где  – номинальный расчетный (рабочий) первичный ток (нагрузки) трансформатора тока;  – номинальный первичный ток трансформатора тока (по каталогам).

Номинальный первичный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;

3) электродинамической стойкости ,

где – кратность электродинамической стойкости трансформатора тока (по каталогу);

4) термической стойкости ,

где  – кратность термической стойкости трансформатора тока (по каталогу);

5) конструкции и классу точности;

6) вторичной нагрузке:

,

где  – номинальное полное сопротивление нагрузки (допустимая нагрузка) вторичной обмотки трансформатора тока в выбранном классе точности; – вторичная нагрузка трансформатора тока.

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому :

где – переходное сопротивление контактов (= 0,05 Ом – при 2–3 приборах, = 0,1 Ом при большем числе приборов);

– сопротивление проводов,

где – удельное сопротивление материала провода; = 0,0175  – для проводов с медными жилами, = 0,0283 – для проводов с алюминиевыми жилами; – расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока (при включении в одну фазу ; при включении в неполную звезду (две фазы) ; при включении в полную звезду (в три фазы) ).

В табл. 7 приводятся приблизительные значения длины для разных присоединений [11, 12].

Таблица 7

Длина соединительных проводов

| Типы присоединений | Длина в метрах |
| --- | --- |
| Все цепи ГРУ 6–10 кВ, кроме линий к потребителям | 40–60 |
| Линии 6–10 кВ к потребителям | 4–6 |
| Цепи генераторного напряжения блочных станций | 20–40 |
| Все цепи РУ 35 кВ | 60–75 |
| Все цепи РУ 110 кВ | 75–100 |
| Все цепи РУ 220 кВ | 100–150 |
| Все цепи РУ 330–500 кВ | 150–175 |

Для подстанций указанные длины снижают на 15–20 %.

– сопротивление приборов, подключенных к трансформатору тока: ,

где – полная мощность, потребляемая подключенными приборами, берется из справочника или каталога для каждого прибора; – ток вторичной обмотки трансформатора тока.

Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие:

откуда

.

Зная , можно определить сечение соединительных проводов:

.

По условию прочности сечение для медных жил должно быть не менее 2,5 мм2, для алюминиевых – 4,0 мм2. Сечение больше 6 мм2 обычно не применяется. Монтаж обычно выполняется медными проводами.

4.4. Выбор трансформаторов напряжения

Трансформатор напряжения (ТН) выбирается по следующим условиям:

1) напряжению установки ;

2) вторичной нагрузке ,

где  – нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору напряжения, ВА, – номинальная мощность в выбранном классе точности [14]. «При этом следует иметь в ввиду, что для однофазных трансформаторов напряжения, соединенных в звезду, следует взять суммарную мощность всех трех фаз, а для соединения по схеме открытого треугольника – удвоенную мощность одного трансформатора» [2, 11].

Для упрощения расчетов нагрузку приборов можно не разделять по фазам, тогда: ;

3) конструкции и схеме соединений обмоток, классу точности с учетом допустимой вторичной нагрузки.

Если вторичная нагрузка превышает номинальную мощность в выбранном классе точности, то часть приборов подключают к дополнительно установленному ТН.

«Сечение проводов в цепях ТН определяется допустимой потерей напряжения и условиями их механической прочности. При этом по условию механической прочности сечение медных проводов не должно быть менее 1,5 мм2, а для алюминиевых жил – менее 2,5 мм2.

Выбор типа ТН определяется его назначением. Если от ТН получают питание расчетные счетчики, то целесообразно использовать два однофазных ТН серии НОМ или НОЛ для напряжений от 6 до 35 кВ или серии НОС для напряжений 0,5 и 3 кВ, включенных в неполный треугольник; а также трехфазный ТН серии НТМК, снабженный обмоткой, компенсирующей угловую погрешность. Для напряжений 110 кВ и выше используют каскадные ТН серии НКФ.

Для питания приборов контроля изоляции необходима группа из трех однофазных ТН типа ЗНОМ или ЗНОЛ, соединенных в звезду, причем нейтральная точка обмотки ВН ТН для правильной работы приборов контроля состояния изоляции обязательно заземляется (рабочее заземление)» [2, 11].

Пример 3. На основании расчета трехфазного короткого замыкания кА,  кА (значения взяты из примера 2 для точки ) провести выбор и проверку выключателя, устанавливаемого на стороне высшего напряжения 110 кВ силового трансформатора мощностью 80 МВА.

Решение. В настоящее время на стороне 110 кВ и выше в основном применяют элегазовые выключатели. Студенту при выборе выключателя необходимо обосновать свой выбор.

Поэтому намечаем к установке элегазовый выключатель типа ВГТ-110-40/2000 У1, имеющий следующие параметры: номинальное напряжение; номинальный ток ; начальное действующее значение периодической составляющей предельного сквозного тока короткого замыкания ; наибольший пик (ток электродинамической стойкости) предельного сквозного тока короткого замыкания (амплитудное значение)  кА; наибольший пик тока включения (нормированное мгновенное значение тока включения) = 102 кА; начальное (нормированное) действующее значение периодической составляющей = 40 кА; номинальный ток отключения  40 кА; нормированное процентное содержание апериодической составляющей = 45 %; ток термической стойкости = 40 кА; длительность протекания тока термической стойкости  = 3 с; собственное время отключения выключателя tсв = 0,038 с; полное время отключения выключателя tпв.откл = 0,055 с.

Вы выбираете другую марку выключателя, обосновав, почему выбираете, и обязательно указав ссылку на сайт производителя.

Выключатель выбирается по следующим параметрам:

1) номинальному напряжению  :

;

2) номинальному длительному (рабочему) току  :

,

где ,;

3) отключающей способности:

а) на симметричный ток отключения, где в расчетах используется 14,3 кА:

;

б) на отключение апериодической составляющей тока к. з.:

где  – номинальное допустимое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени ;

,

где = 0,03 – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания, берется из табл. 4:

,

;

в) если условие соблюдается, но при этом , то проверку по отключающей способности производят по полному току короткого замыкания:

.

Так как условия а) и б) соблюдаются, условие в) проверять не надо;

4) включающей способности:

, ,

; ;

5) предельному сквозному току короткого замыкания – на электродинамическую стойкость:

,

,

;

6) тепловому импульсу – на термическую стойкость:

при условии ;

если , то ,

где время отключения короткого замыкания .

.

Так как в данном случае , то условие проверки на термическую стойкость имеет вид:

.

Таким образом, выбранный выключатель ВГТ-110-40/2000 У1 удовлетворяет всем условиям выбора и проверки.

Запишем полученные результаты в табл. 8.

Таблица 8

| Выключатель ВГТ-110-40/2000 У1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетные данные | Каталожные данные | Условия выбора |
|  | кВ |  |
|  |  | iуд ≤ iвкл.норм |

Пример 4. Выбрать трансформатор тока для цепи силового трансформатора на стороне ВН подстанции 110/10 кВ. Известно, что номинальная мощность трансформатора = 80 000 кВА, ударный ток кА,  (значения взяты из примера 2). К трансформатору тока подключается амперметр.

Решение. Выбираем трансформатор тока наружной установки класса напряжения 110 кВ с элегазовой изоляцией – ТОГФ-110.

Паспортные данные ТОГФ-110 кВ: номинальное напряжение ; номинальный ток ; номинальный вторичный ток ; ток термической стойкости = 40 кА; длительность протекания тока термической стойкости = 3 с; номинальная вторичная нагрузка при   ВА; ток электродинамической стойкости  102 кА.

Вы выбираете другой тип измерительного трансформатора тока, обосновав, почему выбираете, и обязательно указав ссылку на сайт производителя.

Номинальный ток трансформатора выбираем как можно ближе к рабочему току установки:  (недогрузка первичной обмотки ведет к росту погрешности) [12].

Трансформатор (TT) тока выбирается по следующим условиям:

1) номинальному напряжению :

;

2) номинальному длительному (рабочему) току

где  – номинальный расчетный (рабочий) первичный ток (нагрузки) трансформатора тока;  – номинальный первичный ток трансформатора тока (по каталогу):

.

Номинальный первичный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;

3) электродинамической стойкости ,

;

4) термической стойкости :

,

где  – время отключения короткого замыкания, значение взято из примера 3; = 0,03 с – значение из табл. 4.

;

5) конструкции и классу точности (трансформатор тока элегазовый с фарфоровой изоляцией, класс точности 0,2);

6) вторичной нагрузке:

,

где Ом – номинальное полное сопротивление нагрузки (допустимая нагрузка) вторичной обмотки трансформатора тока в выбранном классе точности; – вторичная нагрузка трансформатора тока.

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому :

где – переходное сопротивление контактов (= 0,05 Ом при 2–3 приборах, = 0,1 Ом – при большем числе приборов);

– сопротивление проводов;

где  – удельное сопротивление материала провода; = 0,0175  – для проводов с медными жилами, = 0,0283 – для проводов с алюминиевыми жилами, – расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока (при включении в одну фазу при включении в неполную звезду (две фазы) ; при включении в полную звезду (в три фазы) ).

– сопротивление приборов, подключенных к трансформатору тока: ,

где – полная мощность, потребляемая подключенными приборами; – ток вторичной обмотки трансформатора тока.

Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие:

откуда

.

Зная , можно определить сечение соединительных проводов:

.

По условию прочности сечение для медных жил должно быть не менее 2,5 мм2, для алюминиевых – 4,0 мм2. Сечение больше 6 мм2 обычно не применяется [2, 4, 11, 12].

Определяем сопротивление приборов, подключенных к наиболее нагруженной обмотке трансформатора тока. В данном случае подключен только один амперметр. Например, это амперметр типа Э42700 с потребляемой мощностью = 0,5 ВА.

Ом.

Принимаем переходное сопротивление контактов = 0,05 Ом, так как подключается всего один амперметр.

Сопротивление проводов:

Ом.

Сечение соединительных проводов:

,

где = 75 м – расчетная длина провода. Расчетная длина зависит от схемы присоединения приборов к обмоткам трансформатора. В рассматриваемом примере используется присоединение в полную звезду. При таком соединении расчетная длина провода . Рекомендованная длина соединительных проводов до приборов для РУ 110 кВ составляет 75…100 м;  = 0,0175 – удельное сопротивление для проводов с медными жилами.

Монтаж обычно выполняется медными проводами, поэтому выбираем провода с медными жилами сечением .

Все данные заносим в табл. 9.

Таблица 9

| Трансформатор тока ТОГФ-110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетные данные | Каталожные данные | Условия выбора |
|  | кА |  |
| Ом, =0,05 Ом, Ом, Ом, провода с медными жилами |  |  |

Пример 5. На основании расчета трехфазного короткого замыкания кА,  кА (значения взяты из примера 2 для точки ) провести выбор и проверку разъединителя, устанавливаемого на стороне высшего напряжения 110 кВ силового трансформатора. Известно, что номинальная мощность трансформатора = 80 000 кВА.

Решение. Намечаем к установке разъединитель наружной установки горизонтально-поворотного типа РГ–110/1000 УХЛ1 с двумя заземляющими ножами на полюс, имеющий следующие параметры: номинальное напряжение; номинальный ток  1000 А; наибольший пик (ток электродинамической стойкости) номинального кратковременного выдерживаемого тока (амплитудное значение)  кА; ток термической стойкости  = 31,5 кА; длительность протекания тока термической стойкости = 3 с. Технические данные взяты с сайта производителя [14].

Студент выбирает другой тип разъединителя, приводит обоснование своего выбора и указывает ссылку на сайт производителя.

Разъединитель выбирается по следующим параметрам:

1) номинальному напряжению:

;

2) номинальному длительному (рабочему) току

,

где ;

3) электродинамической стойкости:

,

;

4) термической стойкости:

при условии ;

если , то

где время отключения короткого замыкания (значение взято из примера 3).

.

Так как в данном случае , то условие проверки на термическую стойкость имеет вид:

.

Таким образом, выбранный разъединитель РГ–110/1000 УХЛ1 удовлетворяет всем условиям выбора и проверки.

Запишем полученные результаты в табл. 10.

Таблица 10

| Разъединитель РГ–110/1000 УХЛ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетные данные | Каталожные данные | Условия выбора |

4.5. Проверка оборудования на стороне 10 кВ

Предварительно выбирается комплектное распределительное устройство КРУ или КРУН со встроенным оборудованием: силовым выключателем, трансформатором напряжения и тока. Данное оборудование также проверяется по основным условиям.

Основные параметры выбранного комплектного распределительного устройства представить в виде табл. 11.

Таблица 11

| Тип ячейки |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Тип трансформатора тока |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |
| Тип выключателя |  |

Количество ячеек КРУ зависит от принятой схемы электрических соединений подстанции, а именно:

– количества ячеек ввода;

– числа ячеек секционирования;

– числа ячеек отходящих линий;

– числа ячеек трансформаторов напряжения.

В тексте пояснительной записки необходимо обосновать количество ячеек в соответствии с вашим чертежом.

Пример 6. Выбрать трансформатор напряжения (TV) на стороне 10 кВ для подключения измерительных приборов.

Выбрать также трансформатор тока для присоединения измерительных приборов в цепи трансформатора с расщепленной обмоткой 80 МВА подстанции на стороне 10 кВ, ударный ток  кА,  кА (значения взяты из примера 2 для точки К2). Полное время отключения короткого замыкания .

Решение. Предварительно выбираем ячейку КРУ серии КРУ-СЭЩ-61М 10 кВ со встроенным оборудованием: вакуумные выключатели ВВУ-СЭЩ; измерительные трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ; измерительные трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ; ограничители перенапряжений ОПН-П-10; трансформаторы собственных нужд ТЛС-СЭЩ [13].

Проведем проверку трансформаторов тока серии ТОЛ-СЭЩ и трансформаторов напряжения ЗНОЛ-СЭЩ по основным параметрам.

Трансформатор напряжения устанавливается на каждой секции сборных шин. К нему подключаются измерительные приборы всех присоединений данной секции.

Перечень необходимых измерительных приборов, устанавливаемых на ПС, приведен в [11].

К трансформатору напряжения ЗНОЛ-СЭЩ будут подключаться вольтметр, ваттметр, счетчик активной энергии, счетчик реактивной энергии.

Справочные данные трансформатора напряжения: номинальное напряжение ЗНОЛ-СЭЩ – 10 кВ; номинальная мощность в классе точности 0,5 – = 75 ВА.

Проверяем по вторичной нагрузке , где  – нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору напряжения, ВА;  – номинальная мощность в выбранном классе точности. При этом следует иметь в ввиду, что для однофазных трансформаторов напряжения, соединенных в звезду, следует взять суммарную мощность всех трех фаз, а для соединения по схеме открытого треугольника – удвоенную мощность одного трансформатора [2, 11].

Так как трансформатор напряжения ЗНОЛ однофазный, соединенный в звезду, то номинальная мощность его для трех фаз:

225 ВА.

Для упрощения расчетов нагрузку приборов можно не разделять по фазам, тогда .

Подсчет вторичной нагрузки целесообразно определять с помощью табл. 12.

Таблица 12

| Приборы | Тип | Потребляемая мощность одной катушки, ВА | Число катушек |  |  | Число приборов | Общая потребляемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, вар |
| Вольтметр | Ц42702 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | – |
| Ваттметр | ЩВ02.1 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | – |
| Счетчик активной и реактивной энергии многофункцио-нальный | Альфа А1700 | 4 | 2 | 0,38 | 0,925 | 3 | 9,12 | 22,2 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 16,12 | 22,2 |

.

Вторичная нагрузка не превышает номинальную мощность трансформатора напряжения в выбранном классе точности. Установка дополнительного трансформатора напряжения не требуется.

Параметры выбранного трансформатора напряжения сводятся в табл. 13.

Таблица 13

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение обмотки, В: ВН НН |  |
| Вторичная нагрузка, ВА: расчетная | 27,43 225 |
| Класс точности | 0,5 |

Мощность, потребляемая всеми установленными приборами, берется из каталога производителей измерительных приборов для каждого типа прибора.

Далее проверяем трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ. Паспортные данные ТОЛ-СЭЩ: номинальное напряжение ; номинальный ток ; номинальный вторичный ток ; ток термической стойкости  = 40 кА; длительность протекания тока термической стойкости = 1 с; номинальная вторичная нагрузка при   ВА; ток электродинамической стойкости 100 кА.

Трансформатор тока (TT) выбирается по следующим условиям:

1) номинальному напряжению :

;

2) номинальному длительному (рабочему) току ,

где на стороне НН при двух установленных трансформаторах с расщепленной обмоткой  – номинальный расчетный (рабочий) первичный ток (нагрузки) трансформатора тока;  – номинальный первичный ток трансформатора тока (по сайту производителя):

.

Номинальный первичный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;

3) электродинамической стойкости :

;

4) термической стойкости :

,

где  с – время отключения короткого замыкания;

= 0,06 с – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к. з. (из табл. 4).

;

5) конструкции и классу точности (трансформатор тока опорный с литой изоляцией, класс точности 0,5);

6) вторичной нагрузке:

,

где Ом – номинальное полное сопротивление нагрузки (допустимая нагрузка) вторичной обмотки трансформатора тока в выбранном классе точности; – вторичная нагрузка трансформатора тока.

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому :

,

где – переходное сопротивление контактов (= 0,05 Ом при 2–3 приборах, = 0,1 Ом при большем числе приборов).

– сопротивление проводов,

где – удельное сопротивление материала провода; = 0,0175  – для проводов с медными жилами, = 0,0283 – для проводов с алюминиевыми жилами;

– расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока (при включении в одну фазу , при включении в неполную звезду (две фазы) , при включении в полную звезду (в три фазы) );

– сопротивление приборов, подключенных к трансформатору тока: ,

где  – полная мощность, потребляемая подключенными приборами; – ток вторичной обмотки трансформатора тока.

Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке определяем нагрузку по фазам для наиболее загруженной обмотки трансформатора тока, пользуясь схемой включения и каталожными данными приборов.

На вводе 10 кВ устанавливаются амперметр, ваттметр, счетчик активной и реактивной энергии. Наибольшая нагрузка приходится на трансформатор фазы А (табл. 14).

Общее сопротивление приборов фазы А:

Ом.

Сопротивление контактов = 0,1 Ом, так как число приборов больше двух. Тогда сопротивление проводов:

Ом.

Таблица 14

Вторичная нагрузка трансформатора тока

| Прибор | Тип | Нагрузка,, фазы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Амперметр Ваттметр Счетчик активной и реактивной энергии многофункциональный | Э42700 ЩВ02.1 Альфа А1700 | 0,5 0,5 0,2 | – – – | – 0,5 0,2 |
| Итого |  | 1,2 | – | 0,7 |

Сечение соединительных проводов:

,

где  м – расчетная длина провода. Расчетная длина зависит от схемы присоединения приборов к обмоткам трансформатора. В рассматриваемом примере используется присоединение в неполную звезду. При таком соединении расчетная длина провода . Рекомендованная длина соединительных проводов до приборов для РУ 10 кВ составляет 4…6 м;

= 0,0175  – удельное сопротивление для проводов с медными жилами.

Монтаж обычно выполняется медными проводами, поэтому выбираем провода с медными жилами сечением .

Все данные заносим в табл. 15.

Таблица 15

| Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетные данные | Каталожные данные | Условия выбора |
|  | кА |  |
| Ом, = 0,1 Ом, Ом, Ом, провода с медными жилами |  |  |

Аналогичным образом (как в примере 3) проверяется выключатель на 10 кВ.

5. ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ТОКА, СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

5.1. Выбор оперативного тока

Для нормальной работы приборов и аппаратов управления и сигнализации, а также для питания оперативных цепей релейной защиты и автоматики необходим источник оперативного тока. Используют постоянный, выпрямленный и переменный оперативные токи.

Студент выбирает источник оперативного тока и делает обоснование своего выбора.

5.2. Выбор трансформаторов собственных нужд подстанции

На подстанциях приемниками энергии системы собственных нужд являются: электродвигатели системы охлаждения трансформаторов и синхронных компенсаторов; устройства обогрева выключателей и шкафов КРУ и КРУН с установленными в них электрическими аппаратами и приборами; электродвигатели компрессоров, снабжающих воздухом пневматические приводы; вентиляция; электрическое отопление и освещение; система пожаротушения; оперативные цепи.

Наиболее ответственными потребителями собственных нужд подстанций являются оперативные цепи, системы связи и телемеханики, аварийное освещение, система пожаротушения.

В зависимости от типа, мощности ПС питание потребителей собственных нужд осуществляется от специально установленных трансформаторов собственных нужд (ТСН).

На всех ПС устанавливается не менее двух трансформаторов собственных нужд. К трансформаторам собственных нужд подстанции могут подключаться только потребители подстанции. В схемах собственных нужд ПС предусматривается присоединение трансформаторов собственных нужд к разным источникам питания (вводам разных трансформаторов, различным секциям РУ и др.).

Мощность каждого трансформатора собственных нужд с НН 0,4 кВ предусматривается, как правило, не более 630 кВА для ПС 110–220 кВ и не более 1000 кВА – для ПС 330 кВ и выше.

ТСН небольшой мощности (до 40, реже 63 кВА) устанавливаются непосредственно в шкафах КРУ 6(10) кВ, ТСН большей мощности размещаются открыто вне РУ 6(10) кВ. Для их подключения предусматривают ячейки с предохранителями (выключателями) и кабельными вводами.

На ПС с постоянным оперативным током трансформаторы собственных нужд присоединяются через предохранители или выключатели к шинам РУ 6–35 кВ (рис. 11), а при отсутствии этих РУ – к обмоткам НН основных трансформаторов.

Рис. 11. Присоединение ТСН подстанции 
с постоянным оперативным током

Мощность потребителей собственных нужд невелика, поэтому они присоединяются, как правило, к сети 380/220 В, которая получает питание от понижающих трансформаторов.

Мощность ТСН с учетом коэффициента спроса:

,

где – коэффициент спроса, учитывающий коэффициенты одновременности и загрузки (в ориентировочных расчетах принимается лежащим в пределах от 0,7 до 0,8);

– мощность, расходуемая на собственные нужды подстанции.

Рекомендуется выбирать сухие трансформаторы собственных нужд, т. к. они взрыво- и пожаробезопасны.

Пример 7. Выбрать тип, число и мощность трансформатора собственных нужд для двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ. Мощность , расходуемая на собственные нужды подстанции, равна 70 кВА.

Решение. Мощность ТСН с учетом коэффициента спроса:

кВА.

Выбираем два трансформатора собственных нужд типа ТЛС-СЭЩ мощностью 63 кВА, напряжением 10/0,4 кВ [13].

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кокин, С.Е. Схемы электрических соединений подстанций : учеб. пособие / С.Е. Кокин, С.А. Дмитриев, А.И. Хальясмаа. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта [и др.], 2017. – 100 с. – URL: new.znanium.com/catalog/product/947712 (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 978-5-9765-3134-5.

2. Немировский, А.Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций : учеб. пособие / А.Е. Немировский, И.Ю. Сергиевская, Л.Ю. Крепышева. – 4-е изд., доп. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2020. – 171 с. – URL: znanium.com/catalog/document?id=361762 (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 978-5-9729-0404-4.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 261, [1] с. – URL: new.znanium.com/catalog/product/944357 (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 978-5-16-101150-8.

4. Правила устройства электроустановок. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ : утверждено приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 года № 242 : дата введения 2003-11-01 / Министерство энергетики Российской Федерации. – Изд. 7-е. – Москва : ЭНАС, 2013. – 100, [2] c. – URL: www.iprbookshop.ru/76191.html (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 978-5-4248-0036-8.

5. СТО 34.01-3.1-002-2016. Типовые технические решения подстанций 6–110 кВ : стандарт организации : утвержден и введен в действие распоряжением ПАО «Россети» от 19 сентября 2016 года № 397р : введен впервые : дата введения 2016-09-19 / разработан АО «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ПАО «РОССЕТИ». – [Москва] : РОССЕТИ, [2016]. – 343 с. – URL: www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/34.01-3.1-002-2016.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

6. СТО 56947007-29.240.30.010-2008. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35–750 кВ. Типовые решения : стандарт организации : издание официальное : утвержден и введен в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20 декабря 2007 года № 441 : введен взамен документа «Схемы принципиальные электрические ОРУ напряжением 6–750 кВ подстанций» : дата введения 2007-12-20 / разработан: ОАО «Институт «Энергосетьпроект» [и др.]. – [Москва] : ФСК ЕЭС, 2007. – 132 с. – URL: www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.010-2008.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

7. СТО 56947007-29.240.10.248-2017. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750 кВ (НТП ПС) : стандарт организации : утвержден и введен в действие приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 25 августа 2017 года № 343 : введен взамен СТО 56947007-29.240.10.028-2009 : дата введения 2017-08-25 / разработан: АО «НТЦ ФСК ЕЭС». – [Москва] : ФСК ЕЭС, 2017. – 135 с. – URL: www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

8. СТО 56947007-29.240.30.047-2010. Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35–750 кВ : стандарт организации : утверждены и введены в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 июня 2010 года № 421 : введены впервые : дата введения 2010-06-16 / разработаны: ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Инженерный центр «Дальние электропередачи». – [Москва] : ФСК ЕЭС, 2010. – 128 с. – URL: www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.047-2010.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

9. РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования : утверждены Департаментом стратегии развития и научно-технической политики [РАО «ЕЭС России»] 23 марта 1998 года / разработаны Московским энергетическим институтом (техническим университетом) ; науч. ред. Б.Н. Неклепаев. – Москва : ЭНАС, 2002. – 150, [1] с. – URL: www.gostrf.com/normadata/1/4294817/4294817179.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

10. ГОСТ 14209–85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки = General-purpose oil-immersed power transformers. Permissible loads : межгосударственный стандарт : с Изменением № 1 : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 1985 года № 236 : введен взамен ГОСТ 14209–69 : дата введения 1985-07-01 / разработан и внесен Министерством электротехнической промышленности СССР // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/gost-14209-85 (дата обращения: 15.03.2022).

11. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва : Академия, 2004. – 446, [1] с. – (Среднее профессиональное образование). – URL: library.nuft.edu.ua/ebook/file/rojkova.pdf (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 5-7695-1329-2.

12. Кулеева, Л.И. Проектирование подстанции : учеб. пособие / Л.И. Кулеева, С.В. Митрофанов, Л.А. Семенова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 110 c. – URL: www.iprbookshop.ru/69935.html (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 978-5-7410-1542-1.

14. ГОСТ 1983–2015. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия = Voltage transformers. General specifications : межгосударственный стандарт : принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 года № 48) : введен взамен ГОСТ 1983–2001 : дата введения 2017-03-01 / разработан ООО «Ц СВЭП» и ОАО «СЗТТ» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/1200136398 (дата обращения: 15.03.2022).

15. Электрощит Самара // ГК «Новые технологии» : [сайт]. – 2022. – URL: electroshield.nt-rt.ru (дата обращения: 15.03.2022).

16. ЗЭТО : [сайт] / ЗАО «ЗЭТО» Завод электротехнического оборудования. – Великие Луки. – URL: zeto.ru (дата обращения: 15.03.2022).

17. Старшинов, В.А. Электрическая часть электростанций и подстанций : учеб. пособие / В.А. Старшинов, М.В. Пираторов, М.А. Козинова ; под ред. В. А. Старшинова. – Москва : Издательский дом МЭИ, 2019. – 295, [1] с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012611.html (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 978-5-383-00874-4.

18. Крючков, И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций : Справочные и методические материалы для выполнения квалификационных работ : учеб.-справ. пособие для вузов / И.П. Крючков, М.В. Пираторов, В.А. Старшинов ; под ред. И.П. Крючкова. – Москва : Издательский дом МЭИ, 2015. – 137 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009581.html (дата обращения: 15.03.2022). – ISBN 978-5-383-00958-1.

19. Положение о курсовой работе (курсовом проекте) : утверждено решением ученого совета № 262 от 19 декабря 2019 года / Тольяттинский государственный университет. – Тольятти, 2019. – 15 с. – URL: www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/regulatory-documents-of-educational-process/Положениеокурсовой%20работе%20(курсовом%20проекте)_Решение%20УС%20№%20262%20от%2019.12.2019.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

20. Инструкция по оформлению цитат и ссылок на первоисточники : утверждена приказом № 1216 от 10 июля 2019 года / Тольяттинский государственный университет. – Тольятти, 2019. – 10 с. – URL: www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/regulatory-documents-of-educational-process/Инструкция%20по%20оформлению%20цитат%20и%20ссылок%20на%20первоисточники,%20приказ%201216%20от%2010.07.2019.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

21. Методические указания по оформлению выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры : с изменениями, утвержденными приказом от 17 июня 2021 года № 1180 : утверждены приказом от 30 января 2020 года № 145 / Тольяттинский государственный университет. – Тольятти, 2021. – 39 с. – URL: www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/regulatory-documents-of-educational-process/Методические%20указания%20по%20оформлению%20ВКР_июнь%202021.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

Приложение А

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точкой (Х.Х.), и определяется с помощью табл. A.1. По первому числу варианта данные берутся из табл. A.2, а по второму числу варианта определяется упрощенный суточный график нагрузки потребителей (рис. A.1–A.28).

Таблица A.1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.Х | О | Х.1 |
| Б | 2.Х | Н | Х.2 |
| В | 3.Х | М | Х.3 |
| Г | 4.Х | Л | Х.4 |
| Д | 5.Х | К | Х.5 |
| Е, Ё | 6.Х | И | Х.6 |
| Ж | 7.Х | З | Х.7 |
| З | 8.Х | Ж | Х.8 |
| И | 9.Х | Е | Х.9 |
| К | 10.Х | Д | Х.10 |
| Л | 11.Х | Г | Х.11 |
| М | 12.Х | В | Х.12 |
| Н | 13.Х | Б | Х.13 |
| О | 14.Х | А | Х.14 |
| П | 15.Х | Я | Х.15 |
| Р | 16.Х | Ю | Х.16 |
| С | 17.Х | Э | Х.17 |
| Т | 18.Х | Щ | Х.18 |
| У | 19.Х | Ш | Х.19 |
| Ф | 20.Х | Ч | Х.20 |
| Х | 21.Х | Ц | Х.21 |
| Ц | 22.Х | Х | Х.22 |
| Ч | 23.Х | Ф | Х.23 |
| Ш | 24.Х | У | Х.24 |
| Щ | 25.Х | Т | Х.25 |
| Э | 26.Х | С | Х.26 |
| Ю | 27.Х | Р | Х.27 |
| Я | 28.Х | П | Х.28 |

Таблица А.2

Варианты заданий для курсового проектирования

| № варианта | Потребители | Категория потребителей | Коэффициент мощности потребителей cos φ | Максимальная мощность всех потребителей Pmax, МВт | Напряжение потребителей, кВ | Средняя температура окружающей среды θохл | Источник питания | Мощность к. з. Sк системы, МВА | Тип линии от источника | Расстояние, км | Напряжение источника питания, кВ | Тип подстанции | Мощность, расходуемая на собственные нужды подстанции, Sсн, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химический завод Аэропорт Строительный завод | 1 2 1 | 0,85 | 48 | 10 10 10 |  | Система | 4200 | Воздушная линия | 19 | 110 | Концевая | 67 |
| 2 | Город Автомобильный завод Химический завод | 1 1 1 | 0,88 | 49 | 10 10 10 |  | Система | 2700 | Воздушная линия | 18 | 110 | Ответвительная | 68 |
| 3 | Автомобильный завод Аэропорт Город | 1 2 1 | 0,99 | 50 | 10 10 10 |  | Система | 2900 | Воздушная линия | 27 | 110 | Концевая | 69 |
| 4 | Речной порт Строительный завод Автомобильный завод | 2 1 1 | 0,95 | 51 | 10 10 10 |  | Система | 1500 | Воздушная линия | 28 | 110 | Ответвительная | 70 |
| 5 | Насосная станция Строительный завод Завод черной металлургии | 1 1 1 | 0,97 | 52 | 10 10 10 |  | Система | 1400 | Воздушная линия | 29 | 110 | Концевая | 71 |
| 6 | Элеватор Завод черной металлургии Город | 2 1 1 | 0,93 | 53 | 10 10 10 |  | Система | 2600 | Воздушная линия | 21 | 110 | Ответвительная | 72 |
| 7 | Завод тяжелого машиностроения Элеватор Насосная станция | 2 2 1 | 0,98 | 54 | 10 10 10 |  | Система | 2800 | Воздушная линия | 10 | 110 | Концевая | 73 |
| 8 | Город Завод черной металлургии Элеватор | 1 1 2 | 0,91 | 55 | 10 10 10 |  | Система | 2200 | Воздушная линия | 17 | 110 | Ответвительная | 74 |
| 9 | Насосная станция Автомобильный завод Речной порт | 1 1 2 | 0,98 | 56 | 10 10 10 |  | Система | 2500 | Воздушная линия | 16 | 110 | Концевая | 75 |
| 10 | Химический завод Завод черной металлургии Речной порт | 1 1 2 | 0,85 | 58 | 10 10 10 |  | Система | 2100 | Воздушная линия | 15 | 110 | Ответвительная | 76 |
| 11 | Город Завод тяжелого машиностроения Железнодорожная станция | 1 1 2 | 0,89 | 59 | 10 10 10 |  | Система | 2500 | Воздушная линия | 22 | 110 | Концевая | 77 |
| 12 | Речной порт Завод черной металлургии Город | 2 1 1 | 0,98 | 60 | 10 10 10 |  | Система | 2700 | Воздушная линия | 23 | 110 | Ответвительная | 78 |
| 13 | Автомобильный завод Речной порт Город | 1 2 1 | 0,84 | 61 | 10 10 10 |  | Система | 3200 | Воздушная линия | 24 | 110 | Концевая | 79 |
| 14 | Завод тяжелого машиностроения Завод черной металлургии Элеватор | 1 1 2 | 0,88 | 62 | 10 10 10 |  | Система | 3100 | Воздушная линия | 25 | 110 | Ответвительная | 80 |
| 15 | Химический завод Аэропорт Строительный завод | 1 2 1 | 0,89 | 58 | 10 10 10 |  | Система | 3200 | Воздушная линия | 29 | 110 | Концевая | 57 |
| 16 | Город Автомобильный завод Химический завод | 1 1 1 | 0,98 | 59 | 10 10 10 |  | Система | 3700 | Воздушная линия | 28 | 110 | Ответвительная | 58 |
| 17 | Автомобильный завод Аэропорт Город | 1 2 1 | 0,89 | 60 | 10 10 10 |  | Система | 1900 | Воздушная линия | 21 | 110 | Концевая | 59 |
| 18 | Речной порт Строительный завод Автомобильный завод | 2 1 1 | 0,85 | 52 | 10 10 10 |  | Система | 2500 | Воздушная линия | 22 | 110 | Ответвительная | 60 |
| 19 | Насосная станция Строительный завод Завод черной металлургии | 1 1 1 | 0,87 | 53 | 10 10 10 |  | Система | 1600 | Воздушная линия | 23 | 110 | Концевая | 61 |
| 20 | Элеватор Завод черной металлургии Город | 2 1 1 | 0,99 | 54 | 10 10 10 |  | Система | 1800 | Воздушная линия | 25 | 110 | Ответвительная | 62 |
| 21 | Завод тяжелого машиностроения Элеватор Насосная станция | 2 2 1 | 0,88 | 58 | 10 10 10 |  | Система | 1900 | Воздушная линия | 12 | 110 | Концевая | 65 |
| 22 | Город Завод черной металлургии Элеватор | 1 1 2 | 0,96 | 50 | 10 10 10 |  | Система | 2400 | Воздушная линия | 19 | 110 | Ответвительная | 66 |
| 23 | Насосная станция Автомобильный завод Речной порт | 1 1 2 | 0,88 | 60 | 10 10 10 |  | Система | 2800 | Воздушная линия | 26 | 110 | Концевая | 68 |
| 24 | Химический завод Завод черной металлургии Речной порт | 1 1 2 | 0,95 | 61 | 10 10 10 |  | Система | 2900 | Воздушная линия | 29 | 110 | Ответвительная | 69 |
| 25 | Город Завод тяжелого машиностроения Железнодорожная станция | 1 1 2 | 0,99 | 62 | 10 10 10 |  | Система | 2800 | Воздушная линия | 31 | 110 | Концевая | 72 |
| 26 | Речной порт Завод черной металлургии Город | 2 1 1 | 0,86 | 63 | 10 10 10 |  | Система | 2300 | Воздушная линия | 21 | 110 | Ответвительная | 73 |
| 27 | Автомобильный завод Речной порт Город | 1 2 1 | 0,89 | 64 | 10 10 10 |  | Система | 2600 | Воздушная линия | 27 | 110 | Концевая | 75 |
| 28 | Завод тяжелого машиностроения Завод черной металлургии Элеватор | 1 1 2 | 0,98 | 65 | 10 10 10 |  | Система | 3300 | Воздушная линия | 29 | 110 | Ответвительная | 81 |

Рис. А.1. Суточный график нагрузки потребителей 1

Рис. А.2. Суточный график нагрузки потребителей 2

Рис. А.3. Суточный график нагрузки потребителей 3

Рис. А.4. Суточный график нагрузки потребителей 4

Рис. А.5. Суточный график нагрузки потребителей 5

Рис. А.6. Суточный график нагрузки потребителей 6

Рис. А.7. Суточный график нагрузки потребителей 7

Рис. А.8. Суточный график нагрузки потребителей 8

Рис. А.9. Суточный график нагрузки потребителей 9

Рис. А.10. Суточный график нагрузки потребителей 10

Рис. А.11. Суточный график нагрузки потребителей 11

Рис. А.12. Суточный график нагрузки потребителей 12

Рис. А.13. Суточный график нагрузки потребителей 13

Рис. А.14. Суточный график нагрузки потребителей 14

Рис. А.15. Суточный график нагрузки потребителей 15

Рис. А.16. Суточный график нагрузки потребителей 16

Рис. А.17. Суточный график нагрузки потребителей 17

Рис. А.18. Суточный график нагрузки потребителей 18

Рис. А.19. Суточный график нагрузки потребителей 19

Рис. А.20. Суточный график нагрузки потребителей 20

Рис. А.21. Суточный график нагрузки потребителей 21

Рис. А.22. Суточный график нагрузки потребителей 22

Рис. А.23. Суточный график нагрузки потребителей 23

Рис. А.24. Суточный график нагрузки потребителей 24

Рис. А.25. Суточный график нагрузки потребителей 25

Рис. А.26. Суточный график нагрузки потребителей 26

Рис. А.27. Суточный график нагрузки потребителей 27

Рис. А.28. Суточный график нагрузки потребителей 28

Приложение Б

Приложение В