Проверяемое задание 1. Определение противопожарных разрывов между объектами различного назначения

Тема 1.4. Требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, строительным конструкциям

Задание: изучить методику и определить значения противопожарных разрывов по нормативным документам.

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.

Нормативная правовая база

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Алгоритм выполнения задания

- Изучить положения свода правил СП 4.13130.2013, регламентирующего значения противопожарных разрывов для объектов различного назначения (см. файл-приложение в разделе «Дополнительные материалы»).

- При изучении и использовании СП 4.13130.2013 обращать внимание на требования документа, представленные в основном его содержании и в таблицах.

- Ознакомиться с примерами определения значений противопожарных разрывов, приведенными в образце выполнения задания 1.

- Выбрать вариант заданий к работе (табл. 1.1, 1.2).

- На основе изученного материала решить поставленные задачи.

- Оформить отчет о работе аналогично образцу выполнения задания 1.

Таблица 1.1

Выбор варианта

| Первые две буквы фамилии | Вариант | Первые две буквы фамилии | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа-Ак |  | Ол-Оя | 26 |
| Ал-Ая |  | Па-Пк | 27 |
| Ба-Бк |  | Пл-Пя | 28 |
| Бл-Бя |  | Ра-Рк | 29 |
| Ва-Вк |  | Рл-Ря | 30 |
| Вл-Вя |  | Са-Ск | 31 |
| Га-Гк |  | Сл-Ся | 32 |
| Гл-Гя |  | Та-Тк | 33 |
| Да-Дк |  | Тл-Тя | 34 |
| Дл-Дя |  | Уа-Ук | 35 |
| Еа-Ея |  | Ул-Уя | 36 |
| Ёа-Ёя |  | Фа-Фя | 37 |
| Жа-Жя |  | Ха-Хя | 38 |
| За-Зя |  | Ца-Ця | 39 |
| Иа-Ик |  | Ча-Чя | 40 |
| Ил-Ия |  | Ша-Шл | 41 |
| Ка-Кк |  | Шм-Шя | 42 |
| Кл-Кя |  | Ща-Щл | 43 |
| Ла-Лк |  | Щм-Щя | 44 |
| Лл-Ля |  | Эа-Эк | 45 |
| Ма-Мк |  | Эл-Эя | 46 |
| Мл-Мя |  | Юа-Юк | 47 |
| На-Нк |  | Юл-Юя | 48 |
| Нл-Ня |  | Яа-Як | 49 |
| Оа-Ок |  | Ял-Яя | 50 |

Таблица 1.2

Варианты исходных данных

| № варианта | Определить значения противопожарных разрывов |
| --- | --- |
|  | - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 30×25 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями – 10 м; - между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания – I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного, является противопожарной; - между складом щепы емкостью 900 м3 и складом хранения ЛВЖ емкостью 700 м3 и ГЖ емкостью 2000 м3; - между складом ЛВЖ емкостью 1900 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории Б. При этом обращенная в сторону склада стена является противопожарной; |
|  | - между складом лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Здание оборудовано АУПТ; - между складом хранения ЛВЖ емкостью 5000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 900 м3; - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 5000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 2000 м3; - между зданием V степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей 3 м) емкостью 900 т. Между складом ГЖ в таре емкостью 3100 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории В. Здания оборудованы АУПТ; |
|  | - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ; - между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами 40×35 м с производством категории В. Другое здание – III степени огнестойкости размерами 40×15 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями – 15 м; - между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1500 м3 и складом ГЖ емкостью 3500 м3; - между подземным складом ГЖ емкостью 4000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 900 м3; - между складом каменного угля емкостью 900 т и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; |
|  | - между складом фрезерного торфа емкостью 3000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 750 м3; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 5000 м3 и зданием IV степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием III степени огнестойкости с производством категории В и складом кускового торфа емкостью 900 т; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами в плане 30×160 м с производством категории В, а другое – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×25 м с производством категории Г. Фактическое расстояние зданиями 10 м; - между складом кускового торфа емкостью 800 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории А. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 5000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 900 м3; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×60 м с производством категории В. Фактическое расстояние между зданиями – 7 м; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 м3 и жилым пятиэтажным зданием II степени огнестойкости; - между поршневым газгольдером емкостью 200 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 400 м3 и ГЖ емкостью 800 м3; - между подземным складом ЛВЖ емкостью 1800 м3 и складом пиленых лесоматериалов емкостью 8000 м3; |
|  | - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 6000 т (высота штабеля – 3 м). Здание оборудовано АУПТ; - между складом круглых лесоматериалов емкостью 5000 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ; - между складом кускового торфа емкостью 9000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3; - между складом ГЖ в таре емкостью 2800 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием III степени огнестойкости с производством категории В; - между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами 40×35 м с производством категории В. Другое здание – III степени огнестойкости размерами 40×15 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями 15 м; |
|  | - между подземным складом ГЖ емкостью 4000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 900 м3; - между складом каменного угля емкостью 900 т и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; - между складом фрезерного торфа емкостью 3000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 750 м3; - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 6000 т (высота штабеля – 3 м). Здание оборудовано АУПТ; - между складом круглых лесоматериалов емкостью 5000 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 5000 м3 и зданием IV степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием III степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 900 т; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории В, а другое – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×25 м с производством категории Г; - между складом кускового торфа емкостью 3000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3; - между складом ГЖ в таре емкостью 2800 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б; |
|  | - между складом кускового торфа емкостью 800 т и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 200 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 400 м3 и ГЖ емкостью 800 м3; - между подземным складом ЛВЖ емкостью 1800 м3 и складом пиленых лесоматериалов емкостью 8000 м3; - между двухэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 500 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3. Здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 6000 т (высота штабеля – 3 м). Здание оборудовано АУПТ; - между складом круглых лесоматериалов емкостью 5000 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ; - между подземным складом ГЖ емкостью 8000 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 900 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2600 м3; - между складом ЛВЖ емкостью 650 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между складом кускового торфа емкостью 3000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3; - между складом ГЖ в таре емкостью 2800 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б; - между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами 40×35 м с производством категории В. Другое здание – III степени огнестойкости размерами 40×15 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями составляет 15 м; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 м3 и жилым пятиэтажным зданием II степени огнестойкости; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 1500 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В; |
|  | - между поршневым газгольдером емкостью 900 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2600 м3; - между складом ЛВЖ емкостью 650 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории Г; - между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания – I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного здания, является противопожарной; |
|  | - между подземным складом нефти емкостью 30 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 м3 и жилым зданием III степени огнестойкости; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 1500 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 700 т; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 35×30 м с производством категории Б, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 35×25 м с производством категории Г; |
|  | - между двухэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 500 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3. Здание оборудовано АУПТ; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×30 м с производством категории В; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1300 м3 и складом ГЖ емкостью 4000 м3; |
|  | - между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×20 м, другое – III степени огнестойкости размерами в плане 25×15 м; - между общественным зданием II степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости; - между газонаполнительным пунктом с резервуаром 35 м3 и производственным зданием III степени огнестойкости; - между складом кускового торфа емкостью 1200 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 400 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 600 м3 и ГЖ емкостью 700 м3; |
|  | - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 1400 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории Г; - между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания – I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного здания, является противопожарной; - между складом кускового торфа емкостью 9000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 2000 м3 и ГЖ емкостью 1200 м3; - между складом ГЖ в таре емкостью 1700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории В; |
|  | - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1200 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ; - между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами 35×35 м с производством категории В. Другое здание – IV степени огнестойкости размерами 25×15 м с производством категории Г; - между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1300 м3 и складом ГЖ емкостью 4000 м3; - между складом каменного угля емкостью 2000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 40 м3 и жилым трехэтажным зданием II степени огнестойкости; |
|  | - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 4000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1300 м3; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости размерами в плане 50×40 м с производством категории В; - между подземным складом ГЖ емкостью 3000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 600 м3; - между одноэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции; - между зданием I степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1500 м3 и ГЖ емкостью 3000 м3. Здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ; - между подземным складом ЛВЖ емкостью 1300 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. Здание оборудовано АУПТ; - между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м, другое – III степени огнестойкости размерами в плане 25×20 м; - между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием II степени огнестойкости; |
|  | - между поршневым газгольдером емкостью 1200 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 900 м3; - между складом ЛВЖ емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной; - между складом лесоматериалов емкостью 1000 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Здание оборудовано АУПТ; - между складом кускового торфа емкостью 800 т и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 6000 т (высота штабеля – 3 м). Здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 4500 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 800 м3; - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей – 2 м) емкостью 1000 т; - между складом ГЖ в таре емкостью 2500 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории Б. Здания оборудованы АУПТ; - между подземным складом нефти емкостью 40 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 40 м3 и жилым трехэтажным зданием III степени огнестойкости; |
|  | - между подземным складом ГЖ емкостью 3000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 600 м3; - между складом каменного угля емкостью 2000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, противопожарная; - между складом фрезерного торфа емкостью 4000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3; - между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м, другое – III степени огнестойкости размерами в плане 25×20 м; - между зданием I степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1500 м3 и ГЖ емкостью 3000 м3. Здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 4000 м3 и зданием III степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 700 т; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 35×30 м с производством категории Б, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 35×25 м с производством категории Г; - между поршневым газгольдером емкостью 900 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2600 м3; - между подземным складом нефти емкостью 30 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости; |
|  | - между складом кускового торфа емкостью 1200 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 400 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 600 м3 и ГЖ емкостью 700 м3; - между подземным складом ЛВЖ емкостью 2800 м3 и складом пиленых лесоматериалов емкостью 6000 м3; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости размерами в плане 50×40 м с производством категории В; - между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости; |
|  | - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 5000 т (высота штабеля – 3 м). Здание оборудовано АУПТ; - между складом круглых лесоматериалов емкостью 4000 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ; - между подземным складом ГЖ емкостью 7000 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Здание оборудовано АУПТ; - между складом каменного угля емкостью 2000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; - между складом ЛВЖ емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной; |
|  | - между складом кускового торфа емкостью 9000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 2000 м3 и ГЖ емкостью 1200 м3; - между складом ГЖ в таре емкостью 1700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории В; - между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами 40×25 м с производством категории В. Другое здание – III степени огнестойкости размерами 35×20 м с производством категории Г; - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 4500 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 800 м3; - между подземным складом ГЖ емкостью 3000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 600 м3; |
|  | - между поршневым газгольдером емкостью 1000 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2000 м3; - между складом ЛВЖ емкостью 950 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 2000 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории Г; - между зданием V степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей – 3 м) емкостью 900 т; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×60 м с производством категории В; |
|  | - между подземным складом нефти емкостью 40 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 40 м3 и жилым трехэтажным зданием II степени огнестойкости; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 3500 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В; - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ; - между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием II степени огнестойкости; |
|  | - между одноэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции; - между зданием I степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1500 м3 и ГЖ емкостью 3000 м3. Здание оборудовано АУПТ; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости размерами в плане 40×25 м с производством категории Б; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 1200 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 900 м3; |
|  | - между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м, другое – III степени огнестойкости размерами в плане 25×20 м; - между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием II степени огнестойкости; - между газонаполнительным пунктом с резервуаром 30 м3 и производственным зданием III степени огнестойкости; - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 4000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1300 м3; - между складом кускового торфа емкостью 1200 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×60 м с производством категории В; - между складом круглых лесоматериалов емкостью 4000 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ. - между поршневым газгольдером емкостью 400 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 600 м3 и ГЖ емкостью 700 м3; |
|  | - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 1500 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 600 м3; - между складом ЛВЖ емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости размерами в плане 50×40 м с производством категории В; - между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости; |
|  | - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 5000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 900 м3; - между подземным складом ГЖ емкостью 4000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 900 м3; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 5000 м3 и зданием IV степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием V степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей – 3 м) емкостью 900 т; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×60 м с производством категории В; |
|  | - между складом кускового торфа емкостью 800 т и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 6000 т (высота штабеля – 3 м). Здание оборудовано АУПТ; - между складом круглых лесоматериалов емкостью 3000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3; - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 1300 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 1600 м3; |
|  | - между поршневым газгольдером емкостью 900 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2600 м3; - между подземным складом нефти емкостью 30 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости; - между двухэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции; - между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания – I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного здания, является противопожарной; - между складом щепы емкостью 900 м3 и складом хранения ЛВЖ емкостью 700 м3 и ГЖ емкостью 2000 м3; |
|  | - между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×20 м, другое – III степени огнестойкости размерами в плане 25×15 м; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 1400 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1200 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 1500 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 600 м3; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×60 м с производством категории В; |
|  | - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 4000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1300 м3; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ. - между поршневым газгольдером емкостью 1200 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 900 м3; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×60 м с производством категории В. Фактическое расстояние между зданиями – 7 м; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 м3 и жилым пятиэтажным зданием I степени огнестойкости; |
|  | - между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 4500 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 800 м3; - между подземным складом ГЖ емкостью 3000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 600 м3; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 4000 м3 и зданием III степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием III степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 900 т; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории В, а другое – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×25 м с производством категории Г; |
|  | - между складом кускового торфа емкостью 1200 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ; - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 5000 т (высота штабеля – 3 м). Здание оборудовано АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 1000 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2000 м3; - между подземным складом ЛВЖ емкостью 1800 м3 и складом пиленых лесоматериалов емкостью 8000 м3; - между двухэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции; |
|  | - между складом кускового торфа емкостью 9000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 2000 м3 и ГЖ емкостью 1200 м3; - между подземным складом нефти емкостью 40 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости; - между одноэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции; - между поршневым газгольдером емкостью 900 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2600 м3; - между складом ГЖ емкостью 650 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ; |
|  | - между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м, другое – III степени огнестойкости размерами в плане 25×20 м; - между зданием I степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1500 м3 и ГЖ емкостью 3000 м3. Здание оборудовано АУПТ; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 40 м3 и жилым трехэтажным зданием II степени огнестойкости; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 700 т; |
|  | - между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием II степени огнестойкости; - между складом ЛВЖ емкостью 950 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ; - между складом ГЖ в таре емкостью 1700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории В; - между складом пиленых лесоматериалов емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ; - между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1300 м и складом ГЖ емкостью 4000 м3; |
|  | - между складом круглых лесоматериалов емкостью 4000 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 400 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 600 м3 и ГЖ емкостью 700 м3; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 700 т; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории Г; - между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания – I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного здания, является противопожарной; |
|  | - между складом каменного угля емкостью 2000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; - между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей 2 м) емкостью 1000 т; - между складом ЛВЖ емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной; - между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами 35×35 м с производством категории В. Другое здание – IV степени огнестойкости размерами 25×15 м с производством категории Г; - между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1300 м3 и складом ГЖ емкостью 4000 м3; |
|  | - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 30×15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости размерами в плане 50×40 м с производством категории В; - между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости; - между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1300 м3 и складом ГЖ емкостью 4000 м3; - между складом каменного угля емкостью 2000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; |
|  | - между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами 35×35 м с производством категории В. Другое здание – IV степени огнестойкости размерами 25×15 м с производством категории Г; - между общественным зданием II степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 500 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3. Здание оборудовано АУПТ; - между подземным складом ГЖ емкостью 3000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 600 м3; - между складом каменного угля емкостью 2000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; |
|  | - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – III степени огнестойкости размерами в плане 25×25 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории Г; - между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 м3 и жилым пятиэтажным зданием I степени огнестойкости; - между складом ЛВЖ емкостью 650 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ; - между складом каменного угля емкостью 2000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; - между складом фрезерного торфа емкостью 4000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 1000 м3; |
|  | - между складом ГЖ в таре емкостью 2800 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б; - между складом круглых лесоматериалов емкостью 5000 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ; - между поршневым газгольдером емкостью 200 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 400 м3 и ГЖ емкостью 800 м3; - между зданием II степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 700 т; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 35×30 м с производством категории Б, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 35×25 м с производством категории Г; |
|  | - между зданием III степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 900 т; - между складом каменного угля емкостью 900 т и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная; - между складом ЛВЖ емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной; - между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – II степени огнестойкости размерами в плане 30×30 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 30×25 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями 10 м; - между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания – I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного здания, является противопожарной; |
|  | - между зданием V степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей – 3 м) емкостью 900 т; - между складом ЛВЖ в таре емкостью 1000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ; - между двумя одноэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание – IV степени огнестойкости размерами в плане 50×15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50×60 м с производством категории В; - между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1500 м3 и складом ГЖ емкостью 3500 м3; - между складом фрезерного торфа емкостью 3000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 750 м3. |

Образец выполнения задания 1

Пример 1. Определить противопожарное расстояние между складом нефтепродуктов емкостью 1500 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории В. Здание оборудовано АУПТ.

В соответствии с табл. 14 СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние между складом нефтепродуктов категории III в (табл. 13 СП 4.13130.2013) и производственными зданиями должно составлять не менее 30 м.

Допускается уменьшать указанные в табл. 14 противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград.

Пример 2. Определить противопожарное расстояние между двумя зданиями II степени огнестойкости с производством категории В.

В соответствии с табл. 3 СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние должно составлять не менее 9 м.

Пример 3. Определить противопожарное расстояние между поршневым газгольдером суммарной емкостью 700 м3 и складом лесоматериалов объемом 4000 м3.

В соответствии с табл. 7 СП 4.13130.2013 и примечаниями к ней противопожарное расстояние должно составлять не менее 48 м с учетом коэффициента 0,7, т. е. не менее 33,6 м.

Пример 4. Определить противопожарное расстояние между подземным складом ЛВЖ емкостью 1500 м3 и зданием II степени огнестойкости.

В соответствии с табл. 4 СП 4.13130.2013 расстояния от складов до зданий и между складами должно составлять не менее 30 м. Пункт 6.1.10: «При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей указанные в таблице 4 емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а расстояния сокращены на 50 %. Соответственно расстояние от складов до зданий и между складами должно составлять не менее 15 м».

Пример 5. Определить противопожарное расстояние между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 2500 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1100 м3.

В соответствии с 6.1.10 СП 4.13130.2013 при совместном хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей приведенная емкость склада не должна превышать количеств, указанных в табл. 4. При этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 легковоспламеняющихся жидкостей приравнивается к 5 м3 горючих. Приведенная емкость склада будет составлять

900 ∙ 5 + 2500 = 7000 м3.

В соответствии с табл. 4 СП 4.13130.2013 минимальное расстояние между складом ГЖ емкостью 7000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1100 м3 составит 42 м.

Проверяемое задание 2. Изучение методов испытаний строительных материалов на горючесть

Тема 2.1. Строительные материалы и их поведение в условиях пожара

Задание: изучить основные методы испытаний строительных материалов на горючесть.

Нормативная база

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

Алгоритм выполнения работы

- Изучить  положения ГОСТ 30244-94 (см. файл-приложение в разделе «Дополнительные материалы»).

- На основе изученного материала заполнить бланк выполнения задания 2.

Бланк выполнения задания 2

Таблица 2.1

| Изучаемые вопросы | Методы испытаний |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отнесение строительных материалов к негорючим или горючим | Определение групп горючести материалов |
| Классификация материалов |  |  |
| Сущность метода испытаний |  |  |
| Оцениваемые (определяемые) показатели при проведении испытаний |  |  |
| Сведения, содержащиеся в программе испытаний |  |  |
| Требования к образцам испытаний |  |  |
| Приборы и оборудование, используемые для испытаний |  |  |
| Какие параметры регистрируются при проведении испытаний? |  |  |
| Порядок проведения испытаний |  |  |
| Оценка результатов испытаний |  |  |
| Какие сведения излагаются в протоколе испытаний? |  |  |

Проверяемое задание 3. Изучение метода испытаний строительных материалов на воспламеняемость

Тема 2.1. Строительные материалы и их поведение в условиях пожара

Задание: изучить метод испытаний строительных материалов на воспламеняемость.

Нормативная база

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»

Алгоритм выполнения работы

- Изучить положения ГОСТ 30402-96 (см. файл-приложение в разделе «Дополнительные материалы»).

- На основе изученного материала заполнить бланк выполнения задания 3.

Бланк выполнения задания 3

Таблица 3.1

| Изучаемые вопросы | Метод испытаний строительных материалов на воспламеняемость |
| --- | --- |
| Классификация материалов |  |
| Сущность метода испытаний |  |
| Оцениваемые (определяемые) показатели при проведении испытаний |  |
| Требования к образцам испытаний |  |
| Приборы и оборудование, используемые для испытаний |  |
| Какие параметры регистрируются при проведении испытаний? |  |
| Порядок проведения испытаний |  |
| Оценка результатов испытаний |  |
| Какие сведения излагаются в протоколе испытаний? |  |

Проверяемое задание 4. Изучение метода испытаний строительных материалов на распространение пламени

Тема 2.1. Строительные материалы и их поведение в условиях пожара

Задание: изучить метод испытаний строительных материалов на распространение пламени.

Нормативная база

ГОСТ 30444-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»

Алгоритм выполнения работы

- Изучить положения ГОСТ 30444-97 (см. файл-приложение в разделе «Дополнительные материалы»).

- На основе изученного материала заполнить бланк выполнения задания 4.

Бланк выполнения задания 4

Таблица 4.1

| Изучаемые вопросы | Метод испытаний строительных материалов на распространение пламени |
| --- | --- |
| Классификация материалов |  |
| Сущность метода испытаний |  |
| Оцениваемые (определяемые) показатели при проведении испытаний |  |
| Требования к образцам испытаний |  |
| Приборы и оборудование, используемые для испытаний |  |
| Какие параметры регистрируются при проведении испытаний? |  |
| Порядок проведения испытаний |  |
| Оценка результатов испытаний |  |
| Какие сведения излагаются в протоколе испытаний? |  |

Проверяемое задание 5. Расчет предела огнестойкости металлических колонн

Тема 2.2. Строительные конструкции, здания и их поведение в условиях пожара

Задание: определить предел огнестойкости стальной внецентренно-сжатой колонны, запроектированной для здания I степени огнестойкости. Тип колонны – двутавр, сталь марки 18Гсп, расчетное сопротивление Rн = 2350 кг/см2.

Алгоритм выполнения задания

- Изучить пример и методику расчета предела огнестойкости стальных колонн. (Образец выполнения задания 5.)

- Выбрать вариант заданий к работе (табл. 1.1 и 5.1).

- На основе изученного материала решить поставленную задачу и определить предел огнестойкости стальной колонны.

- Оформить отчет о работе аналогично образцу выполнения задания 5.

Таблица 5.1

Исходные данные для расчета

| № вар. | lef, м | N, т | М, т∙м | h, см | Imin, см4 | А, см2 | Wх, см3 | b, мм | tf, мм | tw, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,2 | 35 | 5 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,2 | 30 | 6 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 45 | 7 | 36 | 516 | 861,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,5 | 40 | 8 | 36 | 516 | 61,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 45 | 9 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 50 | 10 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,0 | 55 | 11 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,8 | 60 | 12 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,4 | 55 | 13 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 5,4 | 60 | 14 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,5 | 30 | 15 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 35 | 5 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,8 | 30 | 6 | 36 | 516 | 861,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 45 | 7 | 36 | 516 | 61,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 5,0 | 40 | 8 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 45 | 9 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,4 | 50 | 10 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,4 | 55 | 11 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,2 | 60 | 12 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,8 | 55 | 13 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,2 | 60 | 14 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,2 | 30 | 15 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 35 | 5 | 36 | 516 | 861,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,5 | 30 | 6 | 36 | 516 | 61,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 45 | 7 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 40 | 8 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,0 | 45 | 9 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,8 | 50 | 10 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,4 | 55 | 11 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 5,4 | 60 | 12 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,5 | 55 | 13 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 60 | 14 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,8 | 30 | 15 | 36 | 516 | 861,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 35 | 5 | 36 | 516 | 61,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 5,0 | 30 | 6 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 45 | 7 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,4 | 40 | 8 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,4 | 45 | 9 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,2 | 50 | 10 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,8 | 55 | 11 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,2 | 60 | 12 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,2 | 55 | 13 | 33 | 419 | 53,8 | 597 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 60 | 14 | 36 | 516 | 861,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,5 | 30 | 15 | 36 | 516 | 61,9 | 743 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 35 | 5 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 30 | 6 | 40 | 667 | 72,6 | 953 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,0 | 45 | 7 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,8 | 40 | 8 | 45 | 808 | 84,7 | 1231 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,4 | 45 | 9 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 5,4 | 50 | 10 | 50 | 1043 | 100 | 1589 | 170 | 15,2 | 10,0 |

Образец выполнения задания 5

Пример и методика расчета

Дано. Тип колонны – двутаврового сечения 33 (h = 33 см), Imin = 419 см4, А = 53,8 см2, Wх = 597 см3, tf = 1,12 см, tw = 0,7 см, b = 14 см. Материал колонны – сталь марки 18Гсп, расчетное сопротивление Rн = 2350 кг/см2, коэффициент теплоемкости стали СCT = 0,105 ккал/кг·град при ρCT = 7800 кг/м3, модуль упругости EH = 2,1∙106 кг/см2. Нагрузка на колонну – внецентренное сжатие, N = 30 т, М = 7 т∙м. Расчетная длина – lef = 4 м.

Порядок расчета

Определяем значение коэффициента потери прочности нагретой колонны:

γT=NRyeW+1A=30 0002350∙23,33597+153,8=0,74,

где N – продольная сила, кг; W – момент сопротивления, см3; Rу – расчетное сопротивление, кг/см2; е – эксцентриситет, см; А – площадь сечения, см2;

е=MN=730=0,2333 м=23,33 см.

Определяем коэффициент потери устойчивости нагретой колонны:

γE=N llf2π2EImin=30 000∙40023,142∙2,1∙106∙419=0,55,

где llf – расчетная длина, см; Е – модуль упругости материала, кг/см2; Imin – минимальный момент инерции, см4.

Находим значение критической температуры данной колонны по рис. 5.1:

- при γТ = 0,74 получаем Ткр = 350 0С;

- при γЕ = 0,55 получаем Ткр = 730 0С.

За критическую температуру принимаем меньшее из выявленных значений критических температур, т. е. Ткр = 350 0С.

Рис. 5.1. Изменение значений критической температуры стальных конструкций в зависимости от величины коэффициентов γТ и γЕ

Определяем приведенную толщину сечения колонны согласно рис. 5.2:

δпр=АП=53,814∙2+33-1,12∙2∙2+1,12∙4+142-0,35∙4=0,45 см,

где А – площадь поперечного сечения стержня, см2; П – обогреваемая часть периметра сечения, см.

Рис. 5.2. Схема к определению приведенной толщины сечения колонны

По рис. 5.3 определяем предел огнестойкости колонны. При Ткр = 350 °С и Епр = 0,45 см = 0,045 м имеем Пф = 25 мин.

Рис. 5.3. Пределы огнестойкости незащищенных стальных конструкций в зависимости от значений критической температуры и приведенной толщины стенки конструкции

Таблица 5.2.

| Степень огнестойкости здания | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие элементы здания | Наружные не несущие стены | Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и над подвалами) | Элементы бесчердачных покрытий |  | Лестничные клетки |  |
|  |  |  |  | Настилы (в т. ч. с утеплителем | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц |
| ###### I | ###### R 120 | ###### Е 30 | ###### REI 60 | ###### RЕ 30 | ###### R 30 | ###### RЕI 120 | ###### R 60 |
| ###### II | ###### R 90 | ###### Е 15 | RЕI 45 | RЕ 15 | R 15 | RЕI 90 | R 60 |
| III | R 45 | Е 15 | RЕI 45 | RЕ 15 | R15 | RЕI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | Е 15 | REI 15 | RE 15 | R15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с табл. 5.2 нормируемый предел огнестойкости колонны для зданий I степени огнестойкости составляет Пн = 120 мин, поэтому данная колонна не удовлетворяет требованиям огнестойкости. В связи с этим необходимо произвести защиту колонны от воздействия огня.

Для защиты колонны используем цементно-песчаную штукатурку (рис. 5.4) толщиной δо = 40 мм (коэффициент теплоемкости 0,184 ккал/кг·град при Ip = 1930 кг/м3).

Рис. 5.4. Расчетная схема сечения защищенной колонны

Определяем приведенную толщину пластин для двутаврового сечения по осям х и y:

- приведенная толщина полки двутавра:

δх(у)=tf2=1,122=0,56 см=5,6 мм;

- приведенная толщина стенки двутавра:

δх(у)=0,5twh-1,5tfh-2tf-δ0-0,25cρCCTρCT∙δ02h-2tf-δ0==0,5∙0,7∙33-1,5∙1,1233-2∙1,12-4-0,25∙0,184∙19300,105∙7800××4233-2∙1,12-4=0,33 см=3,3 мм,

где ССТ – коэффициент теплоемкости стали, ккал/(кг∙град); tf – толщина полки двутавра, см; tw – толщина стенки двутавра, см; h – высота двутавра, см.

Определяем предел огнестойкости сечения по рис. 5.5, а (кривая 2), если бы приведенная толщина была δx(y) = 10 мм, то тогда при δo=40 мм имеем Пфδ = 10 мм = 97 мин.

Рис. 5.5. Графики для определения пределов огнестойкости облицованных стальных конструкций в зависимости от материала облицовки и ее толщины (в учебных целях без уточнения Tкр): а – при значениях приведенной таблицы стальной пластины δх(у) = 10 мм; б – поправка к значению предела огнестойкости при δх(у) = 5; 10; 15; 20 мм; 1 – облицовка из бетона на известняковом цементе; 2 – облицовка из цементно-песчаной штукатурки; 3 – облицовка из силикатного кирпича; 4 – облицовка из минераловатных плит; 5 – облицовка из асбестового картона; 6 – облицовка из красного кирпича

По графику рис. 5.5, б (кривая 2) определяем поправку к полученному значению, так как у заданной конструкции δx(y) равна не 10 мм, а 5,6 мм для полки и 3,3 мм для стенки. Из двух полученных значений для полки и стенки следует принимать приведенную величину того элемента сечения, который обеспечивает огнестойкость в первую очередь.

Поправка определяется в два этапа:

а) при δ0 = 40 мм имеем ∆τ = 19 мин;

б) путем интерполяции определяем:

- для полки (интервал делим на участки по δx(y) = 5 мм) для δx(y) = 5,6 мм:

∆τ=19∙10-5,65=16,72 мин≈17 мин;

- для стенки (интервал делим на участки по δх(у) = 10 мм) для δx(y) = 3,3 мм:

∆τ=19∙10-3,310=12,7 мин≈13 мин.

Значения предела огнестойкости облицованной колонны равны:

- по полке: Пф = Пфδх=10 – ∆τ = 97 – 17 = 80 мин;

- по стенке: Пф = Пфδх = 10 – ∆τ = 97 – 13 = 84 мин.

За искомый предел огнестойкости принимаем меньшее значение Пф = 80 мин.

Нормируемый предел огнестойкости составляет ПН = 120 мин, что превышает фактическое значение Пф = 80 мин, поэтому необходимо увеличить толщину цементно-песчаной штукатурки до δ0 = 60 мм.

Определяем приведенную толщину пластины двутаврового сечения:

- полка:

δх(у)=tf2=1,122=0,56 см=5,6 мм;

- стенка:

δх(у)=0,5twh-1,5tfh-2tf-δ0-0,25cρCCTρCT∙δ02h-2tf-δ0==0,5∙0,7∙33-1,5∙1,1233-2∙1,12-6-0,25∙0,184∙19300,105∙7800××6233-2∙1,12-6=0,27 см=2,7 мм,

Определяем предел огнестойкости колонны по рис. 5.5, а (кривая 2), если бы приведенная толщина была δx(y) = 10 мм. При δ0 = 60 мм имеем Пфδ = 10 = 160 мин.

По рис. 5.5, б (кривая 2) определяем поправку:

а) при δx(y) = 60 мм имеем ∆τ = 27 мин;

б) интерполяцией определяем:

- для полки при δx(y) =5,6 мм:

∆τ=27∙10-5,65=23,76 мин≈24 мин;

- для стенки при δx(y) = 2,7 мм:

∆τ=27∙10-2,710=19,7 мин≈20 мин.

Значение пределов огнестойкости облицованной колонны составит:

- по полке: Пф = Пфδх = 10 – ∆τ = 160 – 24 = 136 мин;

- по стенке: Пф = Пфδх = 10 – ∆τ = 160 – 20 = 140 мин.

За искомый предел огнестойкости принимаем Пф = 136 мин, что удовлетворяет нормируемому значению предела огнестойкости колонны ПН = 120 мин.

Проверяемое задание 6. Расчет предела огнестойкости металлической балки

Тема 2.2. Строительные конструкции, здания и их поведение в условиях пожара

Задание: определить предел огнестойкости стальной балки. Тип сечения – двутавр, сталь марки 18Гсп, расчетное сопротивление Rн = 2350 кг/см2.

Алгоритм выполнения работы

- Изучить методику и пример расчета огнестойкости стальной балки (образец выполнения задания 6).

- Выбрать вариант заданий к работе (табл. 1.1, 6.1).

- На основе изученного материала решить поставленную задачу и определить предел огнестойкости стальной балки.

- Оформить отчет о работе аналогично образцу выполнения задания 6.

Таблица 6.1

Исходные данные для расчета

| № вар. | lef, м | ix, cм | iy, cм | h, см | А, см2 | Wх, см3 | Wy, cм3 | b, мм | tf , мм | tw, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,2 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,4 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 14,7 | 2,89 | 36 | 861,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,6 | 14,7 | 2,89 | 36 | 61,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,9 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,0 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,8 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,1 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 5,3 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,3 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,7 | 14,7 | 2,89 | 36 | 861,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 14,7 | 2,89 | 36 | 61,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 5,0 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,4 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,2 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,2 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,8 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,2 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,2 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,3 | 14,7 | 2,89 | 36 | 861,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,5 | 14,7 | 2,89 | 36 | 61,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,8 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,9 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,0 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,8 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,2 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 5,4 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,3 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,8 | 14,7 | 2,89 | 36 | 861,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,9 | 14,7 | 2,89 | 36 | 61,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 5,0 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,2 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,4 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,4 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,6 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 4,2 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,4 | 13,5 | 2,79 | 33 | 53,8 | 597 | 59,9 | 140 | 11,2 | 7,0 |
|  | 4,5 | 14,7 | 2,89 | 36 | 861,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,7 | 14,7 | 2,89 | 36 | 61,9 | 743 | 71,1 | 145 | 12,3 | 7,5 |
|  | 4,6 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 4,8 | 16,2 | 3,03 | 40 | 72,6 | 953 | 86,1 | 155 | 13,0 | 8,3 |
|  | 5,0 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 4,8 | 18,1 | 3,09 | 45 | 84,7 | 1231 | 101,0 | 160 | 14,2 | 9,0 |
|  | 5,4 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |
|  | 5,5 | 19,9 | 3,23 | 50 | 100 | 1589 | 123,0 | 170 | 15,2 | 10,0 |

Образец выполнения задания 6

Пример и методика расчета

Расчет огнестойкости конструкций целесообразно начинать с прочностной части, т. е. с определения критических напряжений и, следовательно, критической температуры конструкции. Далее производят теплотехнический расчет, в результате чего находят время прогрева конструкции до критической температуры, т. е. ее предел огнестойкости.

Для изгибаемых элементов (рис. 6.1) критическое состояние их сечений определяет формула

,				(6.1)

где  – нормальные напряжения в сечении конструкции, Н/м2 или Па;  – изгибающий момент от нормативной нагрузки в сечении конструкции, Н.м;  – пластический момент сопротивления сечения, м3; – температурный коэффициент снижения сопротивления стали;  – нормативное сопротивление стали по пределу текучести, Па.

Рис. 6.1. Типовые схемы нагружения балок

Пластический момент сопротивления сечения равен

,						(6.2)

где  – момент сопротивления сечения, м3;  – коэффициент развития пластических деформаций.

При расчетах пределов огнестойкости значения коэффициента С следует принимать равными:

- для прямоугольного сечения – 1,5;

- для двутавров и швеллеров – 1,17;

- для труб – 1,25.

Рассмотрим пример (рис. 6.2). Металлическая шарнирноопертая балка пролетом l = 6 м. Сечение – двутавр № 36 по ГОСТ 8239-89 (горячекатаный с уклоном граней полок). Двутавр изготовлен из стали С245, Rуп = 245 МПа. Нагрузка на балку – центрально симметричная равномерно распределенная – qн = 15 кН/м.

Рис. 6.2. Геометрические характеристики и схема нагружения двутавровой балки

Таблица 6.2

Геометрические характеристики сечения двутавра № 36 по ГОСТ 8239

| h, мм | b, мм | tp, мм | tf, мм | A, см2 | Wx, cм3 | ix, cм | Wy, cм3 | iy, cм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 743 | 14,7 | 71,1 | 2,89 |

Для того чтобы найти предел огнестойкости заданной нагруженной металлической балки, необходимо найти  – температурный коэффициент снижения сопротивления стали.

Температурный коэффициент снижения прочности стали  определяется из формул 6.1, 6.2:

(6.3).

Изгибающий момент от нормативной нагрузки в сечении конструкции  находится в зависимости от схемы опирания конструкции и схемы приложения нагрузки. Для случая равномерно нагруженной шарнирноопертой балки (см. рис. 6.2) получим:

.

Предел текучести определяется маркой стали, из которой сделана конструкция, и по условию задачи составляет Rуп = 245 МПа. Для двутавра значение коэффициента C = 1,17.

Момент сопротивления сечения для несимметричного сечения берется в зависимости от схемы приложения нагрузки.

Например, для двутавра при заданной в условиях задачи схеме приложения нагрузки (см. рис. 6.2) получим:

(6.4)

При другой схеме приложения нагрузки (рис. 6.3):

. 				(6.5)

Рис. 6.3. Схема нагружения двутавровой балки

В нашем случае имеем:

Далее определяем критическую температуру. Для растянутых элементов и изгибаемых элементов критическая температура определяется в зависимости от найденного значения :

- при  < 0,6:

;

- при :

.				(6.6)

Таким образом, получим

оС.

Далее определим приведенную толщину сечения балки:

(6.7)

где А – площадь сечения без учета скруглений, мм2; U – обогреваемая часть периметра сечения, мм,

(6.8)

После подстановки данных получим:

мм;

мм.

Зная критическую температуру прогрева металлической конструкции на основе приведенной толщины сечения , время достижения предела огнестойкости  определяется по табл. 6.3 методом интерполяции.

Таблица 6.3

Температура прогрева незащищенных стальных пластин

| tred, мм | Температура (оС) прогрева незащищенных стальных пластин (мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0 | 569 | 675 | 736 | 780 | 813 | 841 | 864 | 884 | 902 |
| 1 | 488 | 653 | 721 | 769 | 803 | 837 | 861 | 882 | 900 |
| 2 | 415 | 621 | 706 | 759 | 795 | 833 | 857 | 880 | 897 |
| 3 | 351 | 592 | 689 | 748 | 786 | 828 | 853 | 878 | 894 |
| 4 | 296 | 561 | 670 | 736 | 777 | 823 | 849 | 875 | 891 |
| 6 | 212 | 495 | 626 | 709 | 758 | 810 | 839 | 868 | 884 |
| 8 | 163 | 421 | 576 | 680 | 738 | 795 | 827 | 860 | 876 |
| 10 | 150 | 342 | 519 | 647 | 718 | 778 | 814 | 850 | 868 |
| 15 | 116 | 276 | 431 | 552 | 656 | 722 | 773 | 817 | 843 |
| 20 | 98 | 217 | 352 | 473 | 571 | 660 | 724 | 774 | 813 |

Рассмотрим порядок интерполяции.

Выбирают в таблице 6.3 значение и определяют время при этом значении:

,				(6.9)

где  и  – ближайшие к  табличные значения температуры.

Выбирают в табл. 6.3 также значение  и определяют время при этом значении:

.			(6.10)

В нашем случае =5,4 мм, а =609 оС. Подставляем значения в интерполяционные формулы:

мин;

мин.

Используя  найденные значения, определяем предел огнестойкости:

,				(6.11)

мин.

Проверяемое задание 7. Расчет огнестойкости железобетонных колонн

Тема 2.2. Строительные конструкции, здания и их поведение в условиях пожара

Задание: произвести расчет предела огнестойкости железобетонных колонн.

Алгоритм выполнения задания

- Изучить  методику и пример расчета огнестойкости железобетонных колонн (образец выполнения задания 7).

- Выбрать вариант заданий к работе (табл. 1.1, 7.1).

- На основе изученного материала решить поставленную задачу, построить график снижения несущей способности железобетонной колонны и определить предел ее огнестойкости.

- Оформить отчет о работе аналогично образцу  выполнения задания 7.

Таблица 7.1

Исходные данные для расчёта фактических пределов огнестойкости железобетонных колонн

| Номер варианта | Расчетная нагрузка Np, кН | Расчетная длина l0, мм | Сечение элемента b×h, мм | Класс бетона | Средняя плотность бетона ρос, кг/м3 | Количество, диаметр и класс арматуры (новая маркировка) | Весовая влажность бетона ω0, % | Толщина защитного слоя до края арматуры a1, мм | Вид крупного заполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1200 | 3800 | 300×300 | В15 | 2330 | 4 Ø16 AIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 1500 | 3800 | 300×300 | В25 | 2330 | 4 Ø 20 АIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 1800 | 3800 | 300×300 | В25 | 2330 | 4 Ø 22 АIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 2400 | 3800 | 300×300 | ВЗО | 2250 | 4 Ø 28 АIII (А400) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 1800 | 5700 | 500×500 | В15 | 2330 | 4 Ø 16 АIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 2400 | 5700 | 500x500 | В15 | 2250 | 4 Ø 18 АIII (А400) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 3300 | 5700 | 500×500 | В20 | 2330 | 4 Ø 18 АIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 3800 | 5700 | 500×500 | В20 | 2330 | 4 Ø 20 AIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 4200 | 5700 | 500×500 | В25 | 2250 | 4 Ø 20 AIII (А400) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 4500 | 5700 | 500×500 | В25 | 2330 | 4 Ø 22 AIII (А400) | 2 | 40 | Г ранит |
|  | 1000 | 6200 | 300×300 | В15 | 2250 | 4 Ø 16 АIII (А400) | 2 | 45 | Гранит |
|  | 1100 | 6200 | 300×300 | В15 | 2330 | 4 Ø 16 АIII (А400) | 2 | 45 | Гранит |
|  | 1500 | 6200 | 300×300 | В20 | 2250 | 4 Ø 18 АIII (А400) | 2 | 45 | Известняк |
|  | 1800 | 6200 | 300×300 | В20 | 2250 | 4 Ø 20 AIII (А400) | 2 | 45 | Известняк |
|  | 1800 | 6900 | 400×400 | В15 | 2250 | 4 Ø 16 AIII (А400) | 2,5 | 40 | Известняк |
|  | 2400 | 6900 | 400×400 | В20 | 2330 | 4 Ø 16 AIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 3300 | 6900 | 400x400 | В20 | 2250 | 4 Ø 18 AIII (А400) | 2,5 | 40 | Гранит |
|  | 3500 | 6900 | 400x400 | В25 | 2330 | 4 Ø 18 АIII (А400) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 1500 | 7500 | 400×400 | В15 | 2250 | 4 Ø 16 AIII (А400) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 1800 | 7500 | 400×400 | В15 | 2330 | 4 Ø 18 AIII (А400) | 2,5 | 40 | Гранит |
|  | 2100 | 7500 | 400×400 | В15 | 2330 | 4 Ø 20 AIII (А400) | 2,5 | 40 | Известняк |
|  | 2400 | 7500 | 400×400 | В20 | 2330 | 4 Ø 20 AIII (А400) | 2,5 | 40 | Гранит |
|  | 2800 | 7500 | 400×400 | В25 | 2250 | 4 Ø 22 АIII (А400) | 2,4 | 40 | Известняк |
|  | 1500 | 8100 | 400×400 | В15 | 2250 | 4 Ø 16 АIII (А400) | 2,1 | 40 | Известняк |
|  | 1800 | 8100 | 400×400 | В15 | 2330 | 4 Ø 18 АIII (А400) | 2,1 | 40 | Известняк |
|  | 2100 | 8100 | 400×400 | В20 | 2250 | 4 Ø 18 АIII (А400) | 2,2 | 40 | Гранит |
|  | 2500 | 8100 | 400×400 | В20 | 2330 | 4 Ø 20 АIII (А400) | 2,1 | 40 | Гранит |
|  | 2800 | 8100 | 400×400 | В25 | 2330 | 4 Ø 20 AIV (А600) | 2,3 | 45 | Гранит |
|  | 3100 | 8100 | 400x400 | В25 | 2250 | 4 Ø 22 AIV (А600) | 2,3 | 45 | Известняк |
|  | 3500 | 8100 | 400×400 | В30 | 2330 | 4 Ø 25 AIV (А600) | 2,4 | 45 | Гранит |
|  | 2500 | 5700 | 500×500 | В15 | 2330 | 4 Ø 16 AIV (А600) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 3100 | 5700 | 500×500 | В15 | 2250 | 4 Ø 18 AIV (А600) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 3800 | 5700 | 500×500 | В20 | 2330 | 4 Ø 20 AIV (А600) | 2,1 | 40 | Гранит |
|  | 4200 | 5700 | 500×500 | В25 | 2330 | 4 Ø 18 AIV (А600) | 2,2 | 40 | Гранит |
|  | 4500 | 5700 | 500×500 | В25 | 2250 | 4 Ø 20 AIV (А600) | 2,3 | 40 | Известняк |
|  | 1100 | 6200 | 300×300 | В15 | 2330 | 4 Ø 22 AIV (А600) | 2 | 45 | Гранит |
|  | 1500 | 6200 | 300×300 | В20 | 2250 | 4 Ø 18 AIV (А600) | 2,5 | 45 | Известняк |
|  | 1800 | 6200 | 300×300 | В25 | 2330 | 4 Ø 18 AIV (А600) | 2,5 | 45 | Гранит |
|  | 1100 | 6900 | 400×400 | В15 | 2330 | 4 Ø 16 AIV (А600) | 2,4 | 45 | Гранит |
|  | 1500 | 6900 | 400×400 | В20 | 2250 | 4 Ø 18AIV (А600) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 1800 | 6900 | 400×400 | В25 | 2250 | 4 Ø 20 AIV (А600) | 2,3 | 45 | Известняк |
|  | 2400 | 6900 | 400×400 | В20 | 2330 | 4 Ø 22 AIV (А600) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 1500 | 7500 | 400×400 | В15 | 2250 | 4 Ø 16 AIV (А600) | 2,1 | 40 | Гранит |
|  | 1800 | 7500 | 400×400 | В15 | 2250 | 4 Ø 18 AIV (А600) | 2,2 | 40 | Известняк |
|  | 2300 | 7500 | 400×400 | В20 | 2330 | 4 Ø 16 AIV (А600) | 2,3 | 45 | Гранит |
|  | 1200 | 8100 | 400×400 | В15 | 2330 | 4 Ø 16 AIV (А600) | 2 | 40 | Гранит |
|  | 1500 | 8100 | 400×400 | В20 | 2250 | 4 Ø18 AIV (А600) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 1800 | 8100 | 400×400 | В20 | 2330 | 4 Ø 18 AIV (А600) | 2,2 | 40 | Гранит |
|  | 2200 | 8100 | 400×400 | В25 | 2250 | 4 Ø 20 AIV (А600) | 2 | 40 | Известняк |
|  | 2500 | 8100 | 400×400 | В25 | 2330 | 4 Ø 20 AIV (А600) | 2,2 | 40 | Гранит |

Образец выполнения задания 7

Пример и методика расчета

Дано. Железобетонная колонна (рис. 7.1), расчетная длина 10 = 7,98 м, размер сечения 300×300 мм, бетон класса В25, средняя плотность бетона в сухом состоянии на гранитном щебне составляет ρ=2330 кг/м3. Весовая влажность – ω = 2 %. Арматура – 4 стержня класса А-III диаметром 25 мм. Толщина защитного слоя бетона до края арматуры – a = 30 мм. Расчетная нагрузка Np = 110 т.

Рис. 7.1. Схема обогрева сечения железобетонной колонны

Определяем нормативную нагрузку:

,

где 1,2 – усредненный коэффициент надежности по нагрузке.

По прил. А для арматуры класса A-III определяем нормативное сопротивление растяжению Rsn = 390 МПа.

Определяем расчетное сопротивление арматурных стержней:

мм,

где γS – соответствующий коэффициент надежности по арматуре.

Определяем суммарную площадь сечения арматурных стержней (прил. Б) AS,tot = 1964 мм2.

Для бетона класса В25 по прил. В определяем нормативное сопротивление сжатию бетона: Rbn=18,5 МПа.

Определяем расчетное сопротивление бетона:

где  – коэффициент надежности по бетону.

Определяем теплофизические характеристики бетона на гранитном щебне:

Вт/(м °С),

Дж/(кг °С).

Следует обратить внимание, что теплофизические характеристики бетона на известняке отличаются:

λ tem =1,14 – 0,00055tт = 1,14 – 0,00055 ∙ 450 = 0,89 Вт/(м ∙°С);

Дж/(кг °С).

Определяем приведенный коэффициент температуропроводности бетона:

Для дальнейших расчётов задаёмся интервалами времени τп, равными τ1 = 0; τ2 = 1 ч; τ3 = 2 ч.

Для  = 0 несущая способность колонны будет равна

где  φtem = 0,67 – коэффициент продольного изгиба, учитывающий длительность нагружения и гибкость бетона, принят методом интерполяции по табл. 7.2 в зависимости от отношения .

Таблица 7.2

Коэффициент продольного изгиба φtет для нагретых колонн

|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φtет | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 0,44 |

Для τ2 = 1 ч = 3600 с определяем критерий Фурье:

,

где К = 37,56 с0,5 – коэффициент, зависящий от средней плотности бетона (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Значение коэффициента К1 в зависимости от средней плотности сухого бетона ρос

| ρос, кг/м3 | ≤ 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | ≥ 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |

Далее определяем аргумент функции ошибок:

,

где x = y = 0,5h – al – 0,5d = 0,5∙0,3 – 0,03 – 0,5∙0,025 = 0,108 м – расстояние от центра конструкции до расчетной точки.

Из прил. Г находим относительную избыточную температуру в неограниченной пластине θх = θу = 0,68.

Определяем температуру в расчетной точке:

= 1250 – (1250 – tH )θx = 1250 – (1250 – 20)∙0,68 = 413,6 °С.

Температура арматурных стержней при обогреве колонны с четырех сторон будет равна

где tB = 945 °С – верхнее значение изменения температуры при стандартном температурном режиме пожара – определяется по формуле

tB = 345lg(0,133τ + 1) + tH = 345lg(0,133 ∙ 3600 +1) + 20 = 945 °С.

По прил. Д при температуре 636,02 0С методом интерполяции находим значение коэффициента снижения прочности арматуры класса А-III – γ = 0,345.

Для определения размеров ядра бетонного сечения необходимо найти значение , для чего найдем

.

Величина θц – температура в средней части неограниченной пластины находится по критерию Фурье из прил. Е:

=1250 – (1250 – 20)∙0,9982 = 22 °С.

При критической температуре бетона на гранитном щебне  = 650 °С находим относительную избыточную температуру в неограниченной пластине:

Критическая температура бетона на известняковом щебне:

tB, cr = 750 °С.

Из прил. Г при Fox = 0,0452 и = 0,49 находим  = 0,25. Тогда размеры ядра сечения будут равны

Несущая способность колонны при τn = τ2 = 1,0 ч будет равна

где φtem = 0,571 – коэффициент продольного изгиба, учитывающий длительность нагружения и гибкость бетона, принят методом интерполяции по табл. 7.2 в зависимости от отношения .

Для τ3 = 2,0 ч = 2∙3600 с определяем критерий Фурье:

,

где  К = 37,56 с0,5 – коэффициент, зависящий от средней плотности бетона (табл. 7.3).

Далее получим:

,

где x = y = 0,5h – al – 0,5d = 0,5∙0,3– 0,03 – 0,5∙0,025 = 0,108 м – расстояние от центра конструкции до расчетной точки.

Из прил. Г находим относительную избыточную температуру в неограниченной пластине θх = θу = 0,58.

Определяем температуру в расчетной точке:

= 1250- (1250-tH )θx = 1250 – (1250 – 20) ∙ 0,58 = 536,6 °С.

Температура арматурных стержней при обогреве колонны с четырех сторон будет равна

где tB = 1029 °С – изменение температуры при стандартном температурном режиме, определяется по формуле

tB = 345lg(0,133τ + 1) + tH = 345lg(0,133∙7200 + 1) + 20 = 1029 °С.

По прил. Д при температуре 788,7 0С методом интерполяции находим значение коэффициента снижения прочности арматуры А-III – γ = 0,059.

Величина θЦ – температура в средней части неограниченной пластины находится из прил. Е:

= 1250 – (1250 – 20)∙0,9627 = 65,88 °С.

При критической температуре бетона на гранитном щебне = 650 °С:

Из прил. Г при Fox = 0,09 и= 0,5 находим = 0,32, тогда

Несущая способность колонны при τn = τ3 = 2,0 ч будет равна

где φtem = 0,492 – коэффициент продольного изгиба, учитывающий длительность нагружения и гибкость бетона, принят методом интерполяции по табл. 7.2 зависимости от отношения .

По результатам строим график снижения несущей способности колонны в условиях пожара (рис. 7.2). Определяем из графика фактический предел огнестойкости:  П0ф = 1,2 ч = 72 мин.

Рис. 7.2. График снижения несущей способности колонны в условиях пожара

Проверяемое задание 8. Оценка огнестойкости железобетонных строительных конструкций

Тема 2.3. Расчет огнестойкости строительных конструкций

Задание: познакомиться с методом оценки огнестойкости бетонных и железобетонных строительных конструкций на соответствие требованиям нормативных правовых документов.

Алгоритм выполнения задания

- Изучить методику и пример оценки огнестойкости железобетонных плит (образец выполнения задания 8).

- Выбрать вариант заданий к работе (табл. 1.1, 8.1).

- На основе изученного материала решить поставленную задачу и определить огнестойкость железобетонной плиты по признакам потери прочности и теплоизолирующей способности.

- Оформить отчет о работе аналогично образцу выполнения задания 8.

Таблица 8.1

Исходные данные для оценки пределов огнестойкости многопустотных железобетонных плит

| Номер варианта | Пролет, расчетная длина 10, мм | Сечение элемента, b×h,, мм | Класс бетона | Количество, диаметр и класс арматуры (новая маркировка) | Количество и диаметр пустот, мм | Толщина защитного слоя до края арматуры a, мм | Вид крупного заполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4180 | 1790×220 | В20 | 8 Ø 10 АIII (А400) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 3580 | 1790×220 | В 20 | 10 Ø 8 AIV (А600) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1790×220 | В15 | 7 Ø 8 АIII (А400) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1790×220 | В15 | 9 Ø 6 АII (А300) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 4180 | 1790×220 | В20 | 7 Ø 8 АIII (А400) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 3580 | 1790×220 | В15 | 9 Ø 6 АII (А300) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1790×220 | В 20 | 8 Ø 10 АIII (А400) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1790×220 | В15 | 10 Ø 8 AIV (А600) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 4180 | 1790×220 | В20 | 9 Ø 8 АIII (А400) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 3580 | 1790×220 | В15 | 7 Ø 8 АII (А300) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 2980 | 1790×220 | В20 | 8 Ø 6 АIII (А400) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 2680 | 1790×220 | В35 | 9 Ø 5 AVI (А1000) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 2380 | 1790×220 | В35 | 9 Ø 5 AVI (А1000) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1790×220 | В30 | 7 Ø 8 АII (А300) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 3580 | 1790×220 | В25 | 9 Ø 6 AI (А240) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1790×220 | В20 | 7 Ø 6 AII (А300) | 9×160 | 20 | Гранит |
|  | 2680 | 1790×220 | В20 | 7 Ø 6 AII (А300) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 2380 | 1790×220 | В15 | 8 Ø 5 AVI (А1000) | 9×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1490×220 | В35 | 7 Ø 10 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 3580 | 1490×220 | ВЗО | 8 Ø 8 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1490×220 | В30 | 6 Ø 8 АII (А300) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1490×220 | В25 | 6 Ø 6 AIII (А400) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1490×220 | В35 | 7 Ø 10 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 3580 | 1490×220 | В30 | 7 Ø 6 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1490×220 | В20 | 8 Ø 6 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1490×220 | В25 | 6 Ø 6 АII (А300) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 2380 | 1490×220 | В20 | 7 Ø 5 AVI (А1000) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1490×220 | В30 | 7 Ø 6 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 3580 | 1490×220 | В25 | 7 Ø 6 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1490×220 | В20 | 8 Ø 6 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1490×220 | В20 | 6 Ø 6 АII (А300) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 2380 | 1490×220 | В15 | 7 Ø 5 AVI (А1000) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1490×220 | В30 | 8 Ø 8 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 3580 | 1490×220 | В30 | 6 Ø 8 AI (А240) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1490×220 | В25 | 8 Ø 6 АIII (А400) | 7×160 | 20 | Гранит |
|  | 2680 | 1490×220 | В25 | 8 Ø 5 AVI (А1000) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 2380 | 1490×220 | В20 | 6 Ø 5 AVI (А1000) | 7×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1190×220 | ВЗО | 6 Ø 10 AIII (А400) | 6×160 | 20 | Гранит |
|  | 3580 | 1190×220 | В35 | 7 Ø 8 АIII (А400) | 6×160 | 20 | Гранит |
|  | 2980 | 1190×220 | В25 | 7 Ø 6 АII (А400) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1190×220 | В20 | 6 Ø 6 AIII (А400) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1190×220 | В35 | 6 Ø 8 АII (А300) | 6×160 | 20 | Гранит |
|  | 3580 | 1190×220 | В30 | 6 Ø 10 AIII (А400) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 2980 | 1190×220 | В25 | 7 Ø 6 АIII (А400) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1190x220 | В15 | 6 Ø 5 AI (А240) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 4180 | 1190×220 | В35 | 6 Ø 8 АII (А300) | 6×160 | 20 | Гранит |
|  | 3580 | 1190×220 | В30 | 6 Ø 10 AIII (А400) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 2980 | 1190×220 | В25 | 7 Ø 6 АIII (А400) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 2680 | 1190×220 | В20 | 6 Ø 6 AI (А240) | 6×160 | 20 | Известняк |
|  | 2380 | 1190×220 | В15 | 6 Ø 5 AI (А240) | 6×160 | 20 | Известняк |

Образец выполнения задания 8

Пример и методика оценки огнестойкости

Для оценки огнестойкости железобетонной конструкции по признаку потери несущей способности или прочности (R) необходимо знать:

- вид бетона;

- минимальное расстояние от обогреваемой поверхности до оси рабочей арматуры;

- размеры сечения конструкции;

- схему опирания.

Для оценки огнестойкости железобетонной конструкции по признаку потери теплоизолирующей способности (I) необходимо знать:

- вид бетона;

- толщину конструкции (для конструкций с внутренними пустотами – эффективную толщину конструкции).

Информация о пределах огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций приведена в табл. 8.2, 8.3.

Таблица 8.2

Пределы огнестойкости свободно опертых плит

| Вид бетона и характеристики плит |  | Минимальные толщина плиты t и расстояние до оси арматуры a, мм | Пределы огнестойкости, мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Тяжелый | Толщина плиты | t | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 155 |
|  | Опирание по двум сторонам или по контуру при | a | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
|  | Опирание по контуру | a | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Легкий ( т/м3) | Толщина плиты | t | 30 | 40 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|  | Опирание по двум сторонам или по контуру при | a | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
|  | Опирание по контуру | a | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 |

Примечания:

1. Минимальная толщина плиты t обеспечивает значение предела огнестойкости по признаку I, а расстояние до оси арматуры – значение предела огнестойкости по признаку R.

2. Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по табл. 1, умножая их на коэффициент 0,9.

3. Пределы огнестойкости статически неопределимых конструкций больше, чем пределы огнестойкости статически определимых на 25 %, если отношение площади арматуры над опорной к площади арматуры в пролете равно 0,5, и на 50 %, если это отношение равно 1,0.

4. Эффективная толщина многопустотной плиты для оценки предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты, за вычетом площади пустот, на ее ширину.

Таблица 8.3

Пределы огнестойкости статически определимых свободноопертых балок из тяжелого бетона, нагреваемых с 3 сторон

| Пределы огнестойкости балок из тяжелого бетона, мин | Ширина балки b и расстояние до оси арматуры a | Минимальные размеры железобетонных балок, мм |  |  |  | Минимальная ширина ребра , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 30 | b a | 80 25 | 120 15 | 160 10 | 200 10 | 80 |
| 60 | b a | 120 40 | 160 35 | 200 30 | 300 25 | 100 |
| 90 | b a | 150 55 | 200 45 | 280 40 | 400 35 | 100 |
| 120 | b a | 200 65 | 240 55 | 300 50 | 500 45 | 120 |
| 150 | b a | 240 80 | 300 70 | 400 65 | 600 60 | 140 |
| 180 | b a | 280 90 | 350 80 | 500 75 | 700 70 | 160 |

Примечания:

1. Для двутавровых балок, у которых отношение ширины полки к ширине стенки больше 2, необходимо в ребре устанавливать поперечную арматуру. При этом отношении больше 3 пользоваться табл. 2 нельзя.

2. Пределы огнестойкости статически неопределимых конструкций больше, чем пределы огнестойкости статически определимых на 25 %, если отношение площади арматуры над опорой к площади арматуры в пролете равно 0,5, и на 50 %, если это отношение равно 1,0.

Пределы огнестойкости несущих конструкций указаны для полных нормативных нагрузок с соотношением длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равным 1. Если отношение равно 0,3, то предел огнестойкости конструкции увеличивается в два раза. Для промежуточных значений предел огнестойкости может приниматься методом линейной интерполяции.

Пределы огнестойкости железобетонных элементов, представленные в табл. 8.2, 8.3, относятся к арматурным сталям классов A-I (A240), A-II (A300), A-IIIв (А400в), A-IV (A600), A-V (A800), AТ-IV (AТ600), AТ-V (AТ800) и критической температуре их прогрева при пожаре, равной 500 оС.

Рассмотрим пример. Требуется определить предел огнестойкости железобетонной свободно опертой плиты перекрытия жилого здания. Железобетонная многопустотная плита перекрытия имеет следующие размеры: пролет l = 5,9 м; ширина b = 1,2 м; толщина h = 0,16 м; количество пустот n = 9; диаметр пустот dпуст = 0,08 м (рис. 8.1). Растянутая арматура класса А-IIIв (A-400в), шесть стержней диаметром d = 12 мм. Бетон тяжелый, класса В15, толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры δ = 0,02 м.

Рис. 8.1. Поперечное сечение многопустотной железобетонной плиты перекрытия и принятая схема воздействия пожара на плиту

Выбираем схему воздействия пожара на заданную плиту: одностороннее воздействие снизу.

Определяем геометрические характеристики заданной плиты, необходимые для определения ее предела огнестойкости.

Для оценки огнестойкости железобетонной плиты перекрытия по потере несущей способности R определим расстояние до оси арматуры а:

м.

Для оценки огнестойкости плиты по потере теплоизолирующей способности I определим толщину плиты h (если плита сплошная) и эффективную толщину плиты hэфф < h (если плита пустотная).

В нашем примере:

.

Определяем пределы огнестойкости заданной плиты.

По признаку R с учетом пустотности плиты, согласно табл. 8.2 и примечаниям к ней получим  a = 0,026 м; .

По признаку I, согласно табл. 8.2 и примечаниям к ней получим hэфф=0,12 м;  .

Проверяемое задание 9. Расчет теплоизоляции противопожарного занавеса

Тема 2.3. Расчет огнестойкости строительных конструкций

Задание: познакомиться с методом расчета предела огнестойкости противопожарных преград на примере противопожарного занавеса.

Алгоритм выполнения работы

- Изучить пример и методику расчета огнестойкости противопожарного занавеса (образец выполнения задания 9).

- Выбрать вариант заданий к работе (табл. 1.1, 9.1).

- На основе изученного материала решить поставленную задачу и определить предел огнестойкости занавеса.

- Оформить отчет о работе аналогично образцу выполнения задания 9.

Таблица 9.1

Варианты исходных данных

| № варианта | Содержание задачи |
| --- | --- |
| 1 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из совелита плотностью 400 кг/м3, толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 2 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбодиатомовой штукатурки плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из совелита плотностью 350 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 3 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 4 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбодиатомовой штукатурки плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 250 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 5 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 6 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 250 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 7 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбодиатомовой штукатурки плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из стекловолоконных матов плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 8 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из стекловолоконных матов плотностью 100 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 3 |
| 9 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбодиатомовой штукатурки плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из стекловолоконных матов плотностью 150 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 3 |
| 10 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 11 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестоцементных плит плотностью 300 кг/м3, а второй слой – из камышита (плиты) плотностью 260 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 12 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестоцементных плит плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 13 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестоцементных плит плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из камышита (плиты) плотностью 360 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 14 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из доломитовых плит плотностью 360 кг/м3, а второй слой – из камышита (плиты) плотностью 260 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 15 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестового картона плотностью 1000 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 16 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3, а второй слой – из доломитовых плит плотностью 260 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 17 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестового картона плотностью 1000 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 18 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3, а второй слой – из войлока шерстяного плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 19 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из камышита (плит) плотностью 260 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 20 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из войлока шерстяного плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 21 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестового картона плотностью 1000 кг/м3, а второй слой – из асбестоцементных плит плотностью 500 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 22 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 23 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестового картона плотностью 1000 кг/м3, а второй слой – из асбестоцементных плит плотностью 400 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 24 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 250 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 25 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестового картона плотностью 1000 кг/м3, а второй слой – из асбестоцементных плит плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 26 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 27 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестовермикулитовых плит плотностью 380 кг/м3, а второй слой – из камышита (плит) плотностью 360 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 28 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 380 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 29 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из стекловолоконных матов плотностью 100 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 30 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестоцементных плит плотностью 500 кг/м3, а второй слой – из вулканита плотностью 400 кг/. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 31 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из стекловолоконных матов плотностью 150 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 32 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3, а второй слой – из асбестоцементных плит плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 33 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из стекловолоконных матов плотностью 200 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 34 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из перлитовых плит плотностью 250 кг/м3, а второй слой – из войлока шерстяного плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 35 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из доломитовых плит плотностью 320 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 36 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из плит камышита плотностью 290 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 37 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из доломитовых плит плотностью 280 кг/м3, а второй слой – из асбестового картона плотностью 1000 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 38 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из доломитовых плит плотностью 310 кг/м3, а второй слой – из асбестовермикулитовых плит плотностью 250 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 39 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестоцементных плит плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из вулканита плотностью 400 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 40 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестовермикулитовых плит плотностью 300 кг/м3, а второй слой – из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 41 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из вулканита плотностью 400 кг/м3, а второй слой – из камышита (плит) плотностью 270 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 42 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестовермикулитовых плит плотностью 380 кг/м3, а второй слой – из асбодиатомовой штукатурки плотностью 400 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 43 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из стекловолоконных матов плотностью 150 кг/м3, а второй слой – из доломитовых плит плотностью 290 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 44 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из перлитовых плит плотностью 200 кг/м3, а второй слой – из стекловолоконных матов плотностью 180 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 45 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из стекловолоконных матов плотностью 150 кг/м3, а второй слой – из доломитовых плит плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 46 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из стекловолоконных матов плотностью 180 кг/м3, а второй слой – из камышита (плит) плотностью 290 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 47 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из доломитовых плит плотностью 340 кг/м3, а второй слой – из стекловолоконных матов плотностью 150 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 48 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из стекловолоконных матов плотностью 190 кг/м3, а второй слой – из войлока шерстяного плотностью 300 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 49 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестового картона плотностью 1000 кг/м3, а второй слой – из стекловолоконных матов плотностью 170 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |
| 50 | Определить предел огнестойкости противопожарного занавеса по прогреву теплоизоляции, которая состоит из двух слоев. Первый слой (со стороны обогрева) выполнен из асбестоцементных плит плотностью 500 кг/м3, а второй слой – из стекловолоконных матов плотностью 20 кг/м3. Толщина слоев приведена в табл. 9.4 |

Образец выполнения задания 9

Пример и методика расчета

Противопожарная преграда – это строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объёмный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенное для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, строения в другую или между зданиями, сооружениями, строениями, зелёными насаждениями.

Незащищённый каркас противопожарного занавеса под действием высоких температур может деформироваться, что повлечёт за собой проникновение продуктов горения в  смежные помещения. Чтобы этого не случилось, каркас металлического занавеса покрывают теплоизоляцией. Материал теплоизоляции должен быть негорючим, обладать малой плотностью и небольшим коэффициентом теплопроводности.

Существенное значение при проектировании теплоизоляции имеет правильный выбор её толщины, которая зависит от теплотехнических показателей теплоизоляции, расчётной температуры в условиях возможного пожара, допустимой температуры поверхности каркаса и продолжительности нагревания.

Проверим соответствие теплоизоляции противопожарного занавеса требованиям пожарной безопасности на примере. Теплоизоляция состоит из двух слоев (рис. 9.1): первый слой (со стороны обогрева) – из асбодиатомовой штукатурки толщиной δ = 17 мм и плотностью ρ = 400 кг/м3, второй слой – из совелита толщиной δ2 = 18 мм и плотностью ρ2 = 350 кг/м3.

Рис. 9.1. Расчетная схема для определения предела огнестойкости

занавеса

В соответствии с требованиями Технического регламента температура на поверхности каркаса занавеса tp через 1 ч с момента начала пожара не должна превышать 180 °С. При этом температура среды с обогреваемой стороны занавеса изменяется по «стандартному» режиму. Расчет проведем методом конечных разностей.

- Определяем теплофизические параметры теплоизоляции.

Определим температуру обогреваемой поверхности теплоизоляции занавеса через τ = 1 ч «стандартного» режима пожара:

где tп = 20 °С – начальная температура; К – коэффициент, зависящий от объемной массы сухого материала, ч0,5 (табл. 9.2).

Для определения коэффициента К необходимо знать приведенную плотность теплоизоляции .

Таблица 9.2

Значение коэффициента К в зависимости от средней плотности материала

| Средняя плотность, кг/м3 | < 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К, ч1/.2 | 0,46 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |

Объемная масса асбодиатомовой штукатурки ρt1 и совелита ρt2 с учетом поправки на температуру составит

,

Тогда.

По значению  определим К = 0,485 ч0,5, а температура обогреваемой поверхности равна

.

Значению аргумента А = 0,485 / (2 ∙ √1) = 0,2425 соответствует по таблице 9,3 значение функции erfА = 0,2684, тогда получим

tоп = 1250 – (1250 – 20) ∙ 0,2684 = 919,9 °С.

Средняя температура теплоизоляции равна

tcр = (tоп + tкр) / 2 = (919,9 + 180) / 2 = 550 °C.

Коэффициент теплопроводности асбодиатомовой штукатурки по табл. 9.4 составляет

λ = 0,08 ∙ (1 + 0,0026 tcр) = 0,08∙ (1 + 0,0026 ∙ 550) = 0,1940 Вт/(м∙0С).

Коэффициент теплопроводности совелита по табл. 9.4 равен

λ = 0,079 ∙ (1 + 0,00126 tcр) = 0,079 ∙ (1 + 0,00126 ∙ 550) = 0,1347 Вт/(м∙0С).

Приведенный коэффициент теплопроводности составляет

Таблица 9.3

Значение Гауссового интеграла ошибок

| А | erf А | А | erf А | А | erf А | А | erf А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,5205 | 1,00 | 0,8427 | 1,50 | 0,9661 |
| 0,02 | 0,0216 | 0,52 | 0,5379 | 1,02 | 0,8508 | 1,52 | 0,9684 |
| 0,04 | 0,0415 | 0,54 | 0,5549 | 1,04 | 0,8586 | 1,54 | 0,9706 |
| 0,06 | 0,0676 | 0,56 | 0,5716 | 1,06 | 0,8661 | 1,56 | 0,9726 |
| 0,08 | 0,0901 | 0,58 | 0,5879 | 1,08 | 0,8733 | 1,58 | 0,9745 |
| 0,10 | 0,1125 | 0,60 | 0,6039 | 1,10 | 0,8802 | 1,60 | 0,9763 |
| 0,12 | 0,1348 | 0,62 | 0,6194 | 1,12 | 0,8868 | 1,62 | 0,978 |
| 0,14 | 0,1569 | 0,64 | 0,6346 | 1,14 | 0,8931 | 1,64 | 0,9796 |
| 0,16 | 0,179 | 0,66 | 0,6494 | 1,16 | 0,9991 | 1,66 | 0,9811 |
| 0,18 | 0,2009 | 0,68 | 0,6638 | 1,18 | 0,9048 | 1,68 | 0,9825 |
| 0,20 | 0,2227 | 0,70 | 0,6778 | 1,20 | 0,9103 | 1,70 | 0,9838 |
| 0,22 | 0,2443 | 0,72 | 0,6914 | 1,22 | 0,9155 | 1,72 | 0,985 |
| 0,24 | 0,2657 | 0,74 | 0,7047 | 1,24 | 0,9205 | 1,74 | 0,9861 |
| 0,26 | 0,2869 | 0,76 | 0,7175 | 1,26 | 0,9252 | 1,76 | 0,9872 |
| 0,28 | 0,3079 | 0,78 | 0,73 | 1,28 | 0,9297 | 1,78 | 0,9882 |
| 0,30 | 0,3286 | 0,80 | 0,7421 | 1,30 | 0,934 | 1,80 | 0,9891 |
| 0,32 | 0,3491 | 0,82 | 0,7538 | 1,32 | 0,9381 | 1,90 | 0,9928 |
| 0,34 | 0,3694 | 0,84 | 0,7651 | 1,34 | 0,9419 | 2,00 | 0,9953 |
| 0,36 | 0,3893 | 0,86 | 0,7761 | 1,36 | 0,9456 | 2,10 | 0,997 |
| 0,38 | 0,409 | 0,88 | 0,7867 | 1,38 | 0,946 | 2,20 | 0,9981 |
| 0,40 | 0,4284 | 0,90 | 0,7969 | 1,40 | 0,9523 | 2,30 | 0,9989 |
| 0,42 | 0,4475 | 0,92 | 0,8068 | 1,42 | 0,554 | 2,40 | 0,9993 |
| 0,44 | 0,4662 | 0,94 | 0,8163 | 1,44 | 0,9583 | 2,50 | 0,9996 |
| 0,46 | 0,4847 | 0,96 | 0,8254 | 1,46 | 0,9611 | 2,60 | 0,9998 |
| 0,48 | 0,5027 | 0,98 | 0,8312 | 1,48 | 0,9637 | 2,70 | 0,9999 |

Таблица 9.4

Теплофизические характеристики теплоизоляции

| Наименование теплоизоляционных материалов | Плотность матералов, ρ, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности с поправкой на температуру | Допустимая температура, 0С | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совелит | 400 350 | λ = 0,0825∙(1 + 0,00125tcр) λ = 0,079∙(1 + 0,00126tcр) | 500 | 30, 40, 50 |
| Вулканит; асбодиатомовая штукатурка | 400 | λ = 0,08∙(1 + 0,0026tcр) | 600 | 30, 40, 50 |
| Асбестоцементные плиты | 300 400 500 | λ = 0,079∙(1 + 0,0015tcр) λ = 0,088∙(1 + 0,0015tcр) λ = 0,092∙(1 + 0,0014tcр) | 450 | 30 |
| Асбестовермикулитовые плиты | 200 250 300 380 | λ =0,071∙(1 + 0,0023tcр) λ = 0,0756∙(1 + 0,00276tcр) λ = 0,08∙(1 + 0,0025tcр) λ = 0,0826∙(1 + 0,00268tcр) | 600 | 30, 40, 50 |
| Перлитовые плиты | 200 250 | λ = 0,07∙(1 + 0,0023tcр) λ = 0,081∙(1 + 0,002tcр) | 800 | 30, 40, 50 |
| Камышит, доломитовые плиты | 260–360 | λ = 0,1 | 100 | - |
| Стекловолокно | 100–200 | λ = 0,04∙(1 + 0,00089tcр) | 450 | 10-30 |
| Войлок шерстяной | 300 | λ = 0,05∙(1 + 0,004tcр) | 90 | - |
| Асбестовый картон | 1000 | λ = 0,0157∙(1 + 0,0075tcр) | 450 | - |

Коэффициент теплоёмкости материалов с учётом поправки на температуру можно принимать: .

Удельная теплоемкость совелита и штукатурки по приближенной формуле равна

Приведенная удельная теплоемкость составит

Приведенный коэффициент температуропроводности равен

.

- Разбиваем сечение теплоизоляции занавеса на n-е количество расчетных слоев и определяем расчетный интервал времени Δτ.

Например, при п = 4

= ( + ) / 4 = (17 + 18) / 4 = 8,75 мм.

Тогда получим

- Определяем температуру на обогреваемой поверхности ton в слоях.

Если  = 0,02489 ч,  тогда по табл. 9.3 , откуда следует:

,

Если  = 0,04978 ч,  тогда , откуда следует:

,

Если  = 0,07467 ч,  тогда , откуда следует:

,

Если  = 0,09956 ч,  тогда , откуда следует:

,

Так как в предпоследнем (третьем) расчетном слое температура превысила значение 20 °С, то температуру на необогреваемой поверхности (четвертый слой) определяем с учетом коэффициента теплоотдачи α, т. е.

,

Тогда

.

Если  = 0,12445 ч,  тогда , откуда следует:

,

где

Расчет проводим аналогично далее до момента времени, когда на необогреваемой поверхности последнего слоя установится tнп = 180 °С или время обогрева превысит 1 час.

- Составляем таблицу для определения температурного поля теплоизоляции (табл. 9.5).

- Результаты показывают, что предел огнестойкости занавеса составляет более 1 часа, что соответствует требованиям пожарной безопасности.

Таблица 9.5

Результаты расчета теплоизоляции

| , ч | Т, С | Температура в слоях теплоизоляции, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 |
| 0,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 0,245 | 56,674 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 0,500 | 172,863 | 38,368 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 0,075 | 277,560 | 96,432 | 29,168 | 20,000 | 20,000 |
| 0,099 | 360,675 | 153,364 | 58,216 | 24,584 | 22,541 |
| 0,124 | 426,933 | 209,445 | 88,974 | 40,379 | 31,231 |
| 0,149 | 480,865 | 257,953 | 124,912 | 60,103 | 41,673 |
| 0,174 | 525,697 | 308,889 | 159,028 | 83,292 | 53,458 |
| 0,199 | 563,654 | 342,368 | 193,090 | 106,243 | 64,545 |
| 0,224 | 596,296 | 878,372 | 224,303 | 128,818 | 75,080 |
| 0,249 | 624,736 | 410,899 | 253,595 | 149,691 | 84,479 |
| 0,274 | 649,796 | 439,166 | 879,995 | 169,037 | 92,995 |
| 0,298 | 672,089 | 464,896 | 304,101 | 186,495 | 100,505 |
| 0,323 | 692,085 | 488,095 | 325,695 | 202,303 | 107,204 |
| 0,348 | 710.151 | 508,890 | 345,199 | 216,450 | 113,109 |
| 0,873 | 726,577 | 587,675 | 362,670 | 229,154 | 118,359 |
| 0,398 | 741,596 | 544,623 | 378,415 | 240,514 | 123,006 |
| 0,423 | 755,396 | 560,005 | 392,569 | 250,710 | 127,147 |
| 0,448 | 768,135 | 573,983 | 405,358 | 259,858 | 130,837 |
| 0,472 | 779,940 | 586,746 | 416,920 | 268,097 | 134,143 |
| 0,497 | 790,920 | 598,430 | 487,422 | 275,532 | 137,112 |
| 0,522 | 801,167 | 609,171 | 436,981 | 282,267 | 139,791 |
| 0,547 | 810,758 | 619,074 | 445,719 | 288.386 | 142,217 |
| 0.572 | 819,761 | 628,238 | 453,730 | 293,968 | 144,483 |
| 0,597 | 828,233 | 636,745 | 461,103 | 299,077 | 146,437 |
| 0,622 | 836,824 | 644,668 | 467,911 | 303,770 | 148,283 |
| 0,646 | 843,779 | 652,068 | 474,219 | 308,097 | 149,981 |
| 0,671 | 850,935 | 658,999 | 480,082 | 312,100 | 151,549 |
| 0,696 | 857,726 | 665,508 | 485,549 | 315,816 | 153,008 |
| 0,781 | 864,188 | 671,638 | 490,662 | 319,276 | 154,354 |
| 0,746 | 870,389 | 677,422 | 495,457 | 322,508 | 155,644 |
| 0,771 | 876,193 | 682,893 | 499,965 | 325,535 | 156,793 |
| 0,796 | 881,793 | 688,079 | 504,214 | 328,379 | 157,900 |
| 0,821 | 887,149 | 693,004 | 508,229 | 331,057 | 158,941 |
| 0,845 | 892,278 | 697,689 | 512,030 | 333,585 | 159,922 |
| 0,870 | 897,196 | 702,154 | 515.637 | 335,976 | 160,850 |
| 0,895 | 901,916 | 706,416 | 519,065 | 338,243 | 101,728 |
| 0,920 | 906,452 | 710,490 | 522,330 | 340,397 | 162,562 |
| 0,945 | 910,815 | 714,391 | 525,444 | 342,446 | 163,355 |
| 0,970 | 915,017 | 718,189 | 588,418 | 344,399 | 164,110 |
| 0,995 | 919,066 | 721,718 | 531,264 | 346,264 | 164,831 |
| 1,019 | 922,971 | 785,165 | 533,991 | 348,048 | 165,519 |

Проверяемое задание 10. Расчет огнестойкости деревянных конструкций

Тема 2.3. Расчет огнестойкости строительных конструкций

Задание: рассчитать фактический предел огнестойкости сжатого деревянного элемента из условия прочности для деревянной стойки из цельной древесины. Влажность древесины > 9 %. Нагрузка на стойку Nn = 500 кН.

Алгоритм выполнения работы

- Изучить методику и пример расчета (образец выполнения задания 10).

- Выбрать  вариант заданий к работе (табл. 1.1, 10.1).

- На основе изученного материала решить поставленную задачу и определить предел огнестойкости деревянной стойки.

- Оформить отчет о работе аналогично образцу выполнения задания 10.

Таблица 10.1

Исходные данные для расчета

| № варианта | Сорт древесины | Сечение b×h, м | Нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,18×0,18 | 500 |
|  | 2 | 0,18×0,19 | 600 |
|  | 3 | 0,18×0,22 | 700 |
|  | 1 | 0,18×0,23 | 700 |
|  | 2 | 0,18×0,15 | 600 |
|  | 3 | 0,18×0,16 | 500 |
|  | 1 | 0,18×0,21 | 400 |
|  | 2 | 0,18×0,17 | 500 |
|  | 3 | 0,18×0,16 | 300 |
|  | 1 | 0,18×0,18 | 500 |
|  | 2 | 0,20×0,18 | 600 |
|  | 3 | 0,20×0,19 | 700 |
|  | 1 | 0,20×0,22 | 700 |
|  | 2 | 0,20×0,23 | 600 |
|  | 3 | 0,20×0,15 | 500 |
|  | 1 | 0,20×0,16 | 400 |
|  | 2 | 0,20×0,21 | 500 |
|  | 3 | 0,20×0,17 | 300 |
|  | 1 | 0,20×0,16 | 500 |
|  | 2 | 0,20×0,18 | 600 |
|  | 3 | 0,18×0,18 | 700 |
|  | 1 | 0,18×0,19 | 700 |
|  | 2 | 0,18×0,22 | 600 |
|  | 3 | 0,18×0,23 | 500 |
|  | 1 | 0,18×0,15 | 400 |
|  | 2 | 0,18×0,16 | 500 |
|  | 3 | 0,18×0,21 | 300 |
|  | 1 | 0,18×0,17 | 500 |
|  | 2 | 0,18×0,16 | 600 |
|  | 3 | 0,18×0,18 | 700 |
|  | 1 | 0,20×0,18 | 700 |
|  | 2 | 0,20×0,19 | 600 |
|  | 3 | 0,20×0,22 | 500 |
|  | 1 | 0,20×0,23 | 400 |
|  | 2 | 0,20×0,15 | 500 |
|  | 3 | 0,20×0,16 | 300 |
|  | 1 | 0,20×0,21 | 500 |
|  | 2 | 0,20×0,17 | 600 |
|  | 3 | 0,20×0,16 | 700 |
|  | 1 | 0,20×0,18 | 700 |
|  | 2 | 0,18×0,21 | 600 |
|  | 3 | 0,18×0,17 | 500 |
|  | 1 | 0,18×0,16 | 400 |
|  | 2 | 0,18×0,18 | 500 |
|  | 3 | 0,20×0,18 | 300 |
|  | 1 | 0,20×0,19 | 500 |
|  | 2 | 0,20×0,22 | 600 |
|  | 3 | 0,20×0,23 | 700 |
|  | 1 | 0,20×0,15 | 700 |
|  | 2 | 0,20×0,16 | 600 |

Образец выполнения задания 10

Пример и методика расчета

В общем случае для расчета предела огнестойкости деревянных конструкций необходимо решение двух задач: теплотехнической и прочностной.

Решение теплотехнической задачи огнестойкости применительно к деревянным конструкциям заключается в двух этапах:

- В определении времени τf – от начала огневого воздействия до воспламенения древесины конструкции.

- В определении изменения рабочего сечения деревянной конструкции после воспламенения древесины при пожаре за счет процесса ее обугливания.

Решение прочностной задачи огнестойкости применительно к деревянным конструкциям заключается:

- В определении изменения соответствующих напряжений в расчетных сечениях конструкций в зависимости от изменения размеров ее рабочих сечений за счет обугливания древесины после воспламенения при пожаре.

- В проверке условий прочности деревянной конструкции на воздействие соответствующих нормативных нагрузок с учетом изменения напряжений от этих нормативных нагрузок в зависимости от времени горения древесины.

- В определении времени τr от начала воспламенения древесины до утраты конструкцией несущей способности.

Предел огнестойкости несущих деревянных конструкций определяется выражением:

(10.1)

Время от начала теплового воздействия пожара на деревянную конструкцию до начала воспламенения древесины τf определяется по табл. 10.2 в зависимости от способа огнезащиты конструкции.

Таблица 10.2

Время от начала теплового воздействия до воспламенения древесины

| Способ огнезащиты | Время τf до воспламенения древесины, мин |
| --- | --- |
| Без огнезащиты | 4 |
| Штукатурка гипсовая 10–12 мм; цементная (10–15 мм) | 30 |
| Полужесткая минераловатная плита (70 мм) | 35 |

Изменение рабочего сечения деревянных конструкций за счет обугливания древесины определяется в зависимости от скорости обугливания при воздействии стандартного пожара. Значения скорости обугливания древесины V следует принимать по табл. 10.3.

Таблица 10.3

Скорость обугливания древесины при воздействии стандартного пожара

| Наименьшая сторона сечения, мм | Скорость обугливания древесины, мм/мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | клееной | цельной |
| ≥ 120 | 0,6 | 0,8 |
| ≤ 120 | 0,7 | 1,0 |

При расчете изменения рабочего сечения деревянных конструкций при пожаре следует учитывать схему его воздействия на рассматриваемую конструкцию:

- одностороннее воздействие пожара (междуэтажные деревянные перекрытия);

- трехстороннее воздействие пожара (деревянные балки, деревянные стойки, примыкающие к стенам);

- четырехстороннее воздействие пожара (деревянные колонки, стойки и т. п.).

Расчетные сопротивления различных сортов и пород древесины для различных напряженных состояний деревянных конструкций, используемые для решения прочностной задачи огнестойкости, приведены в табл. 10.4.

Таблица 10.4

Расчетные сопротивления древесины

| Напряженное состояние | Условное обозначение | Расчетные сопротивления для сортов древесины, МПА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Изгиб |  | 29 | 26 | 18 |
| Сжатие вдоль волокон |  | 26 | 23 | 16 |
| Растяжение вдоль волокон |  | 20 | 15 | - |
| Растяжение поперек волокон |  | 1,1 | 1,1 | - |
| Скалывание вдоль волокон |  | 3,7 | 3,2 | 2,9 |

Для деревянных центрально-растянутых элементов изменение напряжений растяжения равно

,					(10.2)

где  – продольная сила от нормативных нагрузок, Н;  – площадь поперечного сечения элемента, нетто, в зависимости от времени горения при пожаре τ, м2.

Время τr от начала воспламенения элемента при пожаре до утраты им несущей способности определяется из условия

,     					(10.3)

где  – расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон.

Для деревянных центрально-сжатых элементов изменение напряжений сжатия следует определять по формулам:

а) по прочности из условия: 		,

б) по устойчивости из условия: 	,		(10.4)

где – продольная сила от нормативных нагрузок, Н; – площадь поперечного сечения элемента, нетто, в зависимости от времени горения при пожаре τ, м2; φ(τ) – коэффициент продольного изгиба, определяемый с учетом изменения рабочего сечения элемента, его длины и гибкости в моменты времени τ его горения (в соответствии с положениями СНиП «Деревянные конструкции»).

Время τr от начала воспламенения элемента при пожаре до утраты им несущей способности определяется из условия

,					(10.5)

где  – расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон.

Расчет предела огнестойкости по потере прочности на изгиб по нормальным напряжениям производят по формуле

, 					(10.6)

где  – расчетный изгибающий момент, Н∙м;  – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента (нетто) в зависимости от времени горения конструкции на пожаре, м3.

Расчет предела огнестойкости по потере прочности по скалыванию производят по формуле

,				(10.7)

где  – поперечная сила в расчетном сечении от нормативных нагрузок, Н;  – статический момент инерции брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси, м3;  – момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси, м4;  – ширина сечения конструкции в зависимости от времени его горения при пожаре, м.

Для элементов прямоугольного сечения значения  можно определять из выражения

,					(10.8)

где  – расчетная площадь поперечного сечения, м2.

Время τr от начала воспламенения древесины элемента при пожаре до утраты им несущей способности определяется из следующих условий:

а) прочности на изгиб:

если , где  – расчетное сопротивление изгибу, Па, то τ = τr;

б) прочности на скалывание:

если ,  где  – расчетное сопротивление скалыванию при изгибе, Па, то τ = τr.

Рассмотрим пример. Рассчитать фактический предел огнестойкости сжатого деревянного элемента из условия прочности для деревянной стойки из цельной древесины. Материал стойки – сосна второго сорта. Сечение b×h = (0,18×0,20) м. Влажность древесины > 9 %. Нагрузка на стойку Nn = 500 кН.

Варианты огнезащиты:

а) без огнезащиты;

б) огнезащита слоем штукатурки ( = 15 мм);

в) огнезащита вспучивающимся покрытием ВПД (2 слоя).

Определяем время τf от начала теплового воздействия пожара на стойку до воспламенения древесины по табл. 10.2:

а) для древесины без огнезащиты – τf = 4 мин;

б) с огнезащитным слоем штукатурки ( = 15 мм) – τf = 30 мин.

Определяем скорость обугливания древесины стойки при горении. Согласно табл. 10.3 для стойки из цельной древесины с наименьшей стороной сечения > 120 мм получим V = 0,8 мм/мин.

Определяем расчетное сопротивление древесины стойки сжатию. Согласно табл. 10.4 для древесины второго сорта Rfc = 23 МПа.

Определяем напряжение сжатия fc(τ) в стойке от заданной нормативной сжимающей нагрузки Nn в различные моменты времени воздействия пожара τ после воспламенения древесины (τ > τf).

Задаемся несколькими последовательными периодами  времени горения стойки при пожаре: τ = 20; 30; 40 мин.

Определяем для выбранных моментов времени τ изменение размеров сечения стойки b(τ), h(τ) в результате обугливания и, соответственно, напряжения сжатия в стойке An(τ):

,					(10.9)

,					(10.10)

,					(10.11)

.				(10.12)

Таблица 10.5

Результаты расчета

| Время горения балки при пожаре – , мин | , м | , м | , м2 | , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,20 | 0,18 | 0,036 | 13,9 |
| 20 | 0,168 | 0,148 | 0,0249 | 20,1 |
| 30 | 0,152 | 0,132 | 0,0201 | 24,9 |
| 40 | 0,136 | 0,116 | 0,0158 | 31,7 |

Представим результаты проведенных расчетов по формулам 10.9–10.12 по заданным периодам времени горения в табл. 10.5 и построим график снижения сопротивления сжатию (рис. 10.1). Как видно из графика, нормативное сопротивление сжатию для заданного деревянного элемента с заданной нагрузкой Rfc = 23 МПа достигается в диапазоне времени пожара 20 <  < 30 мин.

Используя линейную интерполяцию, определим r:

мин.

Рис. 10.1. График снижения сопротивления сжатию деревянной стойки

Определяем искомое значение фактического предела огнестойкости τfr рассматриваемой стойки по признаку утраты прочности с учетом заданных вариантов огнезащиты стойки:

а) при отсутствии огнезащиты:

;

б) с огнезащитным слоем штукатурки ( = 15 мм):

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре : учебник. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2003. – 656 с.

- Расчет пределов огнестойкости железобетонных конструкций : задачник / В.В. Смирнов [и др.] ; под общ. ред. О.А. Мокроусовой. – Екатеринбург : УрИ ГПС МЧС России, 2011. – 58 с.

- Ройтман, В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. – Ассоциация «Пожарная безопасность и наука», 2001 г.

- Кошмаров, Ю.А. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле / Ю.А. Кошмаров. – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1987.

- Оценка огнестойкости металлических конструкций : указания к лабораторно-практическим занятиям по «Безопасности жизнедеятельности» / сост.: Р.А. Хузиахметов. – Казань : КГАСУ,  2013. – 16 с.

- Пожарная безопасность в строительстве : задачник. Ч. 1 / под общ. ред. О.А. Мокроусовой. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2009. – 87 с.

Приложение А

Нормативные сопротивления растяжению арматуры

| Стержневая арматура классов | Нормативные сопротивления растяжению Rsn и расчетные сопротивления сжатию для предельных состояний второй группы Rs, МПа |
| --- | --- |
| А-I | 235 |
| A-II | 295 |
| A-III | 390 |
| A-IV | 590 |
| A-V | 788 |
| A-VI | 980 |
| AT-VII | 1175 |

Приложение Б

Расчетная площадь арматурных стержней

| Номинальный диаметр стержня, мм | Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 7,1 | 14,1 | 21,2 | 283 | 35,3 | 42,4 | 49,5 | 56,5 | 63,6 |
| 4 | 12,6 | 25,1 | 37,7 | 50,2 | 62,8 | 75,4 | 87,9 | 100,5 | 113 |
| 5 | 19,6 | 39,3 | 58,9 | 78,5 | 98,2 | 117,8 | 137,5 | 157,1 | 176,7 |
| 6 | 28,3 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 |
| 8 | 50,3 | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 453 |
| 10 | 78,5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 |
| 12 | 113,1 | 226 | 339 | 452 | 565 | 679 | 792 | 905 | 1018 |
| 14 | 153,9 | 308 | 462 | 616 | 769 | 923 | 1077 | 1231 | 1385 |
| 16 | 201,1 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 | 1810 |
| 18 | 254,5 | 509 | 763 | 1018 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2290 |
| 20 | 314,2 | 628 | 942 | 1256 | 1571 | 1885 | 2199 | 2513 | 2828 |
| 22 | 380,1 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2281 | 2661 | 3041 | 3421 |
| 25 | 490,9 | 982 | 1473 | 1963 | 2454 | 2945 | 3436 | 3927 | 4418 |
| 28 | 615,8 | 1232 | 1847 | 2463 | 3079 | 3685 | 4310 | 4926 | 5542 |
| 32 | 804,3 | 1609 | 2413 | 3217 | 4021 | 4826 | 5630 | 6434 | 7238 |
| 36 | 1017,9 | 2036 | 3054 | 4072 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 |
| 40 | 1256,6 | 2513 | 3770 | 5027 | 6283 | 7540 | 8796 | 10053 | 11310 |
| 45 | 1590,4 | 3181 | 4771 | 6362 | 7952 | 9542 | 11133 | 12723 | 14313 |
| 50 | 1963,5 | 3927 | 5891 | 7854 | 9818 | 11781 | 13745 | 15708 | 17672 |
| 55 | 2376 | 4752 | 7128 | 9504 | 11880 | 14256 | 16632 | 19008 | 21384 |
| 60 | 2827 | 5654 | 8481 | 11308 | 14135 | 16962 | 19789 | 22616 | 25443 |
| 70 | 3848 | 7696 | 11544 | 15392 | 19240 | 23088 | 26936 | 30784 | 34632 |

Приложение В

Нормативные сопротивления бетона

| Вид сопротивления | Бетон | Нормативные сопротивления мелкозернистого бетона Rbn и Rbtk и расчетные сопротивления для предельных состояний второй группы Rb ser и Rbt ser , МПа (кгс/см2), с учетом класса бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В15 | В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | В60 |
| Сжатие осевое (призменная прочность) Rbn; Rb ser | Тяжелый и мелкозернистый | 11 (112) | 15 (153) | 18,5 (189) | 22 (224) | 25,5 (260) | 29 (296) | 32 (326) | 36 (367) | 39,5 (403) | 43 (438) |

Приложение Г

Кривые распределения относительной избыточной температуры в неограниченной пластине

Приложение Д

Расчетные значения коэффициента γs, tem, учитывающего снижение нормативного сопротивления арматурных сталей в зависимости от температуры их нагрева в напряженном состоянии

| № п/п | Наименование и класс арматурной стали | Коэффициент γs, tem = Rs, tem / Rsп при температуре нагрева 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|  | Горячекатаная круглая (гладкая) сталь, класс А-I, марка Ст-3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,83 | 0,66 | 0,51 | 0,37 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,05 |
|  | Горячекатаная периодического профиля сталь, класс А-II, марка Ст5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,76 | 0,52 | 0,36 | 0,23 | 0,16 | 0,1 | 0,06 |
|  | Горячекатаная периодического профиля сталь, класс А-III, марка Ст25Г2С | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 0,79 | 0,63 | 0,46 | 0,30 | 0,18 | 0,09 | 0,05 |
|  | Горячекатаная низколегированная периодического профиля сталь, класс А-IV, марка Ст80С | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0.97 | 0.81 | 0.64 | 0.50 | 0.35 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
|  | Термически упрочненная периодического профиля сталь, класс А-V | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,69 | 0,38 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | 0 | 0 |

Приложение Е

Температура в середине неограниченной пластины θц

| F0/4 | θц | F0/4 | θц | F0/4 | θц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 1,0000 | 0,039 | 0,8532 | 0,076 | 0,6009 |
| 0,002 | 1,0000 | 0,040 | 0,8458 | 0,077 | 0,5950 |
| 0,003 | 1,0000 | 0,041 | 0,8384 | 0,078 | 0,5892 |
| 0,004 | 1,0000 | 0,042 | 0,8310 | 0,079 | 0,5835 |
| 0,005 | 1,0000 | 0,043 | 0,8236 | 0,080 | 0,5778 |
| 0,006 | 1,0000 | 0,044 | 0,8163 | 0,081 | 0,5721 |
| 0,007 | 1,0000 | 0,045 | 0,8089 | 0,082 | 0,5665 |
| 0,008 | 0,9998 | 0,046 | 0,8015 | 0,083 | 0,5610 |
| 0,009 | 0,9996 | 0,047 | 0,7941 | 0,084 | 0,5555 |
| 0,010 | 0,9992 | 0,048 | 0,7868 | 0,085 | 0,5500 |
| 0,011 | 0,9985 | 0,049 | 0,7796 | 0,086 | 0,5447 |
| 0,012 | 0,9975 | 0,050 | 0,7723 | 0,087 | 0,2393 |
| 0,013 | 0,9961 | 0,051 | 0,7651 | 0,088 | 0,5340 |
| 0,014 | 0,9944 | 0,052 | 0,7579 | 0,089 | 0,5288 |
| 0,015 | 0,9922 | 0,053 | 0,7508 | 0,093 | 0,5084 |
| 0,016 | 0,9896 | 0,054 | 0,7437 | 0,094 | 0,5034 |
| 0,017 | 0,9866 | 0,055 | 0,7367 | 0,095 | 0,4985 |
| 0,018 | 0,9832 | 0,056 | 0,7297 | 0,096 | 0,4936 |
| 0,019 | 0,9794 | 0,057 | 0,7227 | 0,097 | 0,4887 |
| 0,020 | 0,9752 | 0,058 | 0,7158 | 0,098 | 0,4839 |
| 0,021 | 0,9706 | 0,059 | 0,7090 | 0,099 | 0,4792 |
| 0,022 | 0,9657 | 0,060 | 0,4022 | 0,100 | 0,4745 |
| 0,023 | 0,9605 | 0,061 | 0,6955 | 0,102 | 0,4652 |
| 0,024 | 0,9550 | 0,062 | 0,6888 | 0,104 | 0,4561 |
| 0,025 | 0,9493 | 0,063 | 0,6821 | 0,106 | 0,4472 |
| 0,026 | 0,9433 | 0,063 | 0,6789 | 0,108 | 0,4385 |
| 0,027 | 0,9372 | 0,064 | 0,6756 | 0,110 | 0,4299 |
| 0,028 | 0,9308 | 0,065 | 0,6690 | 0,112 | 0,4215 |
| 0,029 | 0,9242 | 0,066 | 0,6626 | 0,114 | 0,4133 |
| 0,030 | 0,9175 | 0,067 | 0,6561 | 0,116 | 0,4052 |
| 0,031 | 0,9107 | 0,068 | 0,6498 | 0,118 | 0,4973 |
| 0,032 | 0,9038 | 0,069 | 0,6435 | 0,120 | 0,3895 |
| 0,033 | 0,8967 | 0,070 | 0,6372 | 0,122 | 0,3819 |
| 0,034 | 0,8896 | 0,071 | 0,6310 | 0,124 | 0,3745 |
| 0,035 | 0,8824 | 0,072 | 0,6249 | 0,126 | 0,3671 |
| 0,036 | 0,8752 | 0,073 | 0,6188 | 0,128 | 0,3600 |
| 0,037 | 0,8679 | 0,074 | 0,6128 | 0,130 | 0,3529 |
| 0,038 | 0,8605 | 0,075 | 0,6088 | 0,140 | 0,3198 |

Оценка огнестойкости металлических конструкций : указания к лабораторно-практическим занятиям по «Безопасности жизнедеятельности» / Сост.: Р.А. Хузиахметов. – Казань: КГАСУ,  2013. – 16 с.

Расчет пределов огнестойкости железобетонных конструкций : Задачник / В.В. Смирнов [и др.]; под общ. ред. О.А. Мокроусовой. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2011. – 58 с.

Пожарная безопасность в строительстве : Задачник. Часть 1 / Под общ. ред. О.А. Мокроусовой. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2009. – 87 с.