Практическая работа №1

по дисциплине «Основы гидравлики и термодинамики»

раздел «Основы гидравлики»

ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Целью данной практической работы является привитие студентам навыков практического применения таких основных разделов, как:

- уравнение Бернулли;

- уравнение неразрывности;

- режимы течения жидкости в трубах;

- гидравлические сопротивления;

- основы расчета трубопроводов;

и многих других разделов и закономерностей изученных в курсе дисциплины.

Задача студентов при выполнении практической работы заключается в  кратком и четком изложении теоретического материала затронутых тем в практической работе, а также в расчете параметров трубопровода определение диаметра труб и требуемого напора заданной водопроводной сети.

Расчетную схему трубопровода принять такой, как изображено на рис.1 водопроводная сеть с участком параллельно соединенных труб. Исходные данные для расчетов приведены в таб.1., вариант выбираются по первой букве фамилии:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ                                                                                                     СОДЕРЖАТЬСЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Введение

1.Общая часть.

  - Общие сведения о гидравлике.

  - Методы решения задач при расчете трубопроводов.

  - Теоретические основы расчета сложного трубопровода.

2.Расчетная часть.

2.1 Схема водопроводной сети.

2.2 Исходные данные.

2.3 Выбор магистральной линии.

2.4 Скорость движения жидкости.

2.5 Определение диаметра труб и потерь напора на участках магистральной линии.

2.6 Определение требуемого напора сети.

2.7 Напор в точках ответвления.

2.8 Определение потерь напора в ответвлениях.

2.9 Определение расходных характеристик ответвлений.

2.10 Диаметры труб ответвлений.

2.11 Истинная скорость движения жидкости в ответвлении.

2.12 Обоснование и выбор насоса.

3. Заключение.

Графическая часть

Схема водопроводной сети. (На миллиметровке в масштабе с нанесением всех, определенных  в расчетной части, параметров сети.)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЛОЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Сложный трубопровод имеет разветвленные участки, состоящие из нескольких труб (ветвей), между которыми распределяется жидкость, поступающая в трубопровод из питателей.

К таким трубопроводам относятся городские и сельские водопроводы, поливные трубопроводы, трубопроводы различных технических систем, в том числе внутрипочвенного и капельного орошения.

Сечения трубопровода, в которых смыкаются несколько ветвей, называются узлами.

В зависимости от структуры разветвленных участков различают следующие типы сложных трубопроводов; с концевой раздачей жидкости (разветвленная тупиковая сеть), с параллельными ветвями, с кольцевыми участками. В практике встречаются также разнообразные сложные трубопроводы комбинированного типа.

При расчете можно выделить три основные группы задач расчета сложных трубопроводов:

- определение размеров труб по заданным в них расходам и перепадам напоров в питателях и приемниках,

- определение перепадов напоров в питателях и приемниках, необходимых

для обеспечения требуемых расходов в трубах заданных размеров

3. определение расходов в трубах заданных размеров по известным перепадам напоров.

Последние две группы задач представляют проверочные расчеты существующего трубопровода, выясняющие условия работы при различных значениях гидравлических параметров.

Для решения сформулированных задач составляется система уравнений, которые устанавливают функциональные связи между параметрами, характеризующие параметры жидкости в трубах, т.е. размерами труб, расходами жидкости и напорами. Эта система состоит из уравнений баланса расходов для каждого узла и уравнений баланса напоров (уравнений Бернулли) для каждой ветви трубопровода.

Потери напора в трубах выражаются формулой

которую для расчетов удобно привести к виду

В этих выражениях:

li и di - длина и диаметр трубы;

Vi - средняя скорость потока в трубе;

λi - коэффициент сопротивления трения;

ζi - коэффициент местного сопротивления;

Li - приведенная длина трубы (учитывая местные сопротивления с помощью

их эквивалентных длин li )

Числовой множитель равен 0,0827=  где ускорение свободного падения g выражен в м/с2.

В гидравлически длинном (или просто длинном) трубопроводе потери напора по длине настолько превышают местные потери, что их принимают как некоторую часть потерь по длине.

При расчетах длинных трубопроводов находят потери напора по длине, а затем суммарные местные потери напора учитывают, увеличивая найденные значения на 5…10%.

Конкретный вид системы расчетных уравнений и способы ее решения определяются типом сложного трубопровода и характером поставленной задачи. Для получения однозначного решения системы расчетных уравнений должна быть замкнутой, т.е. число независимых неизвестных в ней должно быть равно числу уравнений.

Ниже приводятся уравнения по расчету основных видов сложных трубопроводов. Расчет ведется с помощью расходных характеристик (модуля расхода). Расходная характеристика К представляет собой расход в данной трубе при гидравлическом уклоне, равном единице.

ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Целью настоящего расчета является определение диаметра труб и потребного напора заданной водопроводной сети.

Водопроводная сеть с участком параллельно соединенных труб.

Расчет водопроводной сети с участком параллельно соединенных трубопроводов

1.Схема водопроводной сети.

Рис.1 Схема водопроводной сети

2. Исходные данные.

Исходные данные берутся из табл.1 и сводятся в свою произвольную таблицу.

Таблица №1

| Длина участка (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номер участка | 1 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
|  | 2 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 160 | 220 | 140 | 160 | 180 |
|  | 3 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 |
|  | 4 | 200 | 220 | 240 | 260 | 180 | 200 | 220 | 240 | 200 | 220 |
|  | 5 | 260 | 100 | 120 | 240 | 260 | 180 | 200 | 220 | 240 | 200 |
|  | 6 | 260 | 180 | 200 | 220 | 100 | 120 | 240 | 260 | 260 | 100 |
|  | 7 | 240 | 260 | 180 | 200 | 200 | 220 | 100 | 120 | 220 | 240 |
|  | 8 | 210 | 240 | 240 | 200 | 280 | 210 | 220 | 230 | 220 | 200 |
|  | 9 | 200 | 230 | 210 | 260 | 190 | 240 | 210 | 240 | 210 | 220 |
|  | 10 | 220 | 220 | 280 | 210 | 160 | 200 | 240 | 260 | 200 | 210 |
| Расход через ответвление (м3 /с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответвление | СК | 0,04 | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | 0,02 |
|  | ДЕ | 0,03 | 0,02 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | 0,03 |
|  | ЖЗ | 0.,035 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,02 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,035 | 0,02 |
|  | ЖИ | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,035 |
| Свободный напор (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка потребления | К | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 |
|  | Е | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 |
|  | З | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 15 | 25 |
|  | И | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| Отметка (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт (точка) | А | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
|  | В | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 |
|  | С | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 |
|  | Д | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 |
|  | Е | 8 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 |
|  | Ж | 11 | 12 | 5 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 7 |
|  | З | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 |
|  | И | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 |
|  | К | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |

3. Выбор магистральной линии,

За магистральную линию обычно принимается, возможно более длинная, включающая возможно большую часть сопротивлений и пропускающая большие количества жидкости. При сравнительной одинаковой длине водопроводных линий и приблизительно равных их сопротивлениях за магистральную линию принимается такая, у которой конечная точка имеет большую отметку высоты (большую высоту горизонта) или больший свободный напор (необходимый располагаемый напор в точке потребления).

4. Скорость движения жидкости.

Обычно принимается, что скорость движения жидкости в магистральных трубопроводах составляет 0,8-2,5 м/с, а скорость движения жидкости в ответвлениях может составлять значения до 10-15 м/с. Поэтому целесообразно принять для расчетов скорость движения жидкости V =1,5 м/с.

5. Определение диаметра трубопроводов и потерь напора на участках магистральной линии.

I. Участок АВ

а) Расход  QAB = QСК +QДЕ + QЖЗ + QЖИ

б) Расчетный диаметр трубопровода определяется из уравнения расхода.

Здесь

в) Диаметр трубопровода по сортаменту и его расходная характеристика

г) Истинная скорость,

д) Потеря напора

Здесь коэффициент 1,1 введен для учета потерь на местных сопротивлениях, вы берёте коэффициент, целесообразно исходя из своих данных водопроводной сети.

2. Участок ВС.

а) Определение расхода через ветви участка. Для этого записываются следующие очевидные уравнения

∆hвc = ∆hвc2= ∆hвc3 = и т.д.

QAB = QBC2 + Q BC3 + Q BC4

Это позволяет составить следующие три уравнения

=

=

QAB = QBC2 + Q BC3 + Q BC4

Из этих уравнений можно определить все неизвестные

QBC2 , Q BC3  и Q BC4

б) Потеря напора на участке ВС.

∆hвc = ∆hвci=

3. Участок СД.

а) Расход     Q CД  = Q АВ – QСК

б) Диаметр трубопровода находится из уравнения расхода

в) По сортаменту находятся диаметр трубопровода и его расходная характеристика:

г) Истинная скорость

д) Потеря напора

Остальные участки в зависимости от выбранной магистральной линии рассчитываются аналогичным образом.

6. Определение потребного напора сети.

Потребным напором сети является напор в точке А, определяется он как полная потеря напора на всей магистральной линии, складывающаяся из суммы потерь напора (местных и по длине) на участках этой линии, разности отметок конечной и начальной точек магистральной линии и свободного напора в точке потребления на конце магистральной линии.

Нпотр .= НА = Σ∆hi + (ZЗ – ZА) + Нсв.З

Здесь

Σ∆hi = ∆hав + ∆hвс+ ∆hсд +∆hдж+ ∆hжз

где Σ∆hi – потери напора (местные и по длине) на всей магистральной линии                        ZЗ и ZА – отметки конечной и начальной точек магистральной линии.

Нсв.З – свободный напор в конечной точке  магистральной линии.

Примечание.

Как уже отмечалось, конечной точкой магистральной линии выбирается точка с большей отметкой высоты или точка, имеющая больший свободный напор. Поэтому в данном случае такой точкой может быть как точка И, так и точка З, в зависимости от исходных данных и не исключено, что конечными точками могут быть и точка Е и точка К.

7. Напор в точках ответвлений.

а) Точка С.

НС = НА –∆hав –∆hвс + (ZА – ZС)

Аналогично определяется напор в других точках ответвления.

8. Определение потерь напора в ответвлениях (суммарных: путевых и местных).

Ответвление СК.

∆hск = Нс – Нсв.к + (ZС – ZК)

Нсв.к  – свободный напор в точке  К.

Аналогично определяются потери напора в остальных ответвлениях.

9. Расходные характеристики труб ответвлений.

Ответвление СК.

Аналогично определяются расходные характеристики в других ответвлениях.

10. Диаметры труб ответвлений.

По значению расходной характеристики в соответствии с сортаментом подбирается трубопровод из условий, что свободный напор в конечной точке ответвления должен быть не менее заданного.

Ответвление СК.

а) По сортаменту   dск= ….

б) Потери напора

в) Свободный напор в точке потребления

Нсв.к = НС– ∆hск + (ZС – ZК)

Итак   dск = ….

Аналогично определяются диаметры труб других ответвлений.

11. Истинная скорость движения жидкости в ответвлении.

Ответвление СК

Аналогично определяем истинную скорость движения жидкости в других ответвлениях.

.

Таким образом для рассматриваемой сети  определены

1. Расход   Q = QАВ....

2. Напор    Нпотр. = НА = ….

Эти параметры позволяют  произвести подбор насоса, которые выпускаются промышленностью (см. приложение 2)

Приложение 1

Значения К2  в зависимости от шероховатости стенок ∆

| № п/п | d [м] | Коэффициент К2 при шероховатости стенок в мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∆ = 0,2 | ∆ = 0,5 | ∆ = 1,0 |
| 1. | 0,075 | 1,133*10-3 | 0,663*10-3 | 0,686*10-3 |
| 2. | 0,1 | 5,162*10-3 | 3,973*10-3 | 3,187*10-3 |
| 3. | 0,125 | 16,024*10-3 | 12,469*10-3 | 9,659*10-3 |
| 4. | 0,15 | 43,37*10-3 | 34,103*10-3 | 27,627*10-3 |
| 5. | 0,175 | 98,143*10-3 | 78, 84*10-3 | 62,259*10-3 |
| 6. | 0.2 | 0,1972 | 0,1554 | 0,1271 |
| 7. | 0,25 | 0,6342 | 0,5041 | 0.4153 |
| 8. | 0,3 | 1,6469 | 1,4142 | 1,0918 |
| 9. | 0,4 | 7,4052 | 5,975 | 4,9746 |
| 10. | 0,5 | 23,7394 | 19,2578 | 16,1305 |

Примечание. При проведении расчетов можно принять:

трубы чугунные ∆ = 1,0мм

трубы стольные катанные ∆ = 0,5мм

трубы стальные цельнотянутые  ∆ = 0,2мм

Приложение 2

Некоторые типы насосов, используемых в сельскохозяйственном водоснабжении

| Производитель насос м/час | Напор, м | Число оборотов, об/км | Мощность, N, кВт | Марка насоса | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 34,5 | 2900 | 4,5 | 2К-6 | 35 |
| 10,8 | 54 | 2870 | 4,5 | 21/2кс-5х2 | 42 |
| 20 | 140 | 1450 | 37 | ВН-5 | 835 |
| 20 | 183 | 1460 | 18 | ВН-7 | 887 |
| 20 | 30,8 | 2900 | 4,5 | 2К-6 | 35 |
| 25 | 24,2 | 2900 | 4,2 | ЗК-9а | 46 |
| 30 | 20 | 2900 | 4.5 | 2К-6а | 35 |
| 30 | 24 | 2900 | 4,5 | 2К-6 | 35 |
| 30 | 34,8 | 2900 | 7,2 | ЗК-9 | 46 |
| 30 | 62 | 2900 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 30-40 | 130-103 | 1460 | 37 | ВН-5 | 835 |
| 30-40 | 16 0-110 | 1460 | 16 | ВН-7 | 887 |
| 35 | 20 | 2200 | 2,2 | С-247 | 205 |
| 35 | 22,5 | 2900 | 4,2 | ЗК-9а | 46 |
| 45 | 31 | 2900 | 7,2 | ЗК-9 | 49 |
| 45 | 57 | 2900 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 50 | 1,0 | 1450 | 14 | КСУ-50 | 550 |
| 60 | 31,6 | 1450 | 14 | 4К-12а | 163 |
| 60 | 50 | 1460 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 65 | 37,7 | 2900 | 14 | 4К-12 | 112 |
| 70 | 44,5 | 2900 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 70 | 50 | 1450 | 20 | КСМ-50 | 557 |
| 75 | 18 | 2900 | - | СВН-40/121 | 312 |
| 85 | 28,6 | 2900 | 14 | 4К-12а | 112 |
| 90 | 25 | 1450 | 12 | 4НДВ | 285 |
| 100 | 60 | 1450 | 30 | КСМ-100 | 971 |

Приложение 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 270 | 1450 | 133 | КСМ-100 | 1938 |
| 110 | 23,3 | 2900 | 14 | 4К-12-А | 112 |
| 120 | 20 | 1500 | 8 | С-204 | 560 |
| 135 | 15 | 1450 | 10 | 6К-12а | 130 |
| 135 | 72,5 | 2900 | 48 | 4К-6 | 126 |
| 140 | 35.9 | 1450 | 28 | 6К-8 | 450 |
| 150 | 33 | 1450 | 22 | 5-НД13 | 270 |
| 150 | 91-102 | 2950 | 60-79 | 4-НД13 | 285 |
| 180 | 18 | 1450 | 20 | 6К-8б | 380 |
| 180 | 26-38 | 1450 | 22-29 | 5НД13 | 270 |
| 180 | 97 | 2950 | 79 | 4НД13 | 285 |
| 200 | 26 | 1450 | 28 | 8К-18а | 180 |
| 216 | 48 | 1450 | 47 | 6НД13 | 300 |
| 250 | 30 | 1450 | 37.5 | 5НД13 | 270 |
| 250 | 54 | 1450 | 55 | 6НД13 | 300 |
| 250 | 500 | 2950 | 700 | 4Ц-4 | 2590 |
| 250 | 1000 | 2970 | 1500 | 4Ц-8 | 3240 |
| 270 | 1570 | 2970 | 2000 | 5Ц-10 | 5970 |
| 300 | 044 | 1450 | 55 | 8НД13 | 300 |
| 340 | 25,4 | 1450 | 40 | 8К-12 | 183 |
| 360 | 47 | 1450 | 70 | 6НЦ13 | 300 |
| 500 | 39 | 960 | 39 | 81Д13 | 950 |
| 540 | 94 | 1450 | 195 | 8ВД13 | 950 |
| 600 | 35 | 960 | 80 | 8НД13 | 1000 |
| 650 | 30 | 960 | 75 | 12НД13с | 1400 |
| 720 | 68 | 1450 | 180 | 8НД13 | 950 |
| 800 | 28 | 960 | 80 | 12НД13с | 95 |
| 900 | 154 | 1450 | 500 | 10НМК-2 | 2340 |
| 1000 | 24 | 1450 | 850 | 12НДС | 950 |
| 1000 | 180 | 1450 | 650 | 10НМК-2 | 2340 |