Проверяемые задания по курсу «Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»

В.Н. Кузнецов, канд. техн. наук, доц.

Институт энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение и электротехника», т. 53-92-82

Практическое задание № 1

Тема 1. Электромагнитные переходные процессы

Лекция 1.1. Основные сведения об электромагнитных переходных процессах. Основные допущения при расчете КЗ

Лекция 1.2. Расчет параметров схемы замещения в именованных единицах. Короткое замыкание на стороне ниже 1 кВ. Система относительных величин

Задание

Решить задачи на получение формул при расчетах коротких замыканий в именованных и относительных единицах по вариантам, приведенным в табл. 1. Выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии.

Таблица 1

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – М | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш – Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № задач | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 1, 3, 5, 7, 10, 12 | 1, 3, 6, 8, 9, 11 | 1, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 4, 5, 7, 9, 11 | 2, 4, 5, 7, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 9, 11 |

1. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в именованных единицах.

2. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах, при известных , .

3. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах, при известных Uн, Iн.

4. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в % к номиналу, при известных , .

5. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в % к номиналу, при известных , .

6. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в именованных единицах.

7. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах (к номиналу), при известных , .

8. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах (к номиналу), при известных , .

9. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в % (к номиналу), при известных , .

10. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в % (к номиналу), при известных , .

11. Получить формулу для определения тока на расчетной ступени по его величине в именованных единицах на базисной ступени.

12. Получить формулу для определения тока на расчетной ступени по его величине в относительных единицах на базисной ступени.

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалами лекций 1.1, 1.2, формулами и примерами, приведенными в этих лекциях.

Практическое задание № 2

Тема 1. Электромагнитные переходные процессы

Лекция 1.2. Расчет параметров схемы замещения в именованных единицах. Короткое замыкание на стороне ниже 1 кВ. Система относительных величин

Задание

Рассчитать ток 3-фазного короткого замыкания на стороне низкого напряжения (НН) в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 2. Значения величин, данные буквами, приводятся в табл. 3 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии). Расчет вести в именованных единицах. Доаварийный режим – холостой ход.

Рис. 1. Схема для задания 2

Таблица 2

Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | = 500 кВ | = a1 Ом |  |  |
| Т1 | 500/110 кВ | = a2 МВА | = a3 % |  |
| Л1 | = 110 кВ | = 0,4 Ом/км | = a4 км |  |
| Т2 | 110/10 кВ | = 10 МВА | = 8 % | = a5 кВт |
| Л2 | = 0,08 Ом/км | = 0,5 км | = 10 кВ | = a6 Ом/км |
| Т3 | 10/0.4 кВ | = a7 кВА | = 6 % | = a8 кВт |
| Л3 | = 0.08 Ом/км | = a9 Ом/км | = a10 м | = 0,4 кВ |

Таблица 3

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – М | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш –Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a1 | 50 | 40 | 45 | 55 | 60 | 50 | 52 | 48 |
| a2 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 100 |
| a3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 10 |
| a4 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 |
| a5 | 100 | 120 | 80 | 90 | 100 | 110 | 100 | 120 |
| a6 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
| a7 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 |
| a8 | 2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| a9 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 2,9 |
| a10 | 100 | 80 | 90 | 120 | 110 | 150 | 140 | 100 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться Порядком расчета установившегося режима КЗ в точках с напряжением до 1 кВ, который приведен в лекции 1.2.

Система замещается ЭДС и индуктивным сопротивлением. Трансформатор Т1 и линия Л1 – только индуктивным сопротивлением. Остальные элементы (Т2, Л2, Т3, Л3) – индуктивным и активным сопротивлениями. Для этих элементов нельзя пренебрегать активной частью полного сопротивления.Практическое задание № 3

Тема 1. Электромагнитные переходные процессы

Лекция 1.5. Установившийся режим трехфазного КЗ в цепи с источником конечной мощности. Начальный момент короткого замыкания в цепи с источником конечной мощности. Метод расчетных кривых

Задание

Рассчитать сверхпереходный ток 3-фазного короткого замыкания в схеме, приведенной на рис. 2. Параметры схемы приведены в табл. 4. Значения величин, данные буквами, приводятся в табл. 5 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии). Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход.

Рис. 2. Схема для задания 3

Таблица 4

Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С | = 500 кВ | = a1 Ом |  |
| Т1 | 500/110 кВ | = a2 МВА | = a3 % |
| Л | = 110 кВ | = 0,4 Ом/км | = a4 км |
| Т2 | 110/10 кВ | = a5 МВА | = a6 % |
| Р | = 10 кВ | = 1,0 кА | = 0,1 |

Таблица 5

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – М | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш –Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a1 | 50 | 40 | 45 | 55 | 60 | 50 | 52 | 48 |
| a2 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 100 |
| a3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 10 |
| a4 | 80 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 |
| a5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| a6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 10 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалами лекции 1.5, а также повторить формулы и примеры, приведенные в лекциях 1.1, 1.2.

Система замещается ЭДС и индуктивным сопротивлением. Остальные элементы (Т1, Л, Т2, Р) – только индуктивным сопротивлением. При расчете КЗ на стороне выше 1 кВ можно пренебречь активной частью полного сопротивления этих элементов.

Практическое задание № 4

Тема 1. Электромагнитные переходные процессы

Лекция 1.5. Установившийся режим трехфазного КЗ в цепи с источником конечной мощности. Начальный момент короткого замыкания в цепи с источником конечной мощности. Метод расчетных кривых

Задание

Рассчитать сверхпереходный и ударный токи 3-фазного короткого замыкания в схеме, приведенной на рис. 3. Параметры схемы приведены в табл. 6. Значения величин, данные буквами, приводятся в табл. 7 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии). Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход. Для расчета ударного коэффициента составить резистивную схему и найти  – результирующее активное сопротивление схемы относительно точки КЗ. Для активных сопротивлений схемы взять усредненные значения.

Рис. 3. Схема для задания 4

Таблица 6

Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С | = 0 |  |  |
| Г | = 80 МВт | = 0,80 | = a1 |
| Т1 | 110/10 кВ | = 100 МВА | = a2 % |
| Т2 | 110/35 кВ | = a3 МВА | = 6 % |
| Л1 | = 110 кВ | = a4 Ом/км | = 40 км |
| Л2 | = 110 кВ | = 0,45 Ом/км | = a5 км |

Таблица 7

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – М | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш –Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a1 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| a2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 10 |
| a3 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| a4 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 |
| a5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалами лекции 1.5, а также повторить формулы и примеры, приведенные в лекциях 1.1, 1.2.

Для расчета сверхпереходного тока составляется индуктивная схема замещения. Система замещается ЭДС. Генератор – ЭДС и индуктивным сверхпереходным сопротивлением. Остальные элементы (Т1, Т2, Л1, Л2) – индуктивными сопротивлениями.

Для расчета ударного коэффициента составляется чисто резистивная схема замещения. Для активных сопротивлений элементов следует взять усредненные значения, воспользовавшись табл. 6 лекции 1.5. При пользовании таблицей 6 следует помнить, что бόльшим значениям номинальной мощности и номинального напряжения элементов соответствуют бόльшие значения отношений . На основе составленной резистивной схемы находится  – результирующее активное сопротивление схемы относительно точки КЗ.

Ударный коэффициент  вычисляется через постоянную времени , где  – результирующее реактивное сопротивление схемы относительно точки КЗ,  – круговая частота переменного тока 50 Гц.

Ударный ток находится через сверхпереходный ток и ударный коэффициент:

.

Практическое задание № 5

Тема 1. Электромагнитные переходные процессы

Лекция 1.6. Метод симметричных составляющих и его применение к исследованию несимметричных КЗ. Правило эквивалентности прямой последовательности

Задание

Построить векторные диаграммы токов и напряжений для несимметричных видов КЗ, отобразив на них симметричные составляющие токов и напряжений всех трех фаз и результирующие фазные токи и напряжения, получаемые сложением симметричных составляющих. Варианты задания приведены в табл. 8 (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии). Построение диаграмм вести в относительных единицах. Диаграммы построить для всех трех несимметричных КЗ: , ,  (всего 6 диаграмм). Для всех вариантов положить  (). Диаграммы построить либо на миллиметровой бумаге, либо в программе Компас.

Таблица 8

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – М | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш –Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
|  | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалами лекции 1.6, формулами, приведенными в этой лекции.

Образец выполнения задания

В качестве образца выполнения задания рассмотрим построение векторных диаграмм тока и напряжения для однофазного КЗ  при следующих значениях сопротивлений:  и .

Вычисляем дополнительное сопротивление для однофазного короткого замыкания:

.

Вычисляем ток прямой последовательности фазы :

.

В случае однофазного КЗ токи обратной и нулевой последовательностей фазы  равны току прямой последовательности фазы :

.

Вычисляем напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей фазы :

.

Теперь можем переходить к построению векторных диаграмм, показанных на рис. 4 и 5, где составляющие токов и напряжений всех трех фаз снабжены соответствующими индексами , , , включая фазу :

, , , , , .

Рис. 4. Векторная диаграмма токов

Рис. 5. Векторная диаграмма напряжений

Составляющие других фаз получены в соответствии с ориентацией векторов в системах прямой, обратной и нулевой последовательностей. В скобках даны векторы, полученные в результате параллельного переноса. Результирующие векторы , , , , ,  определяются по правилу многоугольника сложения векторов.

Практическое задание № 6

Тема 1. Электромагнитные переходные процессы

Лекция 1.6. Метод симметричных составляющих и его применение к исследованию несимметричных КЗ. Правило эквивалентности прямой последовательности

Лекция 1.7. Параметры элементов для токов обратной и нулевой последовательностей

Задание

Рассчитать сверхпереходные токи 3-фазного и несимметричных (однофазного, двухфазного и двухфазного на землю) коротких замыканий в схеме, приведенной на рис. 6. Параметры схемы приведены в табл. 9. Значения величин, данные буквами, приводятся в табл. 10 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии). Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход. Найти коэффициенты тяжести аварии. На основании полученных результатов сделать вывод, какое КЗ является самым опасным, а какое – наименее опасным.

Рис. 6. Схема для задания 6

Таблица 9

Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | = a1 МВА | = 0,12 |  |
| Р | = 10 кВ | = 10 кА | = a2 % |
| Т1 | 10/110 кВ | = a3 МВА | = a4 % |
| Т2 | 10/110 кВ | = a5 МВА | = a6 % |
| Л | = 110 кВ | = 0,4 Ом/км = 1,2 Ом/км | = a7 км |

Таблица 10

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – М | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш –Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a1 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 100 |
| a2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a3 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 100 |
| a4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
| a5 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 100 |
| a6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
| a7 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 80 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалами лекций 1.6, 1.7, формулами, приведенными в этих лекциях.

Выполнение задания следует начать с составления трех схем замещения – для прямой, обратной и нулевой последовательностей. При составлении схем обратной и нулевой последовательностей используйте материалы лекции 1.7, где описаны сопротивления элементов для токов обратной и нулевой последовательностей.

Схема прямой последовательности совпадает с обычной схемой замещения для трехфазного КЗ. Генератор замещается ЭДС и индуктивным сверхпереходным сопротивлением. Остальные элементы (Р, Т1, Т2, Л) – индуктивными сопротивлениями, т. к. при расчете КЗ на стороне выше 1 кВ можно пренебречь активной частью полного сопротивления этих элементов.

В схеме обратной последовательности генератор замещается только индуктивным сверхпереходным сопротивлением. При расчете сверхпереходных токов схема обратной последовательности совпадает со схемой прямой последовательности, но в ней отсутствуют ЭДС. В результате .

При составлении схемы нулевой последовательности следует учитывать конструкцию и соединение обмоток трансформаторов. При выполнении задания можно пренебречь реактивным сопротивлением намагничивания нулевой последовательности трансформаторов Т1, Т2.

После нахождения суммарных сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательностей , ,  следует воспользоваться Правилом эквивалентности прямой последовательности и рассчитать токи КЗ. Результаты расчетов токов представить в виде табл. 10.

Сделать выводы.

Таблица 10

Результаты расчета токов несимметричных КЗ

| КЗ |  |  |  |  | , кА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |