Практическое задание № 1

Тема 3 «Определение расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий»

Задание

Необходимо определить расчетную электрическую нагрузку участка цеха и характерных узлов сети – двух силовых распределительных шкафов (ШР1 и ШР2). В табл. 1.3 в соответствии с вариантом задания указаны номера электроприемников (потребителей), которые запитаны от ШР1 и ШР2. В табл. 1.5 дается краткая характеристика потребителей (наименование, установленная мощность) участка цеха. Расчеты выполнить в виде формы табл. 1.6.

Рекомендации по выполнению задания 1

1. Необходимо ознакомиться с 3 разделом «Определение расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий» электронного учебника.

2. Необходимо ознакомиться с 1 разделом пособия [2].

3. Выполнить необходимые расчеты по определению расчетной электрической нагрузки участка цеха и характерных узлов сети.

4. Занести ответы решения в табл. 1.6 и прислать вместе с решением на проверку преподавателю.

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 1.1 и 1.2. В табл. 1.3–1.5 приведены исходные данные для расчетов.

Таблица 1.1

Формирование первого числа варианта задания

| Первая буква фамилии студента | № варианта | Первая буква фамилии студента | № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.Х | П | 15.Х |
| Б | 2.Х | Р | 16.Х |
| В | 3.Х | С | 17.Х |
| Г | 4.Х | Т | 18.Х |
| Д | 5.Х | У | 19.Х |
| Е | 6.Х | Ф | 20.Х |
| Ж | 7.Х | Х | 21.Х |
| З | 8.Х | Ц | 22.Х |
| И | 9.Х | Ч | 23.Х |
| К | 10.Х | Ш | 24.Х |
| Л | 11.Х | Щ | 25.Х |
| М | 12.Х | Э | 26.Х |
| Н | 13.Х | Ю | 27.Х |
| О | 14.Х | Я | 28.Х |

Таблица 1.2

Формирование второго числа варианта задания

| Первая буква имени студента | № варианта | Первая буква имени студента | № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Х.1 | П | Х.15 |
| Б | Х.2 | Р | Х.16 |
| В | Х.3 | С | Х.17 |
| Г | Х.4 | Т | Х.18 |
| Д | Х.5 | У | Х.19 |
| Е | Х.6 | Ф | Х.20 |
| Ж | Х.7 | Х | Х.21 |
| З | Х.8 | Ц | Х.22 |
| И | Х.9 | Ч | Х.23 |
| К | Х.10 | Ш | Х.24 |
| Л | Х.11 | Щ | Х.25 |
| М | Х.12 | Э | Х.26 |
| Н | Х.13 | Ю | Х.27 |
| О | Х.14 | Я | Х.28 |

Таблица 1.3

Исходные данные

| № варианта | Номера потребителей, присоединенных к |  |
| --- | --- | --- |
|  | ШР1 | ШР2 |
| 1.Х | 1–3, 11, 12, 101 | 71–75 |
| 2.Х | 111–115 | 101–106 |
| 3.Х | 1, 11, 41, 81, 101 | 12, 13, 91, 62 |
| 4.Х | 21–26, 31–33 | 1–5, 91 |
| 5.Х | 111–113, 91, 1, 21 | 61–63, 71, 76 |
| 6.Х | 101–103, 91, 92 | 81–86 |
| 7.Х | 7, 14, 71–73 | 21–24, 47–49 |
| 8.Х | 29–30, 41 | 1–4, 11–13 |
| 9.Х | 4, 6, 8, 9, 13 | 28, 32, 48, 61, 92 |
| 10.Х | 11–18 | 21–25, 94 |
| 11.Х | 5, 7–10 | 21, 91, 102–104 |
| 12.Х | 2–4, 21–26 | 5, 27, 17, 101 |
| 13.Х | 10,11–13, 101 | 14–16, 91–92 |
| 14.Х | 6, 16, 26–30 | 31, 41, 61, 71 |
| 15.Х | 14–18, 21–23 | 81–86, 93 |
| 16.Х | 7, 8, 81, 93, 101 | 6, 21, 41, 51, 71 |
| 17.Х | 9, 71–73, 104 | 7, 11–14, 51 |
| 18.Х | 12, 94, 103–106 | 1–3, 28–30 |
| 19.Х | 13, 84, 93, 102, 103 | 12, 25, 14, 26 |
| 20.Х | 19, 94, 101–105 | 3–5, 13–15 |
| 21.Х | 61–64, 71–76 | 77–80, 101, 91 |
| 22.Х | 51, 62, 72, 83, 93, 102 | 1–4, 19, 20, 30 |
| 23.Х | 30, 65–70 | 80, 85–90, 110 |
| 24.Х | 91, 92, 101–105 | 116–120, 11 |
| 25.Х | 2, 15, 22, 38 | 1, 12–14, 35–37 |
| 26.Х | 4–6, 16–18 | 7–10, 101–104 |
| 27.Х | 1–3, 11, 12, 101 | 101–106 |
| 28.Х | 111–115 | 12, 13, 91, 62 |

Таблица 1.4

Исходные данные

| № варианта | Расчетная осветительная нагрузка |  |
| --- | --- | --- |
| Х.1 | 3,5 | 0,5 |
| Х.2 | 10,5 | 0 |
| Х.3 | 28,8 | 4,6 |
| Х.4 | 36,9 | 14,1 |
| Х.5 | 54,2 | 12,3 |
| Х.6 | 9,5 | 0 |
| Х.7 | 8,0 | 0 |
| Х.8 | 21,5 | 7,9 |
| Х.9 | 31,8 | 6,5 |
| Х.10 | 4,5 | 1,1 |
| Х.11 | 3,9 | 0 |
| Х.12 | 14,6 | 3,5 |
| Х.13 | 21,8 | 5,6 |
| Х.14 | 15,1 | 2,8 |
| Х.15 | 3,6 | 1,2 |
| Х.16 | 5,9 | 2,3 |
| Х.17 | 7,8 | 1,9 |
| Х.18 | 5,6 | 1,5 |
| Х.19 | 3,9 | 0 |
| Х.20 | 8,0 | 0 |
| Х.21 | 11,5 | 0 |
| Х.22 | 18,1 | 4,9 |
| Х.23 | 13,6 | 2,5 |
| Х.24 | 4,5 | 0 |
| Х.25 | 7 | 0 |
| Х.26 | 6,5 | 1.5 |
| Х.27 | 10,8 | 0 |
| Х.28 | 28,3 | 4,7 |

Таблица 1.5

Исходные данные

| № потребителей | Установленная мощность одного ЭП, кВт | Наименования потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1–10 | 7 | Токарный станок |
| 11–20 | 3 | Сверлильный станок |
| 21–30 | 2,5 | Точильное оборудование |
| 31–40 | 10,5 | Штамповочные прессы |
| 41–50 | 14 | Строгальный станок |
| 51–60 | 8,5 | Револьверный станок |
| 61–70 | 2,8 | Шлифовальный станок |
| 71–80 | 4,5 | Фрезерный станок |
| 81–90 | 3,5 | Печь сопротивления |
| 91–100 | 4кВА | Сварочный трансформатор |
| 101–110 | 5 | Насос |
| 111–120 | 1,5 | Вентилятор |

Пример расчета

Исходные данные.

Вариант 30.30

ШР-1.

Точильное оборудование 2,5 кВт – 6 шт.

Штамповочные прессы 10,5 кВт – 3 шт.

ШР-2.

Шлифовальные станки 2,8 кВт – 3 шт.

Фрезерные станки 4,5 кВт – 2 шт.

Осветительное оборудование:

Рро 53,8 кВт;

Qро 12,1 квар.

Решение.

Сначала находим номинальную (установленную) мощность для каждой группы электроприемников по формуле Рн=n × pн.

Проведем расчет для ЭП, подключенных к ШР-1.

Точильное оборудование:

Рн=2,5∙6=15 кВт;
	штамповочные прессы:

Рн= 10,5∙3=31,5 кВт.

Аналогично проведем расчет для ШР-2.

Шлифовальные станки:

Рн = 2,8∙3=8,4 кВт;

фрезерные станки:

Рн= 4,5∙2=9 кВт.

Найдем суммарные значения номинальной мощности на ШР-1, ШР-2 и на всем участке цеха.

Для ШР-1:

PнШР-1=15+31,5=46,5 кВт,

для ШР-2:

PнШР-2=8,4+9=17,4 кВт,

для участка цеха:

Pн∑=46,5+17,4=63,9 кВт.

Для каждой группы ЭП выберем коэффициент использования КИ и коэффициент мощности cosφ по [2, табл. 1]. Рассчитаем tgφ для каждой группы ЭП.

Теперь найдем произведение номинальной мощности каждой группы ЭП на коэффициент использования.

Проведем расчет для ШР-1.

Точильное оборудование:

Pн∙Ки=15∙0,14=2,1;

штамповочные прессы:

Pн∙Ки=31,5∙0,17=5,36.

Итого для ШР-1:

Pн∙Ки=2,1+5,36=7,46.

Аналогично проведем расчет для ШР-2.

Шлифовальные станки:

Pн∙Ки=8,4∙0,14=1,18;

фрезерные станки:

Pн∙Ки=9∙0,14=1,26.

Итого для ШР-2:

Pн∙Ки=1,18+1,26=2,44.

Итого по участку цеха:

Pн∙Ки=7,46+2,44=9,9.

После этого можно найти среднее значение коэффициента использования по формуле KИ ср.=KИ∙PН∑PН.

Для ШР-1:

KИ ср.=7,4646,5=0,16;

для ШР-2:

KИ ср.=2,4417,4=0,14;

для участка цеха:

KИ ср.=9,963,9=0,15.

Найдем произведение номинальной мощности каждой группы ЭП на коэффициент использования и на коэффициент мощности.

Проведем расчет для ШР-1.

Точильное оборудование:

Pн∙Ки∙tgφ=2,1∙1,73=3,63;

штамповочные прессы:

Pн∙Ки∙tgφ=5,36∙1,17=6,27.

Итого для ШР-1:

Pн∙Ки∙tgφ=3,63+6,27=9,9.

Аналогично проведем расчет для ШР-2.

Шлифовальные станки:

Pн∙Ки∙tgφ=1,18∙1,73=2,04;

фрезерные станки:

Pн∙Ки∙tgφ=1,26∙1,73=2,18.

Итого для ШР-2:

Pн∙Ки∙tgφ=1,18+1,26=4,22.

Итого по участку цеха:

Pн∙Ки∙tgφ=9,9+4,22=14,12.

После этого можно найти среднее значение коэффициента мощности по формуле tg φср.=KИ∙PН∙tg φKИ∙PН.

Для ШР-1:

tg φср.=9,97,46=1,33;

для ШР-2:

tg φср.=4,222,44=1,73;

для участка цеха:

tg φср.=14,129,9=1,43.

Найдем эффективное количество ЭП, используя формулу nэ=Pн2npн2,

где Pн – номинальная (установленная) мощность группы электроприемников,

pн – номинальная (установленная) мощность одного электроприемника.

Полученные значения округляются до меньшего целого числа.

Для ШР-1:

nэ=46,526∙2,52+3∙10,52=5;

для ШР-2:

nэ=17,423∙2,82+2∙4,52=4;

для участка цеха:

nэ=63,926∙2,52+3∙10,52+3∙2,82+2∙4,52=9.

После этого определим коэффициент расчетной нагрузки. Для ШР-1 и ШР-2 используем таблицу [2, табл. 2], а для нахождения значения по всему участку цеха таблицу [2, табл. 3].

- Для ШР-1 Кр = 2.

- Для ШР-2 Кр = 2,5.

- Для участка цеха Кр = 0,97.

Найдем расчетную активную нагрузку по формуле PР=KР∙KИ∙PН.

Для ШР-1:

PР=2∙7,46=14,92 кВт;

для ШР-2:

PР=2,5∙2,44=6,1 кВт;

для участка цеха:

PР=0,97∙9,9=9,6 кВт.

Т. к. расчетная мощность меньше номинальной наиболее мощного электроприемника, то примем PР=10,5 кВт.

Теперь найдем расчетную реактивную нагрузку.

Она находится: при nэ ≤ 10 по формуле QР=1,1∙KИ∙PН∙tg φ, а если nэ > 10, по формуле QР=KИ∙PН∙tg φ.

Для ШР-1:

QР=1,1∙9,9=10,89 квар;

для ШР-2:

QР=1,1∙4,22=4,64 квар;

для участка цеха:

QР=1,1∙14,12=15,53 квар.

После этого найдем полную мощность по формуле  SР=PР2+QР2 .

Для ШР-1:

SР=14,922+10,892=18,47 кВА;

для ШР-2:

SР=6,12+4,642=7,66 кВА;

для участка цеха:

SР=10,52+15,532=18,75 кВА.

Определим расчетный ток по формуле IР=SР3∙UН.

Для ШР-1:

IР=18,473∙0,38=28,06 А;

для ШР-2:

IР=7,663∙0,38=11,64 А;

для участка цеха:

IР=18,753∙0,38=28,49 А.

Пересчитаем расчетные мощности с учетом освещения.

Pр=10,5+53,8=64,3 кВт,

Qр=15,53+12,1=27,63 квар,

SР=64,32+27,632=69,99 кВА,

IР=69,993∙0,38=106,34 А.

Все полученные данные внесем в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Пример определения расчетной электрической нагрузки

| Исходные данные |  |  |  |  |  | Расчетные величины |  | nnЭ | КР | Расчетная мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по заданию технологов |  |  |  | по справочным данным |  | КИ ∙РН | КИ∙ РН∙ tg |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЭП | n, шт. | Номинальная мощность, кВт |  | КИ | cosφ / tgφ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одного ЭП рн | общая Рн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Точильное оборудование | 6 | 2,5 | 15 | 0,14 | 0,5 / 1,73 | 2,1 | 3,63 |  |  |  |  |  |  |
| Штамповочные прессы | 3 | 10,5 | 31,5 | 0,17 | 0,65 / 1,17 | 5,36 | 6,27 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР1 | 9 | 10,5 / 2,5 | 46,5 | 0,16 | - / 1,33 | 7,46 | 9,9 | 5 | 2 | 14,92 | 10,89 | 18,47 | 28,06 |
| Шлифовальные станки | 3 | 2,8 | 8,4 | 0,14 | 0,5 / 1,73 | 1,18 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
| Фрезерные станки | 2 | 4,5 | 9 | 0,14 | 0,5 / 1,73 | 1,26 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР2 | 5 | 4,5 / 2,8 | 17,4 | 0,14 | - / 1,73 | 2,44 | 4,22 | 4 | 2,5 | 6,1 | 4,64 | 7,66 | 11,64 |
| Итого по участку цеха | 14 | 10,5 / 2,5 | 63,9 | 0,15 | - / 1,43 | 9,9 | 14,12 | 9 | 0,97 | 10,5 | 15,53 | 18,75 | 28,49 |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,8 | 12,1 |  |  |
| Итого по участку цеха с учетом освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,3 | 27,63 | 69,99 | 106,34 |

Практическое задание № 2

Тема 3 «Определение расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий»

Задание

«Определение расчетной нагрузки распределительной подстанции (РП 10 кВ). От РП питаются три цеха, установленные мощности которых приведены в табл. 2.2. В табл. 2.3 в соответствии с номером цеха указаны его наименование, размеры (длина, ширина), средние коэффициенты спроса силовой и осветительной нагрузок, средний коэффициент мощности нагрузки, удельная установленная осветительная нагрузка» [2].

Рекомендации по выполнению задания 2

1. Необходимо ознакомиться с третьим разделом «Определение расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий» электронного учебника.

2. Необходимо ознакомиться со вторым разделом пособия [2].

3. «В соответствии с вариантом задания определить расчетную нагрузку распределительной подстанции, от которой питаются три потребителя. Данные потребителей приведены в табл. 2.3. Результаты расчетов оформить в виде табл. 2.4» [2].

Номер варианта работы состоит из одного числа и определяется с помощью табл. 2.1. В табл. 2.2 и 2.3 приведены исходные данные для расчетов.

Таблица 2.1

Формирование варианта задания

| Первая буква фамилии студента | № варианта | Первая буква фамилии студента | № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | П | 15 |
| Б | 2 | Р | 16 |
| В | 3 | С | 17 |
| Г | 4 | Т | 18 |
| Д | 5 | У | 19 |
| Е | 6 | Ф | 20 |
| Ж | 7 | Х | 21 |
| З | 8 | Ц | 22 |
| И | 9 | Ч | 23 |
| К | 10 | Ш | 24 |
| Л | 11 | Щ | 25 |
| М | 12 | Э | 26 |
| Н | 13 | Ю | 27 |
| О | 14 | Я | 28 |

Таблица 2.2

Исходные данные

| № варианта | Установленная мощность цеха (потребителя), кВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер цеха по табл. 2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | – | 2800 | – | 3600 | 600 | – | – |
| 2 | 4600 | – | 1800 | – | – | 900 | – |
| 3 | – | – | 2500 | 4000 | – | – | 100 |
| 4 | 2900 | 1900 | – | – | 300 | – | – |
| 5 | – | – | 950 | – | – | 300 | 50 |
| 6 | 1850 | – | – | 2200 | – | 400 | – |
| 7 | – | 1500 | – | – | 200 | – | 30 |
| 8 | – | – | 1400 | – | 250 | 500 | – |
| 9 | 3100 | 2200 | – | 2900 | – | – | – |
| 10 | – | – | 1000 | – | 150 | 300 | – |
| 11 | 2700 | – | 2100 | – | – | – | 75 |
| 12 | – | 3000 | – | 2500 | – | 700 | – |
| 13 | – | – | 3200 | – | 185 | – | 90 |
| 14 | – | – | – | 4500 | 120 | 1200 | – |
| 15 | 5200 | 3600 | – | – | – | – | 60 |
| 16 | – | – | 5800 | 3900 | – | 1100 | – |
| 17 | – | 4200 | – | – | 280 | – | 50 |
| 18 | 3500 | – | 4100 | – | – | 800 | – |
| 19 | – | 2800 | – | 5200 | – | – | 40 |
| 20 | 2100 | – | 1500 | – | 120 | – | – |
| 21 | – | 1900 | – | 2600 | – | 600 | – |
| 22 | 2800 | 1800 | 1100 | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | 4800 | 400 | – | 20 |
| 24 | 4100 | 2600 | – | – | – | 1300 | – |
| 25 | – | 1500 | 2000 | – | – | 600 | – |
| 26 | 1900 | – | – | 2600 | – | – | 70 |
| 27 | – | – | 2800 | – | 3600 | 600 | – |
| 28 | – | 4600 | – | 1800 | – | – | 900 |

Таблица 2.3

Данные потребителей

| № цеха | Название цеха | Размеры цеха, м | Силовая нагрузка |  | Осветитель-ная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кс | cos | Ксо | Руд.уст Вт/м2 |
| 1 | Прессовый цех | 120x80 | 0,25 | 0,65 | 0,8 | 17,6 |
| 2 | Сборочный цех | 100x30 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 25,5 |
| 3 | Цех механической обработки деталей | 80x50 | 0,3 | 0,6 | 0,85 | 18,9 |
| 4 | Производственный корпус | 75x28 | 0,5 | 0,7 | 0,95 | 20,1 |
| 5 | Административное здание | 35x30 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 30,0 |
| 6 | Вспомогательные цеха | 60x40 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 19,2 |
| 7 | Складской комплекс | 100x50 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 16,2 |

Пример расчета

Исходные данные.

Вариант 30

- Сборочный цех, PН=2900 кВт.

Размеры: 100 х 30, Кс = 0,6 cosφ = 0,75 Ксо = 0,95 Руд = 25,5.

- Цех механической обработки деталей, PН=1900 кВт.

Размеры: 80 х 50, Кс = 0,3 cosφ = 0,6 Ксо = 0,85 Руд = 18,9.

- Вспомогательные цеха, PН=300 кВт.

Размеры: 60 х 40, Кс = 0,4 cosφ = 0,5 Ксо = 0,95 Руд = 20,1.

Решение.

Рассчитаем нагрузки сборочного цеха.

Сначала определим активную и реактивную расчетную нагрузку группы ЭП по методу коэффициента спроса:

PРс=Kс∙PН=0,6∙2900=1740 кВт.

QРс=PРс∙tgφ=1740∙0,88=1531 квар.

Теперь определим расчетную нагрузку освещения, для этого сначала определим площадь помещения:

F=100∙30=3000 м2.

Определим номинальную нагрузку освещения:

PНо=pуд.уст∙F=25,5∙3000=76,5 кВт.

После этого можем найти расчетную нагрузку освещения:

PРо=КСо∙PНо=0,95∙76,5=72,68 кВт.

Определим суммарные нагрузки по цеху:

PРс+PРо=1740+72,68=1812,68 кВт.

SР=PРс+PРо2+QРс2=1812,682+15312=2372,71 кВА.

Результаты занесем в табл. 2.4.

«Аналогично рассчитаем нагрузки для цеха механической обработки деталей и вспомогательных цехов. Результаты занесем в табл. 2.4.

Найдем суммарные значения мощностей» [2]:

- PРн=1812,68+634,26+168,24=2615,18 кВт,

- QРн=1531+758,1+207,6=2496,7 квар,

- SРн=PР2+QР2=2615,182+2496,72=3615,62 кВА.

Проведем расчет потерь:

- ∆PТ=0,02∙SРн=72,31 кВт,

- ∆QТ=0,1∙SРн=361,56 квар,

- ∆PЛ=0,03∙SРн=108,47 кВт.

И найдем суммарные значения мощностей с учетом потерь:

- PР∑=PРн+∆PТ+∆PЛ=2615,18+72,31+108,47=2795,96 кВт,

- QР∑=QРн+∆QТ=2496,7+361,56=2858,26 квар,

- SР∑=PР∑2+QР∑2=2795,962+2858,262=3998,38 кВА.

Таблица 2.4

Пример определения расчетной нагрузки РП 10 кВ

| № цеха | Название цеха | Силовая нагрузка |  |  |  |  |  | Осветительная нагрузка |  |  |  |  | Совместная силовая и осветительная нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рн, кВт | Кс | cos | tg | Ррc, кВт | Qрc, квар | F, м2 | Р уд.уст | Ксо | Рно, кВт | Рр0, кВт | Ррc + Рр0 кВт | Qрc, квар | Sp, кВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Сборочный | 2900 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 1740 | 1531 | 3000 | 25,5 | 0,95 | 76,5 | 72,68 | 1812,68 | 1531 | 2372,71 |
| 3 | Цех механической обработки деталей | 1900 | 0,3 | 0,6 | 1,33 | 570 | 758,1 | 4000 | 18,9 | 0,85 | 75,6 | 64,26 | 634,26 | 758,1 | 988,43 |
| 6 | Вспомогательные цеха | 300 | 0,4 | 0,5 | 1,73 | 120 | 207,6 | 2400 | 20,1 | 0,95 | 48,24 | 45,83 | 168,24 | 207,6 | 267,21 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2615,18 | 2496,7 | 3615,62 |
| Итого по РП с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2795,96 | 2858,26 | 3998,38 |

Практическое задание № 3

Тема 6 «Расчет токов короткого замыкания и выбор электрооборудования»

Задание

«Необходимо по допустимому нагреву выбрать сечение жил кабеля и проводов для питания указанных электроприемников» [2].

Рекомендации по выполнению задания 3

1. Необходимо ознакомиться с шестым разделом «Расчет токов короткого замыкания и выбор электрооборудования» электронного учебника.

2. Необходимо ознакомиться с третьим разделом пособия [2].

3. По допустимому нагреву выбрать сечение жил кабеля и проводов для питания указанных электроприемников.

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 3.1. В табл. 3.2–3.3 приведены исходные данные для расчетов.

Таблица 3.1

Формирование варианта задания

| Первая буква фамилии студента | № варианта | Первая буква имени студента | № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A, П | 1.Х | A, П | Х.1 |
| Б, Р | 2.Х | Б, Р | Х.2 |
| В, С | 3.Х | В, С | Х.3 |
| Г, Т | 4.Х | Г, Т | Х.4 |
| Д, У | 5.Х | Д, У | Х.5 |
| Е, Ф | 6.Х | Е, Ф | Х.6 |
| Ж, Х | 7.Х | Ж, Х | Х.7 |
| З, Ц | 8.Х | З, Ц | Х.8 |
| И, Ч | 9.Х | И, Ч | Х.9 |
| К, Ш | 10.Х | К, Ш | Х.10 |
| Л, Щ | 11.Х | Л, Щ | Х.11 |
| М, Э | 12.Х | М, Э | Х.12 |
| Н, Ю | 13.Х | Н, Ю | Х.13 |
| О, Я | 14.Х | О, Я | Х.14 |

Таблица 3.2

Исходные данные

| Вариант | Данные электроприемников |  |  |  |  | Марка провода (кабеля) | Способ прокладки проводников | Нормированная температура жил провода (кабеля), °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рн; кВт | Uн; В | ηн, % | cosφн, | ПВ % |  |  |  |
|  | или расчетная нагрузка проводников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Х | 0,75 | 380 | 73 | 0,76 | 100 | АПВ | на лотках пучком при общем количестве нагруженных проводов 7 | 65 |
| 2.Х | 7,5 | 380 | 87,5 | 0,86 | 100 | АПРТО | в пластмассовой трубе четырехпроводной сети | 65 |
| 3.Х | 5,5 | 380 | 85 | 0,7 | 50 | АППВС | под штукатуркой | 65 |
| 4.Х | 62 А на напряжение до 1 кВ |  |  |  |  | АВВГ | на стене скобами | 65 |
| 5.Х | 30 | 380 | 92 | 0,87 | 100 | АПВ | в коробе многослойно при общем количестве проводов 12 | 65 |
| 6.Х | 100 | 380 | 93,5 | 0,91 | 100 | АВВГ | в трубе открыто по стене | 65 |
| 7.Х | 1,5 | 380 | 78 | 0,75 | 60 | АПВ | в коробе пучком при общем количестве проводов 7 | 65 |
| 8.Х | 46 А на напряжение 10 кВ |  |  |  |  | АНРГ | в коробе, при прокладке четырех кабелей | 65 |
| 9.Х | 112 А на напряжениe до 1 кВ |  |  |  |  | ААШв | в земле, в траншее | 80 |
| 10.Х | 2,2 | 380 | 80,5 | 0,82 | 40 | АПВ | по стене скобами | 65 |
| 11.Х | 45 | 380 | 92,5 | 0,89 | 100 | АВВГ | в кабельном канале | 65 |
| 12.Х | 1,1 | 220 | – | 0,75 | 100 | АПВ | в канале плиты перекрытия, двухпроводная сеть | 65 |
| 13.Х | 31 А на напряжение до 1 кВ |  |  |  |  | ААШв | в кабельном канале | 80 |
| 14.Х | 4 | 380 | 82 | 0,81 | 100 | АПВ | в металлорукаве четыре провода | 65 |

Таблица 3.3

Исходные данные

| Вариант | Температура окружающего воздуха (земли), °С |
| --- | --- |
| Х.1 | 20 |
| Х.2 | 30 |
| Х.3 | 25 |
| Х.4 | 35 |
| Х.5 | 25 |
| Х.6 | 30 |
| Х.7 | 15 |
| Х.8 | 10 |
| Х.9 | 20 |
| Х.10 | 30 |
| Х.11 | 20 |
| Х.12 | 25 |
| Х.13 | 15 |
| Х.14 | 25 |

Пример расчета

Исходные данные.

«Силовой пункт (ШР-11) питается от щита 0,4/0,23 кВ подстанции по кабелю с бумажной изоляцией марки ААШв, проложенному в траншее. Фактическая температура среды не отличается от нормативной. В траншее находятся еще три кабеля, питающие других потребителей электроэнергии. Удельное сопротивление земли – 200 см*К/Вт. От ШР-11 питаются электроприемники суммарной расчетной нагрузкой 82 А.

Электропроводка от ШР-11 к одному из электродвигателей ЭД1 (Рн1 =3 кВт, cosφHl = 0,83, ηн1 = 83,5 %) выполняется изолированным проводом марки АПВ, проложенным в пластмассовой трубе.

Проводка от ШР-11 к ЭД2 (Рн2 = 2,2 кВт, cosφн2 = 0,83, ηн2 = 83,5 %, ПВ = 40 %) выполняется проводом АПВ, проложенным в лотке. Общее количество проводов в виде пучка в лотке составляет 9 шт.» [2].

Проводка к электродвигателям 1 и 2 выполняется в нормальном производственном помещении с температурой воздуха +30 °С.

Необходимо по допустимому нагреву выбрать сечение жил кабеля и проводов для питания указанных электроприемников.

Решение.

Пример № 1. Выбор сечения проводов для ЭД1.

Рассчитаем ток электродвигателя ЭД1 по формуле IР=Pн3∙Uн∙cosφ∙η:

IР=3∙1033∙380∙0,83∙0,835=6,58 А.

Для ЭД1 принимаем четыре провода с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией (АПВ), проложенных в пластмассовой трубе.

По таблице [2, табл. 6] в зависимости от нормированной (условной) температуры среды (+25 °С, т. к. прокладывается внутри помещения), нормированной температуры жил (+65 °С) и фактической температуры среды (+30 °С) находим значение поправочного коэффициента 0,94.

Тогда условие выбора сечения провода по формуле [2, формула 21]:

Iдоп=6,580,94=7 А.

«При условии прокладки четырех одножильных проводов в одной трубе (при определении числа проводов, прокладываемых в одной трубе, нулевой рабочий провод четырехпроводной сети или заземляющаяся жила в расчет не принимается) находим по ПУЭ ближайшее большее или равное 7 А значение допустимого тока – 15 А и соответствующее ему сечение токопроводящей жилы – 2 мм2. При выборе сечения необходимо учитывать условие механической прочности, по которому минимальное сечение проводов с алюминиевыми жилами составляет 4 мм2, с медными –2,5 мм2, при прокладке кабелей с алюминиевыми жилами в траншеях – 6 мм2» [2].

Окончательно для питания ЭД1 принимаются четыре одножильных провода сечением 4 мм2 – АПВ 4 (1x4).

Пример № 2. Выбор сечения проводов для ЭД2.

Рассчитаем ток электродвигателя ЭД2 по формуле IР=Pн∙ПВ3∙Uн∙cosφ∙η∙0,875 , т. к. ПВ = 40 %.

IР=2,2∙103∙0,43∙380∙0,83∙0,835∙0,875=3,53 А.

Найдем значение поправочного коэффициента на температуру окружающей среды по таблице [2, табл. 6] (0,94) и коэффициента, учитывающего способ прокладки (0,63).

Тогда условие выбора сечения провода по формуле [2, формула 21] с учетом снижающего коэффициента:

Iдоп=3,530,94∙0,63=5,96 А.

Ближайшее значение допустимого тока по ПУЭ – 21 А и сечение – 2 мм («принимается как для проводов, проложенных открыто» [2]). А значит для питания ЭД2 принимается сечение провода 4 мм2 – АПВ 4 (1 x 4).

Пример № 3. Выбор сечения кабеля к ШР-11.

Расчетный ток задан изначально и равен 82 А.

По таблице [2, табл. 9] найдем поправочный коэффициент на количество работающих кабелей с бумажной изоляцией, лежащих рядом в земле, – 0,8.

Затем по таблице [2, табл. 8] находим поправочный коэффициент на допустимый длительный ток в зависимости от удельного сопротивления земли – 0,87.

Поправочный коэффициент на температуру окружающей среды по таблице [2, табл. 6] равен 1.

Тогда условие выбора сечения провода по формуле [2, формула 21] с учетом снижающего коэффициента:

Iдоп=821∙0,8∙0,87=117,82 А.

Согласно ПУЭ, для алюминиевого 4-х жильного кабеля, прокладываемого в земле, ближайшее большее значение – 135 А, что соответствует сечению токопроводящей жилы 35 мм2.

Для питания ШР-11 по каталогам производителей выбираем кабель ААШв (4 x 35).

Практическое задание № 4

Тема 6 «Расчет токов короткого замыкания и выбор электрооборудования»

Задание

Рассчитать токи электроприемников и выбрать плавкие предохранители и автоматические выключатели в распределительных шкафах. «Рассчитать ток и выбрать уставки тепловых реле магнитных пускателей для защиты электродвигателей от перегрузки» [2].

Рекомендации по выполнению задания 4

1. Необходимо ознакомиться с шестым разделом «Расчет токов короткого замыкания и выбор электрооборудования» электронного учебника.

2. Необходимо ознакомиться с четвертым разделом пособия [2].

3. «Рассчитать токи электроприемников и выбрать плавкие предохранители в распределительном шкафу» [2].

4. «Рассчитать токи электроприемников и выбрать автоматические выключатели в распределительном шкафу серии ПР8501» [2].

5. «Рассчитать ток и выбрать уставки тепловых реле магнитных пускателей для защиты электродвигателей от перегрузки» [2].

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 4.1.

Таблица 4.1

Формирование варианта задания

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A, П | 1.Х | A, П | Х.1 |
| Б, Р | 2.Х | Б, Р | Х.2 |
| В, С | 3.Х | В, С | Х.3 |
| Г, Т | 4.Х | Г, Т | Х.4 |
| Д, У | 5.Х | Д, У | Х.5 |
| Е, Ф | 6.Х | Е, Ф | Х.6 |
| Ж, Х | 7.Х | Ж, Х | Х.7 |
| З, Ц | 8.Х | З, Ц | Х.8 |
| И, Ч | 9.Х | И, Ч | Х.9 |
| К, Ш | 10.Х | К, Ш | Х.10 |
| Л, Щ | 11.Х | Л, Щ | Х.11 |
| М, Э | 12.Х | М, Э | Х.12 |
| Н, Ю | 13.Х | Н, Ю | Х.13 |
| О, Я | 14.Х | О, Я | Х.14 |

4.1. Рассчитать токи электроприемников и выбрать плавкие предохранители в распределительном шкафу, схема которых приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема распределительной сети

Таблица 4.2

Исходные данные

| № вар. | Р1, кВт | P2, кВт | Р3, кВт | Р4, кВт | P5, кВт | P6, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Х | 19,6 | 17,3 | 3,7 | 4,3 | 11,0 | 9,3 |
| 2.Х | 18,1 | 14,0 | 7,3 | 2,5 | 16,0 | 21,0 |
| 3.Х | 13,0 | 19,3 | 9,2 | 4,3 | 7,8 | 5,9 |
| 4.Х | 7,3 | 14,2 | 7,0 | 2,1 | 23,2 | 4,5 |
| 5.Х | 9.2 | 7,3 | 1,1 | 0,75 | 14,5 | 28,0 |
| 6.Х | 4,0 | 13,5 | 7,2 | 3,0 | 9,8 | 19,3 |
| 7.Х | 17,5 | 9,2 | 3,0 | 2,2 | 7,3 | 8,4 |
| 8.Х | 3,5 | 7,1 | 5,3 | 2,3 | 6,1 | 19,5 |
| 9.Х | 8,4 | 21,3 | 7,5 | 4,0 | 14,6 | 3,4 |
| 10.Х | 11,6 | 25,3 | 3,6 | 0,75 | 9,3 | 2,2 |
| 11.Х | 10,3 | 16,1 | 7,4 | 3,1 | 4,9 | 9,5 |
| 12.Х | 17,1 | 6,3 | 0,75 | 0,75 | 5,7 | 20,4 |
| 13.Х | 4,0 | 9,3 | 2,8 | 1,7 | 17,1 | 14,0 |
| 14.Х | 12,8 | 7,3 | 4,1 | 0,8 | 19,3 | 6,5 |

Таблица 4.3

Исходные данные

| № вар. | cos1 | cos2 | cos3 | cos4 | cos5 | cos6 | η, % | IПIН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х.1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 80 | 7,5 |
| Х.2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 83 | 7,2 |
| Х.3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 85 | 7,0 |
| Х.4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 87 | 6,8 |
| Х.5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 82 | 7,3 |
| Х.6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 89 | 6,5 |
| Х.7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 81 | 7,1 |
| Х.8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 84 | 7,4 |
| Х.9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 86 | 6,3 |
| Х.10 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 85 | 6,9 |
| Х.11 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 90 | 7,5 |
| Х.12 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 81 | 7,0 |
| Х.13 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 84 | 6,4 |
| Х.14 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 87 | 6,8 |

Пример расчета

Исходные данные.

pН=18,5 кВт;cosφН=0,82; ηН=87 %; IПIН=7;UН=380 В.

Решение.

Определяем длительный расчетный ток линии:

IР=IН=pН3∙UН∙cosφН∙ηН=18,5∙1033∙380∙0,82∙0,87=39,4 А.

Пусковой ток:

IП=IН∙IПIН=39,4∙7=275,8 А.

Определяем условия выбора предохранителя.

По длительному току:

Iн.вст≥39,4 А.

По кратковременному току с учетом условий пуска:

Iн.вст≥IПα=275,82,5=110,3 А.

Выбираем предохранитель ПН2-250 с Iн.вст = 125 А.

4.2. Рассчитать токи электроприемников и выбрать автоматические выключатели в распределительном шкафу серии ПР8501 (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Схема распределительной сети

Таблица 4.4

Исходные данные

| № вар. | Р1, кВт | P2, кВт | Р3, кВт | Р4, кВт | P5, кВт | P6, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Х | 16,1 | 14,3 | 7,3 | 2,2 | 21,3 | 9,2 |
| 2.Х | 3,8 | 14,0 | 2,7 | 4,0 | 18,5 | 3,0 |
| 3.Х | 12,5 | 10,3 | 7,5 | 1Д | 5,2 | 4,0 |
| 4.Х | 1,9 | 7,3 | 0,73 | 0,73 | 19,3 | 22 |
| 5.Х | 19,0 | 7,5 | 4,0 | 2,2 | 13,0 | 5,5 |
| 6.Х | 4,2 | 23,1 | 2,0 | 2,0 | 4,9 | 9,1 |
| 7.Х | 13,3 | 12,0 | 2,2 | 1,1 | 4,9 | 8,5 |
| 8.Х | 10,0 | 7,8 | 2,7 | 0,75 | 3,8 | 2,2 |
| 9.Х | 23,0 | 3,0 | 8,3 | 0,3 | 4,8 | 11,0 |
| 10.Х | 9,3 | 10,0 | 3,2 | 0,75 | 5,5 | 18,5 |
| 11.Х | 7,3 | 13,5 | 7,5 | 3,0 | 13,0 | 2,2 |
| 12.Х | 14,5 | 7,5 | 3,0 | 0,75 | 3,5 | 18,3 |
| 13.Х | 10,2 | 8,5 | 4,0 | 0,9 | 18,0 | 3,7 |
| 14.Х | 8,4 | 12,6 | 7,7 | 3,0 | 18,5 | 7,3 |

Таблица 4.5

Исходные данные

| № вар. | cos1 | cos2 | cos3 | cos4 | cos5 | cos6 | η, % | IПIН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х.1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 80 | 7,5 |
| Х.2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 83 | 7,2 |
| Х.3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 85 | 7,0 |
| Х.4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 87 | 6,8 |
| Х.5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 82 | 7,3 |
| Х.6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 89 | 6,5 |
| Х.7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 81 | 7,1 |
| Х.8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 84 | 7,4 |
| Х.9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 86 | 6,3 |
| Х.10 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 85 | 6,9 |
| Х.11 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 90 | 7,5 |
| Х.12 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 81 | 7,0 |
| Х.13 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 84 | 6,4 |
| Х.14 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 87 | 6,8 |

Пример расчета

Исходные данные.

pН=11 кВт;cosφН=0,87; ηН=87,5 %; IПIН=7,5;UН=380 В.

Решение.

«Определяем длительный расчетный ток» [2]:

IР=IН=pН3∙UН∙cosφН∙ηН=11∙1033∙380∙0,87∙0,875=22 А.

«Выберем номинальный ток расцепителя из условия» [2]:

.

«Автоматический выключатель серии А3710Б с Iн.р = 25 A. Выбор выключателей проводится по таблице [3, табл. 2.2] или по данным производителей из других источников» [2].

«Устанавливаем невозможность срабатывания автоматического выключателя при пуске» [2]:

«На электромагнитном расцепителе ток трогания установлен на 10Iнр, значит, Iср.эл = 250 А» [2].

«Для проверки найдем максимальный кратковременный ток» [2]:

Iкр=IП=IН∙IПIН=22∙7,5=165 А.

Iср эл≥1,25∙Iкр=1,25∙165=206,25 А.

250 А>206,25 А.

Значит, выбранный выключатель подходит по всем условиям.

4.3. Рассчитать ток и выбрать уставки тепловых реле магнитных пускателей для защиты электродвигателей от перегрузки.

Таблица 4.6

Технические данные электродвигателей

| № варианта | Тип электродвигателя | Рн, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Х | 4А71А4УЗ | 0,55 |  |
| 2.Х | 4А71В4УЗ | 0,75 |  |
| 3.Х | 4А80А4УЗ | 1,1 |  |
| 4.Х | 4А80В4УЗ | 1,5 |  |
| 5.Х | 4А90L4УЗ | 2,2 |  |
| 6.Х | 4A100S4У3 | 3,0 |  |
| 7.Х | 4А100L4УЗ | 4,0 |  |
| 8.Х | 4А132S4УЗ | 7,5 |  |
| 9.Х | 4А132М4УЗ | 11,0 |  |
| 10.Х | 4А160S4УЗ | 15,0 |  |
| 11.Х | 4А160М4УЗ |  | 18,5 |
| 12.Х | 4А180S4УЗ |  | 22,0 |
| 13.Х | 4А180М4УЗ |  | 30,0 |
| 14.Х | 4А200М4УЗ |  | 37,0 |

Таблица 4.7

Технические данные электродвигателей

| № варианта | cosн | , % |
| --- | --- | --- |
| Х.1 | 0,7 | 70,5 |
| Х.2 | 0,73 | 72,0 |
| Х.3 | 0,81 | 75,0 |
| Х.4 | 0,83 | 77,0 |
| Х.5 | 0,83 | 80,0 |
| Х.6 | 0,83 | 82,0 |
| Х.7 | 0,84 | 84,0 |
| Х.8 | 0,86 | 87,5 |
| Х.9 | 0,87 | 87,5 |
| Х.10 | 0,88 | 88,5 |
| Х.11 | 0,88 | 89,5 |
| Х.12 | 0,9 | 90,0 |
| Х.13 | 0,89 | 91,0 |
| Х.14 | 0,9 | 91,0 |

Пример расчета

Исходные данные.

pН=5,5 кВт;cosφН=0,85; ηН=85,5 %.

Решение.

«Определяем длительный расчетный ток электродвигателя» [2]:

IР=IН=pН3∙UН∙cosφН∙ηН=5,5∙1033∙380∙0,85∙0,855=11,5 А.

«Номинальные токи тепловых элементов реле выбирают по длительному расчетному току (Iр) или номинальному току электродвигателя (Iн)» [2]:

или

Выбираем магнитный пускатель серии ПМЛ200004 второй величины с

Iнт = 12 А.

Список используемых источников

- Правила устройств электроустановок (ПУЭ) : утверждены приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 года № 204. – Москва : КноРус, 2013. – 488 с.

- Вахнина, В.В. Системы электроснабжения : электронное учеб.-метод. пособие / В.В. Вахнина, А.Н. Черненко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 46 с. – URL: https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/2943/1/Vahnina%20Chernenko_EUMI_Z.pdf (дата обращения: 18.11.2019).

- Шеховцов, В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. – 3-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 136 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=333183. (дата обращения: 18.11.2019).