Практическое задание 1

Лекция 7. Механизм связи между источником и приёмником помех

Задание

Электропитание привода прокатного стана осуществляется по двухпроводной линии. Геометрические размеры показаны на рис. 1. По проводникам протекают токи  и . Точка наблюдения  находится на перпендикуляре  к линии, соединяющей сечения проводников с токами. Вектор  – вектор суммарной магнитной индукции в точке . Значения величин приводятся в табл. 1 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии).

Рис. 1. Магнитное поле двухпроводной линии

1) Требуется определить магнитную индукцию на расстоянии  от системы токов.

2) Найти также расстояние , на которое следует удалить чувствительное к магнитному полю оборудование, если пороговое значение магнитной индукции равно  мкТл.

3) Сделать выводы.

Таблица 1

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А–В | Г–Ё | Ж–К | Л–М | О–Р | С–У | Ф–Ч | Ш–Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| , м | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| , м | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| , кА | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |

Рекомендации по выполнению задания

Индукция магнитного поля двухпроводной линии на прямой  равна

,	(1.1)

где  – магнитная постоянная, причем  Гн/м. Последнее приближённое равенство справедливо при l~h2 , что выполняется в рассматриваемых условиях.

Из приведенного соотношения можно выразить  и тем самым решить второе задание:

.	(1.2)

Выводы следует написать по каждому пункту задания.

Практическое задание 2

Лекция 7. Механизм связи между источником и приёмником помех

Задание

1) Определить границу дальней зоны для электромагнитного излучателя с частотой . Значения частоты приводятся в табл. 2 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии).

2) Сделать выводы.

Таблица 2

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А–В | Г–Ё | Ж–К | Л–М | О–Р | С–У | Ф–Ч | Ш–Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| , МГц | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| , МГц | 500 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалом лекции 7, где указывается, что электромагнитная волна считается сформировавшейся в дальней зоне излучателя на расстоянии от него , а в табл. 18 приведены соотношения между частотой, длиной волны и расстоянием .

Связь между частотой  и длиной волны  электромагнитного излучения в воздухе определяется формулой

,	(2.3)

где  м/с – скорость света в вакууме.

Границу дальней зоны определяем по формуле

.	(2.4)

Практическое задание 3

Лекция 9. Теория экранирования

Задание

Цилиндрический магнитный экран внесён в однородное магнитное поле с напряжённостью  (рис. 2). Параметры экрана:  – внутренний радиус,  – внешний радиус,  – магнитная проницаемость материала экрана. Значения величин приводятся в табл. 3 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии).

Рис. 2. Магнитное экранирование

1) Определить эффективность экранирования, вычислив коэффициент экранирования

,	(3.5)

где  – напряжённость магнитного поля внутри экранируемой области.

2) Определить также величину, обратную коэффициенту экранирования

.	(3.6)

3) Выразить коэффициент экранирования в децибелах.

4) Найти напряжённость магнитного поля внутри экранируемой области.

5) Сделать выводы.

Таблица 3

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А–В | Г–Ё | Ж–К | Л–М | О–Р | С–У | Ф–Ч | Ш–Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| , А / м | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 |
| , см | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| , см | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|  | 500 | 600 | 700 | 800 | 550 | 650 | 750 | 850 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалом лекции 9, где даны соответствующие формулы (11), (12) и пример расчета коэффициента экранирования для цилиндрического экрана.

Для выражения коэффициента экранирования в децибелах служит формула (24) текста учебника.

Напряжённость магнитного поля внутри экранируемой области можно найти с помощью формулы

.	(3.7)

Выводы следует написать по каждому пункту задания.

Практическое задание 4

Лекция 9. Теория экранирования

Задание

Плоская электромагнитная волна с частотой  распространяется в однородной проводящей среде с параметрами ,  (рис. 3), где  – относительная магнитная проницаемость среды,  – удельная проводимость. Значения величин приводятся в табл. 4 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии).

Рис. 3. Распространение плоской электромагнитной
 волны в однородной проводящей среде

1) Определить глубину проникновения .

2) Найти длину волны в воздухе  и длину волны в металле .

3) Вычислить толщину стенки экрана, обеспечивающего уменьшение напряжённости электрического поля электромагнитной волны на  дБ.

4) Сделать выводы.

Таблица 4

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А–В | Г–Ё | Ж–К | Л–М | О–Р | С–У | Ф–Ч | Ш–Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 100 МГц | 10 МГц | 1 МГц | 100 кГц | 200 МГц | 20 МГц | 2 МГц | 200 кГц |
|  | 1 | 100 | 500 | 1000 | 1 | 100 | 500 | 1000 |
| , МСм / м | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| , дБ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалом лекции 9, где даны соответствующие формулы (15), (19) и примеры глубины проникновения.

Связь между частотой  и длиной волны  электромагнитного излучения в воздухе определяется формулой

,	(4.8)

где  м/с – скорость света в вакууме.

Длина волны в металле рассчитывается через глубину проникновения:

.	(4.9)

Для вычисления толщины стенки экрана, обеспечивающего уменьшение напряжённости электрического поля электромагнитной волны на  дБ, первоначально следует найти отношение

,	(4.10)

где  – напряжённость электрического поля до экрана;

– напряжённость электрического поля после экрана.

Требуемая толщина находится по формуле

.	(4.11)

Выводы следует написать по каждому пункту задания.

Практическое задание 5

Лекция 10. Заземление

Задание

Одиночный стержневой вертикальный заземлитель круглого сечения диаметром  и длиной  показан на рис. 4. Через заземлитель протекает ток . Удельное сопротивление грунта . Значения величин приводятся в табл. 5 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии).

Рис. 4. Одиночный стержневой вертикальный заземлитель

1) Определить потенциал заземлителя  при протекании тока .

2) Определить сопротивление заземлителя .

3) Построить график распределения потенциала по поверхности земли вокруг стержневого заземлителя в относительных единицах, приняв за базисный потенциал – потенциал заземлителя , а за базисное расстояние – длину стержня .

4) Определить шаговое напряжение на расстояниях  м,  м,  м от заземлителя. Принять длину шага равной  м.

5) Сделать выводы.

Таблица 5

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А–В | Г–Ё | Ж–К | Л–М | О–Р | С–У | Ф–Ч | Ш–Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| , см | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| , м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| , Ом · м | 40 | 60 | 80 | 100 | 50 | 70 | 90 | 80 |
| , кА | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,7 |

Рекомендации по выполнению задания

Потенциал на поверхности земли вокруг стержневого заземлителя определяется по формуле

,	(5.1)

где  – расстояние от заземлителя до точки наблюдения (рис. 4).

Отсюда можно получить приближённую формулу для потенциала заземлителя, если положить  и пренебречь под корнем величиной  по сравнению с  (т. к. диаметр стержня много меньше его длины):

.	(5.2)

Сопротивление заземлителя

.	(5.3)

Введем относительные значения потенциала

(5.4)

и расстояния

.	(5.5)

Тогда зависимость потенциала на поверхности земли от расстояния в относительных единицах принимает вид

.	(5.6)

Эту функцию следует использовать для построения графика распределения потенциала по поверхности земли вокруг стержневого заземлителя, предварительно вычислив постоянную величину , и затем, подставляя в формулу различные значения , результаты свести в таблицу и на её основе построить график. Заготовка таблицы представлена табл. 6. В пределах от  до  график имеет вид горизонтальной линии, т. к. металлический стержень эквипотенциален.

Таблица 6

Шаблон для построения зависимости потенциала на поверхности земли от расстояния и нахождения шагового напряжения

| , м | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,7 | 5 | 5,7 | 10 | 10,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| , кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 6 служит и для нахождения шагового напряжения. Потенциал  в нижней строчке находится по формуле . Шаговое напряжение находится как разность потенциалов. Например, для  м имеем:

.

Выводы следует написать по каждому пункту задания.

Бланк выполнения задания 5

Таблица 6

Зависимость потенциала на поверхности земли от расстояния
и нахождения шагового напряжения

| , м | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,7 | 5 | 5,7 | 10 | 10,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| , кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практическое задание 6

Лекция 11. Параметры молнии

Задание

1) Определить вероятность того, что амплитуда тока молнии  превзойдёт заданные значения  и  по формуле для логнормального распределения и по приближённой формуле Андерсона. Значения величин приводятся в табл. 7 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии).

2) Сделать выводы.

Таблица 7

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А–В | Г–Ё | Ж–К | Л–М | О–Р | С–У | Ф–Ч | Ш–Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| , кА | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 |
| , кА | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалом лекции 11, где даны соответствующие формулы (34), (35) и табл. 22 с вероятностями, рассчитанными для некоторых значений .

При вычислении использовать указанные в лекции 11 следующие параметры логнормального распределения:  кА,  кА.

Значения функции Лапласа  приводятся в табл. 8.

Таблица 8

Значения функции Лапласа