Обозначения и сокращения

В работе используются приведенные далее обозначения и сокращения:

– НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени;

– ТВС – топливно-воздушная смесь.

Практическое задание 1

Категорирование помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности

Тема 1. Основные принципы пожарной безопасности и взрывобезопасности

Цель занятия: получить практические навыки определения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Нормативные документы:

Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...»).

Теоретическая часть

В приказе МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...») указывается, что свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Он является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами – пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту – зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту – наружные установки) по пожарной опасности.

Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1 – В4, Г и Д.

Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).

Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А повышенная взрывопожароопасность | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б взрывопожароопасность | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1 – В4 пожароопасность | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б |
| Г умеренная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д пониженная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
| Примечания |  |
| 1. Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с приложением А к СП 12.13130.2009. |  |
| 2. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1 – В4 регламентируется положениями в соответствии с приложением Б к СП 12.13130.2009. |  |

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1.1: от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (таблицы 1.2, 1.3).

Таблица 1.2

Выбор варианта

| Первые две буквы фамилии | Вариант | Первые две буквы фамилии | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа – Ак |  | Ол – Оя | 26 |
| Ал – Ая |  | Па – Пк | 27 |
| Ба – Бк |  | Пл – Пя | 28 |
| Бл – Бя |  | Ра – Рк | 29 |
| Ва – Вк |  | Рл – Ря | 30 |
| Вл – Вя |  | Са – Ск | 31 |
| Га – Гк |  | Сл – Ся | 32 |
| Гл – Гя |  | Та – Тк | 33 |
| Да – Дк |  | Тл – Тя | 34 |
| Дл – Дя |  | Уа – Ук | 35 |
| Еа – Ея |  | Ул – Уя | 36 |
| Ёа – Ёя |  | Фа – Фя | 37 |
| Жа – Жя |  | Ха – Хя | 38 |
| За – Зя |  | Ца – Ця | 39 |
| Иа – Ик |  | Ча – Чя | 40 |
| Ил – Ия |  | Ша – Шл | 41 |
| Ка – Кк |  | Шм – Шя | 42 |
| Кл – Кя |  | Ща – Щл | 43 |
| Ла – Лк |  | Щм – Щя | 44 |
| Лл – Ля |  | Эа – Эк | 45 |
| Ма – Мк |  | Эл – Эя | 46 |
| Мл – Мя |  | Юа – Юк | 47 |
| На – Нк |  | Юл – Юя | 48 |
| Нл – Ня |  | Яа – Як | 49 |
| Оа – Ок |  | Ял – Яя | 50 |

Таблица 1.3

Варианты заданий

| № варианта | Задание (характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении) |
| --- | --- |
| 1 | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени |
|  | Горючие жидкости, (помещение не относится к категории А или Б) |
| 2 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие газы в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 3 | Трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 4 | Твердые горючие вещества и материалы (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 5 | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 6 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии друг с другом только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 7 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Горючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
| 8 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна) (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
| 9 | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие жидкости, которые сжигаются в качестве топлива |
| 10 | Горючие и трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с кислородом воздуха в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| 11 | Горючие твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 12 | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени |
|  | Горючие жидкости, (помещение не относятся к категории А или Б) |
| 13 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие газы в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 14 | Трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 15 | Твердые горючие вещества и материалы (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 16 | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 17 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии друг с другом только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 18 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Горючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
| 19 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна) (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
| 20 | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие жидкости, которые сжигаются в качестве топлива |
| 21 | Горючие и трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с кислородом воздуха в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| 22 | Горючие твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 23 | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени |
|  | Горючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
| 24 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие газы в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 25 | Трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 26 | Твердые горючие вещества и материалы (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 27 | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 28 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии друг с другом только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 29 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Горючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
| 30 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна) (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
| 31 | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие жидкости, которые сжигаются в качестве топлива |
| 32 | Горючие и трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с кислородом воздуха в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| 33 | Горючие твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 34 | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени |
|  | Горючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
| 35 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие газы в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 36 | Трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 37 | Твердые горючие вещества и материалы (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 38 | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 39 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии друг с другом только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 40 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Горючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
| 41 | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна) (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
| 42 | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Горючие жидкости, которые сжигаются в качестве топлива |
| 43 | Горючие и трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с кислородом воздуха в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| 44 | Горючие твердые вещества, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 45 | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени |
|  | Горючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
| 46 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие газы в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 47 | Трудногорючие жидкости (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 48 | Твердые горючие вещества и материалы (помещение не относится к категории А или Б) |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| 49 | Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
|  | Горючие пыли или волокна в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |
| 50 | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
|  | Вещества и материалы, способные при взаимодействии друг с другом только гореть (помещение не относится к категории А или Б) |

3. Выполнить практическое задание, заполнив бланк выполнения задания 1, определив для своего варианта категорию помещений по характеристикам веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в них.

Образец выполнения задания 1

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| № варианта | Задание (характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении) | Категория помещения |
| --- | --- | --- |
| 51 | Горючие пыли в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа | Б |
|  | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии | Д |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа | А |

Бланк выполнения задания 1

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| № варианта | Задание (характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении) | Категория помещения |
| --- | --- | --- |

Практическое задание 2

Категорирование зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

Тема 1. Основные принципы пожарной безопасности и взрывобезопасности

Цель занятия: получить практические навыки определения категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Нормативные документы:

Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...»).

Теоретическая часть

В приказе МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...») указывается, что по взрывопожарной и пожарной опасности здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.

Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м.

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м.

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв. м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв. м) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

Требования для отнесения зданий по взрывопожарной и пожарной опасности к той или иной категории приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Требования для отнесения зданий по взрывопожарной и пожарной опасности к той или иной категории

| Категория здания | Здание относится к категории | Здание не относится к категории |
| --- | --- | --- |
| А | Если суммированная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м | Если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения |
| Б | Если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м | Если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения |
| В | Если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений | Если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв. м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения |
| Г | Если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений | Если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв. м) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения |
| Д | Если оно не относится к категории А, Б, В или Г |  |

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (номер варианта тот же, что и выбранный в первой работе).

Таблица 2.2

Варианты заданий

| № варианта | Задание (характеристика здания) |
| --- | --- |
| 1 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 2 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 3 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 4 | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 5 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 6 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 7 | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 8 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 9 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 10 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 11 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 12 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 13 | Здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 14 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 15 | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 16 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 17 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 18 | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 19 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 20 | Здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 21 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 22 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 23 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 24 | Здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 25 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 26 | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 27 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 28 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 29 | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 30 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 31 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 32 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 33 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 34 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 35 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 36 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 37 | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 38 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 39 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 40 | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 41 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 42 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 43 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
| 44 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 45 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 46 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 47 | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
| 48 | Здание не относится к категории А, суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
| 49 | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г |
| 50 | Здание не относится к категории А, Б или В, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений |
|  | Суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 % площади всех помещений или 200 кв. м |
|  | Здание не относится к категории А или Б, суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений |

3. Выполнить практическое задание, заполнив бланк выполнения задания 2, определив для своего варианта категорию зданий по их характеристикам.

Образец выполнения задания 2

Категорирование зданий взрывопожарной и пожарной опасности

| № варианта | Задание (характеристики здания) | Категория здания |
| --- | --- | --- |
| 51 | Здание не относится к категории А, и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 кв. м | Б |
|  | Здание не относится к категории А, Б, В или Г | Д |
|  | Здание не относится к категории А или Б, и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений | В |

Бланк выполнения задания 2

Категорирование зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

| № варианта | Задание (характеристики здания) | Категория здания |
| --- | --- | --- |

Практическое задание 3

Категорирование наружных установок по пожарной опасности

Тема 1. Основные принципы пожарной безопасности и взрывобезопасности

Цель занятия: получить практические навыки определения категории наружных установок по пожарной опасности.

Нормативные документы:

Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...»).

Теоретическая часть

Наружная установка – комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями.

Согласно приказу МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...») по пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.

Категории наружных установок определяются исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов:

1) повышенная взрывопожароопасность (АН);

2) взрывопожароопасность (БН);

3) пожароопасность (ВН);

4) умеренная пожароопасность (ГН);

5) пониженная пожароопасность (ДН).

Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1

Категории наружных установок по пожарной опасности

| Категория наружной установки | Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности |
| --- | --- |
| АН повышенная взрывопожароопасность | Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| БН взрывопожароопасность | Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| ВН пожароопасность | Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| ГН умеренная пожароопасность | Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| ДН пониженная пожароопасность | Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |

Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям, приведенным в таблице 3.1, от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН).

В случае если из-за отсутствия данных представляется невозможным оценить величину пожарного риска, допускается использование вместо нее следующих критериев.

Для категорий АН и БН:

– горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и (или) расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории ВН:

– интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 4 кВт/м2.

Горизонтальные размеры зон, ограничивающих газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, определяются в соответствии с приложением В к СП 12.13130.2009.

Интенсивность теплового излучения от очага пожара определяется в соответствии с приложением В к СП 12.13130.2009.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (номер варианта тот же, что и выбранный в первой работе).

Таблица 3.2

Варианты заданий

| № варианта | Задание (характеристика наружной установки) |
| --- | --- |
| 1 | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие газы (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки трудногорючей жидкости, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 2 | Установка для хранения твердых горючих и (или) трудногорючих веществ, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой хранятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 3 | Установка для транспортировки трудногорючих жидкостей, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки веществ, способных гореть при взаимодействии с водой (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючей пыли и (или) волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 4 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии друг с другом гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 5 | Установка для переработки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие вещества в виде пыли и волокон, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 6 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для переработки веществ и (или) материалов, способных гореть при взаимодействии с кислородом воздуха (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючей жидкости (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 7 | Установка для транспортировки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортирования негорючих веществ и материалов в раскаленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
| 8 | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для транспортировки негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
| 9 | Установка для транспортировки веществ, способных при взаимодействии с водой гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортировки веществ и материалов, способных гореть при взаимодействии друг с другом (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 10 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие пыли и волокна (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 11 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии с кислородом воздуха гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 12 | Установка для хранения твердых горючих материалов (в том числе пыли и (или) волокна), если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Установка для переработки горючих жидкостей (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 13 | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие газы (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки трудногорючей жидкости, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 14 | Установка для хранения твердых горючих и (или) трудногорючих веществ, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой хранятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 15 | Установка для транспортировки трудногорючих жидкостей, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки веществ, способных гореть при взаимодействии с водой (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючей пыли и (или) волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 16 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии друг с другом гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 17 | Установка для переработки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие вещества в виде пыли и волокон, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 18 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для переработки веществ и (или) материалов, способных гореть при взаимодействии с кислородом воздуха (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючей жидкости (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 19 | Установка для транспортировки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортирования негорючих веществ и материалов в раскаленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
| 20 | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для транспортировки негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
| 21 | Установка для транспортировки веществ, способных при взаимодействии с водой гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортировки веществ и материалов, способных гореть при взаимодействии друг с другом (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 22 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие пыли и волокна (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 23 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии с кислородом воздуха гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 24 | Установка для хранения твердых горючих материалов (в том числе пыли и (или) волокна), если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Установка для переработки горючих жидкостей (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 25 | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие газы (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки трудногорючей жидкости, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 26 | Установка для хранения твердых горючих и (или) трудногорючих веществ, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой хранятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 27 | Установка для транспортировки трудногорючих жидкостей, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки веществ, способных гореть при взаимодействии с водой (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючей пыли и (или) волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 28 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии друг с другом гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 29 | Установка для переработки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие вещества в виде пыли и волокон, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 30 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для переработки веществ и (или) материалов, способных гореть при взаимодействии с кислородом воздуха (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючей жидкости (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 31 | Установка для транспортировки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортирования негорючих веществ и материалов в раскаленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
| 32 | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для транспортировки негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
| 33 | Установка для транспортировки веществ, способных при взаимодействии с водой гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортировки веществ и материалов, способных гореть при взаимодействии друг с другом (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 34 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие пыли и волокна (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 35 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии с кислородом воздуха гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 36 | Установка для хранения твердых горючих материалов (в том числе пыли и (или) волокна), если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Установка для переработки горючих жидкостей (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 37 | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие газы (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки трудногорючей жидкости, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 38 | Установка для хранения твердых горючих и (или) трудногорючих веществ, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой хранятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 39 | Установка для транспортировки трудногорючих жидкостей, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки веществ, способных гореть при взаимодействии с водой (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючей пыли и (или) волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 40 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии друг с другом гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 41 | Установка для переработки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие вещества в виде пыли и волокон, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 42 | Установка для переработки негорючих веществ и материалов в расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для переработки веществ и (или) материалов, способных гореть при взаимодействии с кислородом воздуха (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения горючей жидкости (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 43 | Установка для транспортировки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортирования негорючих веществ и материалов в раскаленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла |
| 44 | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для транспортировки негорючих веществ и (или) материалов в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
| 45 | Установка для транспортировки веществ, способных при взаимодействии с водой гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для транспортировки веществ и материалов, способных гореть при взаимодействии друг с другом (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 46 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для хранения негорючих веществ и материалов в горячем состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие пыли и волокна (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 47 | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, если она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |
|  | Установка для переработки материалов, способных при взаимодействии с кислородом воздуха гореть, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 48 | Установка для хранения твердых горючих материалов (в том числе пыли и (или) волокна), если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих газов, которые сжигаются в качестве топлива |
|  | Установка для переработки горючих жидкостей (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 49 | Установка для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28 °C (величина пожарного риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой присутствуют горючие газы (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки трудногорючей жидкости, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| 50 | Установка для хранения твердых горючих и (или) трудногорючих веществ, если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка для переработки горючих волокон (величина пожарного риска при возможном сгорании пылевоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
|  | Установка, в которой хранятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C(величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |

3. Выполнить практическое задание, заполнив бланк выполнения задания 3, определив для своего варианта категорию наружных установок по их характеристикам.

Образец выполнения задания 3

Категорирование наружных установок по пожарной опасности

| № варианта | Задание (характеристики наружных установок) | Категория наружной установки |
| --- | --- | --- |
| 51 | Установка, для хранения горючих жидкостей в которой не реализуются критерии, позволяющие отнести ее к категории АН или БН (величина пожарного риска при возможном сгорании превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) | ВН |
|  | Установка для транспортировки негорючих веществ в раскаленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением искр | ГН |
|  | Установка для переработки негорючих веществ в холодном состоянии, которая не относится к категории АН, БН, ВН или ГН | ДН |

Бланк выполнения задания 3

Категорирование наружных установок по пожарной опасности

| № варианта | Задание (характеристики наружных установок) | Категория наружной установки |
| --- | --- | --- |

Практическое задание 4

Определение противопожарных расстояний

Тема 2. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности

Цель занятия: получить практические навыки определения противопожарных расстояний между объектами различного назначения.

Нормативные документы:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Теоретическая часть

В Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» говорится, что противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в Федеральном законе противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска.

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год.

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска.

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

| Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: |  |  |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): |  |  |  |  |  |
| на станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| на разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| на перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |  |  |
| I, II и III категорий | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV и V категорий | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание. В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.

Расстояния, указанные в таблице 4.1, определяются:

1) между зданиями и сооружениями – как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

2) от сливоналивных устройств – от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары – от границ этих площадок;

4) от технологических эстакад и трубопроводов – от крайнего трубопровода;

5) от факельных установок – от ствола факела.

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

| Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, кубические метры | Общая вместимость склада, кубические метры |
| --- | --- | --- |
| I | – | более 100 000 |
| II | – | более 20 000, но не более 100 000 |
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4.3. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Таблица 4.3

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

| Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, м | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с надземными резервуарами, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общей вместимостью более 20 м3 | общей вместимостью не более 20 м3 |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |
| I, II и III категорий | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категорий | 9 | 12 | 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | 15 | 20 | 20 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |
| Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | – | 100 | – |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 20 | 40 | 30 |

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 м3 при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000 м3 при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 м3 при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов

| Наименование здания и сооружения | Противопожарные расстояния, метры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервуары надземные под давлением | Резервуары подземные под давлением | Резервуары надземные изотермические | Резервуары подземные изотермические |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, подъездные железнодорожные пути (до подошвы насыпи или бровки выемки) и автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Линии электропередачи (воздушные) | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры |
| Здания и сооружения производственной, складской, подсобной зоны товарно-сырьевой базы или склада | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Здания и сооружения предзаводской (административной) зоны организации | 500 | 300 | 500 | 300 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 200 | 100 | 200 | 100 |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300 |
| ТЭЦ | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов ниже по течению от этих объектов | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов выше по течению от этих объектов | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (номер варианта тот же, что и выбранный в первой работе).

Таблица 4.5

Варианты заданий

| № варианта | Задание 1 |  |  | Задание 2 |  | Задание 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный объем одного резервуара, м3 | Общая вместимость склада, м3 | Объект, граничащий со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов | Объект, до которого определяются противопожарные расстояния | Автозаправочная станция бензина и дизельного топлива | Вид склада сжиженных углеводородных газов | Наименование здания и сооружения |
|  | 500 | 1500 | Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) |
|  | 300 | 1000 | Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) |
|  | 600 | 1800 | Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) |
|  | 1500 | 5000 | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Границы территорий смежных организаций (до ограждения) |
|  | 1000 | 8000 | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Жилые и общественные здания |
|  | 900 | 6000 | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): I, II и III категорий | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | ТЭЦ |
|  | 4500 | 15000 | Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): IV и V категорий | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Склады лесоматериалов и твердого топлива |
|  | 3000 | 12000 | Жилые и общественные здания | Торговые киоски | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) |
|  | 4500 | 11000 | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): I, II и III категорий | Жилые и общественные здания | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) |
|  | – | 60000 | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): IV и V категорий | Места массового пребывания людей | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары подземные под давлением | Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу |
|  | – | 80000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на станциях | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, м3: 2000–5000 |
|  | – | 50000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на разъездах и платформах | Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, м3: 6000–10000 |
|  | – | 120000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на перегонах | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: хвойных и смешанных пород | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Факельная установка (до ствола факела) |
|  | – | 150000 | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: лиственных пород | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Здания и сооружения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне) |
|  | – | 110000 | Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) |
|  | 4000 | 12000 | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: хвойных и смешанных пород | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) |
|  | 3000 | 15000 | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: лиственных пород | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) |
|  | 500 | 1500 | Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Границы территорий смежных организаций (до ограждения) |
|  | 300 | 1000 | Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Жилые и общественные здания |
|  | 600 | 1800 | Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): I, II и III категорий | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | ТЭЦ |
|  | 1500 | 5000 | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): IV и V категорий | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Склады лесоматериалов и твердого топлива |
|  | 1000 | 8000 | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Торговые киоски | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары подземные под давлением | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) |
|  | 900 | 6000 | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Жилые и общественные здания | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) |
|  | 4500 | 15000 | Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | Места массового пребывания людей | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу |
|  | 3000 | 12000 | Жилые и общественные здания | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, м3: 2000–5000 |
|  | 4500 | 11000 | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): I, II и III категорий | Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, м3: 6000–10000 |
|  | – | 60000 | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): IV и V категорий | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: хвойных и смешанных пород | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Факельная установка (до ствола факела) |
|  | – | 80000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на станциях | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: лиственных пород | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Здания и сооружения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне) |
|  | – | 50000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на разъездах и платформах | Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) |
|  | – | 120000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на перегонах | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) |
|  | – | 150000 | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) |
|  | – | 110000 | Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Границы территорий смежных организаций (до ограждения) |
|  | 4000 | 12000 | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: хвойных и смешанных пород | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Жилые и общественные здания |
|  | 3000 | 15000 | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: лиственных пород | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): I, II и III категорий | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары подземные под давлением | ТЭЦ |
|  | 500 | 1500 | Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): IV и V категорий | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Склады лесоматериалов и твердого топлива |
|  | 300 | 1000 | Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | Торговые киоски | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) |
|  | 600 | 1800 | Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | Жилые и общественные здания | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) |
|  | 1500 | 5000 | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | Места массового пребывания людей | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу |
|  | 1000 | 8000 | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, м3: 2000–5000 |
|  | 900 | 6000 | Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, м3: 6000–10000 |
|  | 4500 | 15000 | Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: хвойных и смешанных пород | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Факельная установка (до ствола факела) |
|  | 3000 | 12000 | Жилые и общественные здания | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: лиственных пород | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Здания и сооружения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне) |
|  | 4500 | 11000 | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): I, II и III категорий | Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные изотермические | Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) |
|  | – | 60000 | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): IV и V категорий | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) |
|  | – | 80000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на станциях | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) |
|  | – | 50000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на разъездах и платформах | Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары подземные под давлением | Границы территорий смежных организаций (до ограждения) |
|  | – | 120000 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): на перегонах | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | Жилые и общественные здания |
|  | – | 150000 | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): I, II и III категорий | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3 | Резервуары надземные изотермические | ТЭЦ |
|  | – | 110000 | Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): IV и V категорий | Автозаправочная станция с подземными резервуарами | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Склады лесоматериалов и твердого топлива |
|  | 4000 | 12000 | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: хвойных и смешанных пород | Торговые киоски | Автозаправочная станция с надземными резервуарами общей вместимостью более 20 м3 | Резервуары подземные под давлением | Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) |

3. Выполнить задание 1: определить противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты.

Для этого определить по таблице 4.2 категорию склада нефти и нефтепродуктов по заданным максимальному объему одного резервуара и общей вместимости склада.

По найденной категории склада нефти и нефтепродуктов и заданному типу объекта, граничащего с ним, по таблице 4.1 определить минимально допустимое противопожарное расстояние между этими объектами.

4. Выполнить задание 2: определить противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов.

С этой целью по таблице 4.3 для заданных объекта и автозаправочной станции определить минимально допустимое противопожарное расстояние между ними.

5. Выполнить задание 3: определить противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 м3 при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000 м3 при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 м3 при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов.

Для этого по таблице 4.4 для заданных объекта и типа склада сжиженных углеводородных газов определить минимально допустимое противопожарное расстояние между ними.

6. Заполнить бланк выполнения задания 4.

Образец выполнения задания 4

Определение противопожарных расстояний

1. Определение противопожарных расстояний от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты.

1.1. Категория склада нефти и нефтепродуктов.

Максимальный объем одного резервуара: 3000 м3. Общая вместимость склада: 15 000 м3.

Категория склада нефти и нефтепродуктов: IIIа.

1.2. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов.

Категория склада нефти и нефтепродуктов: IIIа.

Наименование объекта, граничащего со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов: индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей.

Противопожарные расстояния – 40 м.

2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов.

Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния: места массового пребывания людей.

Автозаправочная станция бензина и дизельного топлива: с надземными резервуарами общей вместимостью не более 20 м3.

Противопожарные расстояния – 50 м.

3. Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 м3 при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000 м3 при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 м3 при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов.

Вид склада сжиженных углеводородных газов: резервуары надземные изотермические.

Наименование здания и сооружения: трамвайные пути и троллейбусные линии, подъездные железнодорожные пути (до подошвы насыпи или бровки выемки) и автомобильные дороги общей сети (край проезжей части).

Противопожарные расстояния – 100 м.

Бланк выполнения задания 4

Определение противопожарных расстояний

Задание 1. Определение противопожарных расстояний от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты.

1.1. Категория склада нефти и нефтепродуктов.

Максимальный объем одного резервуара: _______ м3. Общая вместимость склада: _______ м3.

Категория склада нефти и нефтепродуктов: _______.

1.2. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов.

Категория склада нефти и нефтепродуктов: _________.

Объект, граничащий со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов: ________________________________________.

Противопожарные расстояния – ________ м.

Задание 2. Определение противопожарных расстояний от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов.

Объект, до которого определяются противопожарные расстояния: _______________________________.

Автозаправочная станция бензина и дизельного топлива: ________________________________________.

Противопожарные расстояния – ______ м.

Задание 3. Определение противопожарных расстояний от складов сжиженных углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 м3 при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000 м3 при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 м3 при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов.

Вид склада сжиженных углеводородных газов: ______________________________.

Наименование здания и сооружения: _____________________________________.

Противопожарные расстояния – _______ м.

Практическое задание 5

Определение параметров огнестойкости
зданий и сооружений

Тема 3. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений

Цель занятия: получить практические навыки определения параметров огнестойкости зданий и сооружений.

Нормативные документы:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Теоретическая часть

В СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» указано, что категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании. Подробно методика определения категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности приведена в теоретической части ко 2-му практическому заданию.

Требования к зданиям и сооружениям различных классов функциональной пожарной опасности приведены в СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

В названных правилах определено, что при проектировании выбор размеров зданий и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Пожарный отсек – часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.

Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.

В СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приводятся сведения для зданий различного функционального назначения.

Класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Для практической работы выберем производственные здания по функциональной пожарной опасности классов:

Ф5.1 – производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.3 – здания сельскохозяйственного назначения.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать по таблице 5.1.

Таблица 5.1

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория зданий | Высота здания <*>, м | Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одноэтажных | двухэтажных |  | многоэтажных |
| А | 36 24 – | I, II III IV | С0 С0 С0 | Не огранич. 7800 3500 | 5200 3500 – |  | 3500 2600 – |
| Б | 36 24 – | I, II III IV | С0 С0 С0 | Не огранич. 7800 3500 | 10400 3500 – |  | 7800 2600 – |
| В | 48 24 18 18 12 | I, II III IV IV V | С0 С0 С0, С1 С0, С3 Не нормируется | Не огранич. 25000 25000 2600 1200 | 25000 7800 <**> 10400 5200 <**> 10400 2000 600 <***> |  | 10400 5200 <**> 5200 3600 <**> – – – |
| Г | 54 36 30 24 18 | I, II III III IV IV | С0 С0 С1 С0 С1 | Не ограничивается |  |  |  |
|  |  |  |  | Не огранич. Не огранич. Не огранич. 6500 |  | 25000 10400 10400 5200 | 10400 7800 5200 – |
| Д | 54 36 30 24 18 12 | I, II III III IV IV V | С0 С0 С1 С0, С1 С2, С3 Не нормируется | Не ограничивается |  |  |  |
|  |  |  |  | Не огранич. Не огранич. Не огранич. 10400 2600 |  | 50000 25000 25000 7800 1500 | 15000 10400 7800 – – |
| ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий классов пожарной опасности С0 и С1 не нормируется. |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> Для деревообрабатывающих производств. |  |  |  |  |  |  |  |
| <***> Для лесопильных цехов с числом рам до четырех, деревообрабатывающих цехов первичной обработки древесины и рубильных станций дробления древесины. |  |  |  |  |  |  |  |

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.

Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы С0, С1, С2 и С3.

Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков приведено в таблице 5.2 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) – промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.

Таблица 5.2

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости
 строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные не несущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Указанные в таблице 5.2 пределы огнестойкости соответствуют времени достижения одного или последовательно нескольких признаков предельных состояний: R – потеря несущей способности; Е – потеря целостности; I – потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений.

Пределы огнестойкости определяются в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается пределы огнестойкости конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, определять расчетно-аналитическими методами, установленными нормативными документами.

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков приведено в таблице 5.3 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Таблица 5.3

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности 
и класса пожарной опасности 
строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной безопасности строительных конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) | Наружные стены с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках |
| С0 | К0 | К0 | К0 | К0 | К0 |
| С1 | К1 | К2 | К1 | К0 | К0 |
| С2 | К3 | К3 | К2 | К1 | К1 |
| С3 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | К1 | К3 |

Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы:

1) непожароопасные (K0);

2) малопожароопасные (K1);

3) умереннопожароопасные (K2);

4) пожароопасные (K3).

Численные значения критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности определяются в соответствии с методами, установленными нормативными документами по пожарной безопасности.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (номер варианта тот же, что и выбранный в первой работе).

3. По таблице 5.1 для любого из зданий, категория по взрывопожарной и пожарной опасности которого определена при выполнении второго практического задания, определить его степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, площадь этажа в пределах пожарного отсека с учетом заданных высоты здания и его этажности.

Таблица 5.4

Варианты заданий

| № варианта | Высота здания, м | Этажность | № варианта | Высота здания, м | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 54 | одноэтажное | 26 | 24 | одноэтажное |
|  | 36 | двухэтажное | 27 | 18 | двухэтажное |
|  | 30 | многоэтажное | 28 | 12 | многоэтажное |
|  | 24 | одноэтажное | 29 | 54 | одноэтажное |
|  | 18 | двухэтажное | 30 | 36 | двухэтажное |
|  | 12 | многоэтажное | 31 | 30 | многоэтажное |
|  | 54 | одноэтажное | 32 | 24 | одноэтажное |
|  | 36 | двухэтажное | 33 | 36 | двухэтажное |
|  | 30 | многоэтажное | 34 | 54 | многоэтажное |
|  | 24 | одноэтажное | 35 | 36 | одноэтажное |
|  | 18 | двухэтажное | 36 | 30 | двухэтажное |
|  | 12 | многоэтажное | 37 | 24 | многоэтажное |
|  | 54 | одноэтажное | 38 | 18 | одноэтажное |
|  | 36 | двухэтажное | 39 | 12 | двухэтажное |
|  | 30 | многоэтажное | 40 | 54 | многоэтажное |
|  | 24 | одноэтажное | 41 | 36 | одноэтажное |
|  | 18 | двухэтажное | 42 | 24 | двухэтажное |
|  | 12 | многоэтажное | 43 | 18 | многоэтажное |
|  | 54 | одноэтажное | 44 | 24 | одноэтажное |
|  | 36 | двухэтажное | 45 | 18 | двухэтажное |
|  | 30 | многоэтажное | 46 | 12 | многоэтажное |
|  | 24 | одноэтажное | 47 | 54 | одноэтажное |
|  | 18 | двухэтажное | 48 | 36 | двухэтажное |
|  | 12 | многоэтажное | 49 | 30 | многоэтажное |
|  | 54 | одноэтажное | 50 | 24 | одноэтажное |

4. По таблице 5.2 для найденных степеней огнестойкости зданий определить предел огнестойкости строительных конструкций этих зданий.

5. По таблице 5.3 для найденных классов конструктивной пожарной опасности определить классы пожарной опасности строительных конструкций этих зданий.

6. Заполнить бланк выполнения задания 5.

Образец выполнения задания 5

Определение параметров огнестойкости зданий и сооружений

| Категория здания |  | В |
| --- | --- | --- |
| Степень огнестойкости здания |  | III |
| Класс конструктивной пожарной опасности здания |  | С0 |
| Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м2 |  | 25000 |
| Предел огнестойкости | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | R 45 45 мин R – потеря несущей способности |
|  | Наружные не несущие стены | E 15 15 мин Е – потеря целостности |
|  | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | REI 45 45 мин R – потеря несущей способности Е – потеря целостности I – потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений |
|  | настилы (в том числе с утеплителем) | RE 15 15 мин R – потеря несущей способности Е – потеря целостности |
|  | фермы, балки, прогоны | R 15 15 мин R – потеря несущей способности |
|  | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | REI 60 60 мин, R – потеря несущей способности Е – потеря целостности I – потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений |
|  | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | R 45 45 мин R – потеря несущей способности |
| Класс пожарной безопасности | Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) | К0 – непожароопасные |
|  | Наружные стены с внешней стороны | К0 – непожароопасные |
|  | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | К0 – непожароопасные |
|  | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | К0 – непожароопасные |
|  | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | К0 – непожароопасные |

Бланк выполнения задания 5

Определение параметров огнестойкости зданий и сооружений

| Категория здания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень огнестойкости здания |  |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности здания |  |  |
| Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м2 |  |  |
| Предел огнестойкости | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы |  |
|  | Наружные не несущие стены |  |
|  | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) |  |
|  | настилы (в том числе с утеплителем) |  |
|  | фермы, балки, прогоны |  |
|  | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды |  |
|  | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках |  |
| Класс пожарной безопасности | Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) |  |
|  | Наружные стены с внешней стороны |  |
|  | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия |  |
|  | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды |  |
|  | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках |  |

Практическое задание 6

Расчет размеров зон поражения по методике оценки, основанной на «тротиловом эквиваленте» взрыва опасных веществ

Тема 4. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

Цель занятия: получить практические навыки расчета размеров зон поражения по методике оценки, основанной на «тротиловом эквиваленте» взрыва опасных веществ.

Нормативные документы:

Приказ от 11 марта 2013 г. № 96 Ростехнадзора ФНП в области промышленной безопасности «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (с изменениями на 26 ноября 2015 г.).

Теоретическая часть

В «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» указано, что в целях обоснования безопасного размещения установок, зданий, сооружений на территории взрывопожароопасного производственного объекта следует проанализировать риск взрыва парогазовых сред, топливно-воздушных смесей (далее – ТВС), образующихся при аварийном выбросе сжиженных углеводородных газов, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, газоконденсата и иных опасных (горючих, воспламеняющихся) веществ. Риск взрыва является мерой опасности, характеризующей возможность и тяжесть последствий взрыва. Оценка риска взрыва является частью анализа риска аварии, в том числе применяемого для обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений на ОПО.

Результаты расчетов зон поражения, разрушения (последствий взрыва) и показателей риска взрыва необходимо применять при выборе технических мероприятий по взрывозащите объектов и персонала от ударно-волнового воздействия взрыва облаков ТВС, а также твердых и жидких химически нестабильных соединений (перекисные соединения, ацетилениды, нитросоединения различных классов, продукты осмоления, треххлористый азот), способных взрываться без смешения с воздухом.

Расчеты размеров зон поражения следует проводить по одной из двух методик:

1) методика оценки зон поражения, основанная на «тротиловом эквиваленте» взрыва опасных веществ;

2) методика, учитывающая тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении ТВС.

Расчет зон поражения при взрывах твердых и жидких химически нестабильных соединений, а также для приближенного расчета последствий взрыва ТВС внутри замкнутых объемов (помещений) следует проводить согласно методике, основанной на «тротиловом эквиваленте».

Расчеты зон поражения при взрывах ТВС на наружных установках следует проводить согласно методикам, учитывающим рассеивание (дрейф) облаков ТВС и тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении ТВС.

Источники воспламенения ТВС могут быть постоянные (печи, факелы, невзрывозащищенная электроаппаратура) или случайные (временные огневые работы, транспортные средства).

В практической работе будем использовать методику оценки зон поражения, основанную на «тротиловом эквиваленте» взрыва опасных веществ.

Для оценки уровня воздействия взрыва может применяться «тротиловый эквивалент» взрыва WТ (кг), определяемый по условиям адекватности характера и степени разрушения при взрывах с участием иных веществ и смесей. Расчет проводится по формуле:

WT=qkqTWk,                                                                                            (6.1)

где Wk – масса твердых и жидких химически нестабильных соединений, определяемая по их содержанию в технологической системе, блоке, аппарате, кг; qk – удельная энергия взрыва твердых и жидких химически нестабильных соединений, кДж/кг; qт – удельная энергия взрыва тринитротолуола (далее – ТНТ), кДж/кг.

Для расчета последствий взрыва ТВС по «тротиловому эквиваленту» внутри замкнутых объемов (помещений) следует учитывать m' – приведенную массу горючих (парогазовых) веществ, участвующих во взрыве:

m' = z∙m,                                                                                                       (6.2)

где z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве (таблица 6.1); m – масса горючих паров (газов), кг.

«Тротиловый эквивалент» взрыва WТ, кг, рассчитывается по формуле:

WT=0,4q'0,9qTzm=0,4q'0,9qTm',                                                                                             (6.3)

где 0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны; 0,9 – доля энергии взрыва ТНТ, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны; q' – удельная теплота сгорания парогазовой среды, кДж/кг; qТ – удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг.

Таблица 6.1

Значение z для замкнутых объемов (помещений)

| Вид горючего вещества | z |
| --- | --- |
| Водород | 1,0 |
| Горючие газы | 0,5 |
| Пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 0,3 |

Зоной разрушения считается площадь с границами, определяемыми радиусами R, центром которой являются рассматриваемый технологический блок или наиболее вероятное место разгерметизации технологической системы. Границы каждой зоны характеризуются значениями избыточных давлений на фронте падающей ударной волны ∆Р  и соответственно безразмерным коэффициентом K.

Классификация зон разрушения приводится в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Классификация зон разрушения типовых зданий и оборудования

| Класс зоны разрушения | K | , кПа | Возможные последствия, характер повреждений зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | ≥100 | Полное разрушение зданий с массивными стенами |
| 2 | 5,6 | 70 | Разрушение стен кирпичных зданий толщиной в 1,5 кирпича; перемещение цилиндрических резервуаров; разрушение трубопроводных эстакад |
| 3 | 9,6 | 28 | Разрушение перекрытий промышленных зданий; разрушение промышленных стальных несущих конструкций; деформации трубопроводных эстакад |
| 4 | 28 | 14 | Разрушение перегородок и кровли зданий; повреждение стальных конструкций каркасов, ферм |
| 5 | 56 | ≤ 2 | Граница зоны повреждений зданий; частичное повреждение остекления |

Радиус зоны разрушения, м, в общем виде определяется выражением:

R=K3WT1+3180WT216 ,                                                                                             (6.4)

где K – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект.

При массе паров m более 5000 кг радиус зоны разрушения может определяться выражением:

R=K3WT ,                                                                                                        (6.5)

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (номер варианта тот же, что и выбранный в первой работе).

Таблица 6.3

Варианты заданий

| № варианта | Вид горючего вещества | Удельная теплота сгорания q', кДж/кг | Масса горючих паров (газов) m, кг | № варианта | Вид горючего вещества | Удельная теплота сгорания q', кДж/кг | Масса горючих паров (газов) m, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водород | 119,83∙103 | 500 | 26 | Этилен | 47,2∙103 | 300 |
| 2 | Пропан | 46,3∙103 | 300 | 27 | 1-Бутен | 45,3∙103 | 100 |
| 3 | Ацетон | 31,4∙103 | 100 | 28 | Аммиак | 18,6∙103 | 50 |
| 4 | 1-Бутен | 45,3∙103 | 50 | 29 | Ацетилен | 48,3∙103 | 6000 |
| 5 | Аммиак | 18,6∙103 | 6000 | 30 | Водород | 119,83∙103 | 10000 |
| 6 | Ацетилен | 48,3∙103 | 10000 | 31 | н-Гексан | 45,1∙103 | 4500 |
| 7 | Водород | 119,83∙103 | 4500 | 32 | Природный газ | 41∙103 | 1000 |
| 8 | Ацетон | 31,4∙103 | 1000 | 33 | Ацетон | 31,4∙103 | 20 |
| 9 | н-Гексан | 45,1∙103 | 20 | 34 | Этан | 47,5∙103 | 350 |
| 10 | Природный газ | 41∙103 | 350 | 35 | Этилен | 47,2∙103 | 4000 |
| 11 | Газ доменных печей | 3∙103 | 4000 | 36 | Природный газ | 41∙103 | 8000 |
| 12 | Газ коксовых печей | 38,5∙103 | 8000 | 37 | Этан | 47,5∙103 | 500 |
| 13 | н-Гексан | 45,1∙103 | 500 | 38 | Этилен | 47,2∙103 | 300 |
| 14 | Изобутан | 45,6∙103 | 300 | 39 | Пропадиен | 46,3∙103 | 100 |
| 15 | Метан | 50∙103 | 100 | 40 | Пропан | 46,3∙103 | 50 |
| 16 | н-Бутан | 45,7∙103 | 50 | 41 | Пропилен | 45,8∙103 | 6000 |
| 17 | н-Гексан | 45,1∙103 | 6000 | 42 | Ацетон | 31,4∙103 | 10000 |
| 18 | н-Пентан | 45,4∙103 | 10000 | 43 | Пропадиен | 46,3∙103 | 4500 |
| 19 | Попутный газ | 40,6∙103 | 4500 | 44 | Пропан | 46,3∙103 | 1000 |
| 20 | Природный газ | 41∙103 | 1000 | 45 | Пропилен | 45,8∙103 | 20 |
| 21 | Пропадиен | 46,3∙103 | 20 | 46 | Ацетон | 31,4∙103 | 350 |
| 22 | Пропан | 46,3∙103 | 350 | 47 | н-Гексан | 45,1∙103 | 4000 |
| 23 | Пропилен | 45,8∙103 | 4000 | 48 | Природный газ | 41∙103 | 8000 |
| 24 | Ацетон | 31,4∙103 | 8000 | 49 | Этилен | 47,2∙103 | 500 |
| 25 | Этан | 47,5∙103 | 500 | 50 | 1-Бутен | 45,3∙103 | 300 |

3. Рассчитать размер зон поражения по методике оценки, основанной на «тротиловом эквиваленте» взрыва опасных веществ, для всех классов зон разрушения.

4. Заполнить бланк выполнения задания 6.

Образец выполнения задания 6

Расчет размеров зон поражения по методике оценки, основанной на «тротиловом эквиваленте» взрыва опасных веществ

| № варианта | Вид горючего вещества | Удельная теплота сгорания q', кДж/кг | Масса горючих паров (газов) m, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Водород | 119,83∙103 | 1000 |

Определяем «тротиловый эквивалент» взрыва по формуле 6.3.

WT =0.4∙q'∙Z∙m /(0.9∙qT) = 0.4 ∙ 119.83 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 1000 / (0.9 ∙ 4520) = 
= 11782.69, кг.

Для водорода доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве, принимаемая согласно таблице 6.1,

Z = 1.0.

qТ – удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг (принимаем 4520 кДж/кг).

Определяем радиусы зон различных классов разрушения по формуле 6.4 (или 6.5, если m более 5000 кг).

R =

Результаты расчетов заносим в таблицу.

| Класс зоны разрушения | K | Возможные последствия, характер повреждений зданий и сооружений | Радиус зоны разрушения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | Полное разрушение зданий с массивными стенами | 85,5 |
| 2 | 5,6 | Разрушение стен кирпичных зданий толщиной в 1,5 кирпича; перемещение цилиндрических резервуаров; разрушение трубопроводных эстакад | 125,9 |
| 3 | 9,6 | Разрушение перекрытий промышленных зданий; разрушение промышленных стальных несущих конструкций; деформации трубопроводных эстакад | 215,9 |
| 4 | 28 | Разрушение перегородок и кровли зданий; повреждение стальных конструкций каркасов, ферм | 629,7 |
| 5 | 56 | Граница зоны повреждений зданий; частичное повреждение остекления | 1259,4 |

Бланк выполнения задания 6

Расчет размеров зон поражения по методике оценки, основанной на «тротиловом эквиваленте» взрыва опасных веществ

| № варианта | Вид горючего вещества | Удельная теплота сгорания, кДж/кг | Масса горючих паров (газов), кг |
| --- | --- | --- | --- |

Определяем «тротиловый эквивалент» взрыва по формуле 6.3.

WT =0.4∙q'∙Z∙m /(0.9∙qT) =        , кг.

Для _______________ доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве, принимаемая согласно таблице 6.1,

Z =

qТ – удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг (принимаем 4520 кДж/кг).

Определяем радиусы зон различных классов разрушения по формуле 6.4 (или 6.5, если m более 5000 кг).

R=

Результаты расчетов заносим в таблицу.

| Класс зоны разрушения | K | Возможные последствия, характер повреждений зданий и сооружений | Радиус зоны разрушения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | Полное разрушение зданий с массивными стенами |  |
| 2 | 5,6 | Разрушение стен кирпичных зданий толщиной в 1,5 кирпича; перемещение цилиндрических резервуаров; разрушение трубопроводных эстакад |  |
| 3 | 9,6 | Разрушение перекрытий промышленных зданий; разрушение промышленных стальных несущих конструкций; деформации трубопроводных эстакад |  |
| 4 | 28 | Разрушение перегородок и кровли зданий; повреждение стальных конструкций каркасов, ферм |  |
| 5 | 56 | Граница зоны повреждений зданий; частичное повреждение остекления |  |

Практическое задание 7

Маркировка взрывозащиты оборудования

Тема 5. Оборудование для работы во взрывоопасных средах

Цель занятия: получить навыки маркировки взрывозащиты оборудования.

Нормативные документы:

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) «Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования»;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

Теоретическая часть

Оборудование для работы во взрывоопасных средах – техническое устройство (машина, аппарат, стационарная или передвижная установка, элемент их систем управления, защиты, устройство, обеспечивающее защиту, контрольно-измерительный прибор), которое предназначено для работы во взрывоопасных средах и может содержать собственные потенциальные источники воспламенения окружающей взрывоопасной среды, но его конструкцией предусмотрены меры по исключению недопустимого риска воспламенения этой среды.

Согласно ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) «Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования» для обеспечения безопасности работы электрооборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах, должна применяться специальная система его маркировки.

Расположение и вид маркировки

На основной части корпуса снаружи электрооборудования должна быть легко читаемая маркировка, которая должна быть видна до установки электрооборудования.

Маркировка должна быть расположена таким образом, чтобы она была видна после установки электрооборудования.

Если маркировку наносят на съемную часть электрооборудования, желательно также повторно разместить ее внутри этой части электрооборудования, что поможет избежать путаницы при установке или техническом обслуживании схожего по внешнему виду электрооборудования.

Маркировка должна включать в себя:

a) наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;

б) обозначение типа электрооборудования;

в) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, за исключением:

– присоединительной арматуры (кабельные вводы, заглушки, резьбовые переходники и проходные изоляторы);

– миниатюрного электрооборудования с ограниченной поверхностью;

г) наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата;

д) специальные условия применения, если их необходимо указать;

е) специальную Ex-маркировку для взрывоопасной газовой или пылевой среды;

ж) любую другую дополнительную маркировку, предписываемую стандартами на взрывозащиту конкретных видов.

Взрывозащищенное оборудование, или Ех-оборудование (от английского Explosible – взрывоопасный), – это оборудование, оснащенное специальной конструкцией, защищающей от возгорания окружающую среду при эксплуатации подобного оборудования.

Взрывозащищенное (Ех) оборудование применяется там, где горючие газы, пары и туманы и (или) горючие пыли создают потенциально взрывоопасные среды.

Пример маркировки для категории смеси II по газу и III по пыли в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 60079.

1ExdIIAT3Gb

|  | 1 | Ex | d | IIA | T3 | Gb | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знак взрывозащищенного оборудования, соответствующего требованиям стандартов ТР ТС | Знак уровня взрывозащищенности оборудования | Знак соответствия стандартам | Знак вида взрывозащиты | Знак подгруппы (категория смеси) | Знак температурного класса (группа смеси) | Знак уровня и группы взрывозащиты | Дополнительный (необязательный) знак |

В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) приводятся следующие показатели, определяющие взрывобезопасность оборудования.

Уровень взрывозащищенности оборудования

Уровень 0 – особовзрывобезопасное оборудование, в котором применены специальные меры и средства защиты от взрыва.

Уровень 1 – взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность.

Уровень 2 – электрооборудование повышенной надежности против взрыва: в нем взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы.

Оборудование в зависимости от опасности стать источником воспламенения и условий его применения во взрывоопасных средах классифицируется по уровням взрывозащиты:

1) «особовзрывобезопасный» («очень высокий»);

2) «взрывобезопасный» («высокий»);

3) «повышенная надежность против взрыва» («повышенный»).

Уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» («очень высокий») распространяется на оборудование, которое предназначено для функционирования в соответствии с установленными изготовителем эксплуатационными параметрами, обеспечивает необходимый уровень взрывозащиты даже при маловероятных отказах, остается функционирующим при наличии взрывоопасной среды и в котором при отказе одного средства защиты необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается вторым независимым средством защиты или необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается при двух отказах средств защиты, происходящих независимо друг от друга.

Оборудование данного уровня взрывозащиты предназначено для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, в которых существует опасность присутствия рудничного газа и (или) горючей пыли (оборудование группы I) либо на объектах и (или) их участках (оборудование групп II и III), на которых взрывоопасная среда, создаваемая смесями с воздухом горючих веществ в виде газа, пара, тумана или пыли, волокон, летучих веществ, присутствует постоянно в течение продолжительных периодов или часто.

Уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» («высокий») распространяется на оборудование, предназначенное для функционирования в соответствии с установленными изготовителем эксплуатационными параметрами и обеспечивающее необходимый уровень взрывозащиты и функционирование в нормальном режиме работы при одном признанном вероятном повреждении.

Оборудование группы I данного уровня взрывозащиты должно иметь возможность безопасного отключения при достижении регламентируемой концентрации рудничного газа в окружающей среде.

Оборудование данного уровня взрывозащиты предназначено для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, в которых существует вероятность присутствия рудничного газа и (или) горючей пыли (оборудование группы I) либо на объектах и (или) их участках (оборудование групп II и III), на которых вероятно возникновение взрывоопасной среды в виде газа, пара, тумана, пыли, волокон или летучих частиц.

Уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» («повышенный») распространяется на оборудование, предназначенное для функционирования в соответствии с установленными изготовителем эксплуатационными параметрами и обеспечивающее функционирование только в оговоренном изготовителем нормальном режиме работы.

Оборудование группы I данного уровня взрывозащиты должно иметь возможность безопасного отключения при достижении регламентируемой концентрации рудничного газа в окружающей среде.

Оборудование данного уровня взрывозащиты предназначено для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях (оборудование группы I) либо на объектах и (или) их участках (оборудование групп II и III), на которых при нормальных условиях эксплуатации присутствие рудничного газа и (или) горючей пыли или взрывоопасной среды, создаваемой смесями с воздухом горючих веществ в виде газа, пара, тумана или пыли, волокон, летучих веществ, маловероятно, а если взрывоопасная среда существует, то только в течение короткого промежутка времени.

Вид взрывозащиты оборудования

В зависимости от предусмотренных специальных мер по предотвращению воспламенения окружающей взрывоопасной среды оборудование может иметь один вид или сочетание нескольких видов взрывозащиты:

1) в отношении электрического оборудования, предназначенного для работы во взрывоопасных газовых средах:

«d» – взрывонепроницаемая оболочка;

«e» – повышенная защита;

«i» («ia», «ib», «ic») – искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь);

«m» («ma», «mb», «mc») – герметизация компаундом;

«nA» – неискрящее оборудование;

«nC» – контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке, или герметично запаянное устройство, или неподжигающий компонент, или герметичное устройство;

«nR» – оболочка с ограниченным пропуском газов;

«nL» – оборудование, содержащее электрические цепи с ограниченной энергией;

«nZ» – оболочка под избыточным давлением;

«o» – масляное заполнение оболочки;

«p» («px», «py», «pz») – заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;

«q» – кварцевое заполнение оболочки;

«s» – специальный вид взрывозащиты;

2) в отношении электрического оборудования, предназначенного для работы во взрывоопасных пылевых средах:

«t» («ta», «tb», «tc») – защита оболочкой;

«i» («ia», «ib») – искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь);

«m» («ma», «mb», «mc») – герметизация компаундом;

«p» – заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;

«s» – специальный вид взрывозащиты.

Виды взрывозащиты оборудования определяются следующими специальными мерами, предусмотренными в оборудовании различных уровней взрывозащиты с целью предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной среды:

1) взрывонепроницаемая оболочка «d» – вид взрывозащиты оборудования, при котором его части, способные воспламенить взрывоопасную газовую среду, заключены в оболочку, способную выдерживать давление взрыва взрывоопасной смеси внутри нее и предотвращать распространение взрыва в окружающую взрывоопасную среду;

2) защита оболочкой «t» – вид взрывозащиты, при котором оборудование защищено оболочкой, обеспечивающей защиту от проникновения пыли, и средствами по ограничению температуры поверхности;

3) повышенная защита вида «e» – вид взрывозащиты, при котором используются дополнительные меры против возможного превышения допустимой температуры, а также возникновения искрения в нормальном или в указанном (аварийном) режиме работы;

4) искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь) «i» – вид взрывозащиты, основанный на ограничении электрической энергии (мощности) в электрическом разряде и температуры элементов электрооборудования до значения ниже уровня, вызывающего воспламенение от искрения или теплового воздействия;

5) герметизация компаундом «m» – вид взрывозащиты, при котором части оборудования, способные воспламенять взрывоопасную среду за счет искрения или нагрева, заключаются в компаунд для исключения воспламенения взрывоопасной среды при эксплуатации или монтаже;

6) защита вида «n» – вид взрывозащиты, при котором принимаются дополнительные меры защиты, исключающие воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды в нормальном и указанном (аварийном) режимах работы электрооборудования;

7) масляное заполнение оболочки «o» – вид взрывозащиты, при котором оборудование или части оборудования погружаются в защитную жидкость, исключающую возможность воспламенения взрывоопасной газовой среды, которая может присутствовать над жидкостью или снаружи оболочки;

8) заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «p» – вид взрывозащиты, исключающий попадание внешней среды в оболочку или помещение за счет наличия в них защитного газа под давлением, превышающим давление внешней среды;

9) кварцевое заполнение оболочки «q» – вид взрывозащиты, при котором части, способные воспламенять взрывоопасную среду, фиксируются в определенном положении и полностью окружены заполнителем, предотвращающим воспламенение внешней окружающей взрывоопасной среды;

10) специальный вид взрывозащиты «s» – вид взрывозащиты, основанный на мерах защиты, отличных от мер защиты, предусмотренных подпунктами 1–9, но признанных достаточными для обеспечения взрывозащиты во время оценки или испытаний;

11) конструкционная безопасность «c» – вид взрывозащиты, при котором принимаются дополнительные меры защиты, исключающие возможность воспламенения окружающей взрывоопасной среды от нагретых поверхностей, искр и адиабатического сжатия, создаваемых подвижными частями оборудования;

12) контроль источника воспламенения «b» – вид взрывозащиты, предусматривающий установку в неэлектрическом оборудовании устройства, которое исключает образование источника воспламенения и посредством которого внутренние встроенные датчики контролируют параметры элементов оборудования и вызывают срабатывание автоматических защитных устройств или сигнализаторов;

13) защита жидкостным погружением «k» – вид взрывозащиты, при котором потенциальные источники воспламенения являются безопасными или отделены от взрывоопасной среды путем полного или частичного погружения в защитную жидкость, когда опасные поверхности постоянно покрыты защитной жидкостью таким образом, чтобы взрывоопасная среда, которая может находиться выше уровня жидкости или снаружи оболочки оборудования, не могла быть воспламенена;

14) защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr» – вид взрывозащиты, при котором посредством оболочки ограничено поступление окружающей взрывоопасной среды в оболочку до приемлемого низкого уровня, при котором концентрация взрывоопасной среды в оболочке ниже нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Категория взрывоопасной смеси

В зависимости от области применения оборудование подразделяется на следующие группы:

1) оборудование группы I – оборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли. В зависимости от конструкции оборудование группы I может иметь один из трех уровней взрывозащиты;

2) оборудование группы II – оборудование, предназначенное для применения в местах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрывоопасным газовым средам. В зависимости от конструкции оборудование группы II может иметь один из трех уровней взрывозащиты. Оборудование группы II может подразделяться на подгруппы IIA, IIB, IIC в зависимости от категории взрывоопасной смеси, для которой оно предназначено (подгруппа IIА – для пропана, подгруппа IIВ – для этилена, подгруппа IIС – для водорода);

3) оборудование группы III – оборудование, предназначенное для применения в местах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрывоопасным пылевым средам. В зависимости от конструкции может иметь один из трех уровней взрывозащиты. Оборудование группы III может подразделяться на подгруппы IIIA, IIIB, IIIC в зависимости от характеристики взрывоопасной среды, для которой оно предназначено (подгруппа IIIA – в среде, содержащей горючие летучие частицы, подгруппа IIIB – в среде, содержащей непроводящую пыль, подгруппа IIIC – в среде, содержащей проводящую пыль).

Электрооборудование, маркированное как IIIB, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIIA. Подобным образом электрооборудование с маркировкой IIIC пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIIA или IIIB.

Температурный класс

Для электрооборудования группы I максимальная температура поверхности должна быть четко обусловлена в соответствующей документации.

Эта температура должна быть не более:

– 150 °С – для поверхностей, на которых возможно отложение угольной пыли в виде слоя;

– 450 °С – если исключено отложение угольной пыли в виде слоя (например, на элементах внутри пылезащитной оболочки).

Примечание: потребитель при выборе электрооборудования группы I должен учесть температуру тления угольной пыли, если она может отлагаться в виде слоя на поверхностях температурой свыше 150 °С.

В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности оборудование группы II подразделяется на следующие температурные классы:

1) Т1 – 450 градусов Цельсия;

2) Т2 – 300 градусов Цельсия;

3) Т3 – 200 градусов Цельсия;

4) Т4 – 135 градусов Цельсия;

5) Т5 – 100 градусов Цельсия;

6) Т6 – 85 градусов Цельсия.

Для электрооборудования группы III максимальная температура поверхности без слоя пыли не должна превышать максимальную заданную температуру поверхности.

Максимальную температуру поверхности электрооборудования со слоем пыли определяют также для слоя пыли указанной толщины, при условии, что пыль покрывает все части и поверхности электрооборудования, если в документации изготовителя не предусмотрено иное. В таком случае электрооборудование должно быть маркировано знаком «X» для обозначения специальных условий применения (согласно 29.4, перечисление d).

Уровень и группа взрывозащиты

Ma – оборудование предназначено для применения на подземных участках шахт, а также в тех частях наземных установок шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного газа и (или) горючей пыли. Оборудование должно обеспечивать необходимый уровень взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации или ожидаемых или редких неисправностях, а также иметь возможность оставаться функционирующим даже при появлении взрывоопасной среды, и характеризуется следующим: при неисправности одного средства защиты необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается по меньшей мере вторым независимым средством защиты; или необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается при двух неисправностях, происходящих независимо друг от друга.

Mb – оборудование, разработанное для функционирования в соответствии с установленными изготовителем эксплуатационными характеристиками и обеспечивающее высокий уровень взрывозащиты. Оборудование предназначено для применения на подземных участках шахт, а также в тех частях наземных установок таких шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного газа и (или) горючей пыли. Оборудование с уровнем взрывозащиты Mb должно иметь возможность безопасного отключения при появлении взрывоопасной среды. Средства защиты должны обеспечивать необходимый уровень взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации и ожидаемых неисправностях.

Ga и Da – оборудование должно обеспечивать необходимый уровень взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации, ожидаемых и редких неисправностях оборудования и характеризуется следующими средствами защиты: при отказе одного средства защиты необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается по меньшей мере вторым независимым средством защиты или необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается при двух неисправностях, происходящих независимо друг от друга. Оборудование с уровнем взрывозащиты Ga предназначено для применения в местах, где взрывоопасная среда, создаваемая смесями воздуха и газов, паров или туманов, присутствует постоянно, или в течение длительных периодов времени, или часто. Оборудование с уровнем взрывозащиты Da предназначено для применения в местах, где взрывоопасная среда, создаваемая смесью воздуха и пыли, присутствует постоянно, или в течение длительных периодов времени, или часто.

Gb и Db – оборудование должно обеспечивать необходимый уровень взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации и ожидаемых неисправностях оборудования. Оборудование с уровнем взрывозащиты Gb предназначено для применения в местах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесями воздуха и газов, паров, туманов. Оборудование с уровнем взрывозащиты Db предназначено для применения в местах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесью воздуха и пыли.

Gc и Dc – оборудование должно обеспечивать необходимый уровень взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации. Оборудование с уровнем взрывозащиты Gc предназначено для применения в местах, в которых маловероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесями воздуха и газов, паров, туманов, или, если она возникает, то нечасто и только на короткий период времени. Оборудование с уровнем взрывозащиты Dc предназначено для применения в местах, в которых маловероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесью воздуха и пыли, или, если она возникает, то нечасто и только на короткий период времени.

Дополнительные знаки

В маркировке взрывозащищенного оборудования также могут встречаться дополнительные знаки:

«X» указывает на наличие каких-либо ограничений, приведенных в прилагаемой документации. Предупредительная надпись – для обеспечения безопасности при эксплуатации необходимы специальные условия. Знаки «X» и «U» не должны быть применены совместно;

«U» означает, что компонент самостоятельно не используется, данное устройство является компонентом Ex-оборудования. Знаки «X» и «U» не должны быть применены совместно;

[ ] – наличие квадратных скобок говорит о том, что составная часть взрывозащищенного оборудования также является взрывозащищенной.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (номер варианта тот же, что и выбранный в первой работе).

Таблица 7.1

Варианты заданий

| № варианта | Маркировка взрывозащиты оборудования |  | № варианта | Маркировка взрывозащиты оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2ExeIIT6Gc | 1ExdIIAT3Gb | 26 | 1ExdIIAT3Gb | 2ExeIIT6Gc |
|  | 2ExeIIBT3Db | 1ExdIIAT3Gc | 27 | 1ExdIIAT3Gc | 2ExeIIBT3Db |
|  | 2ExiIICT6Ga | 2ExeIIT6Gc | 28 | 2ExeIIT6Gc | 2ExiIICT6Ga |
|  | 2ExpIIT6Gc | 2ExedIIBT3Db | 29 | 2ExedIIBT3Db | 2ExpIIT6Gc |
|  | 2ExdIIBT5Ga | 2ExiIICT6Ga | 30 | 2ExiIICT6Ga | 2ExdIIBT5Ga |
|  | 1ExdIIAT3Db | 2ExpIIT6Gc | 31 | 2ExpIIT6Gc | 1ExdIIAT3Db |
|  | 1ExiIICT5Ga | 2ExiIIBT5Ga | 32 | 2ExiIIBT5Ga | 1ExiIICT5Ga |
|  | 1ExpIIT6Db | 1ExdIIAT3Db | 33 | 1ExdIIAT3Db | 1ExpIIT6Db |
|  | 0ExeIIT6Gc | 1ExiIICT5Ga | 34 | 1ExiIICT5Ga | 0ExeIIT6Gc |
|  | 1ExqIIT6Ga | 1ExpIIT6Db | 35 | 1ExpIIT6Db | 1ExqIIT6Ga |
|  | 1ExsIIT6Gc | 0ExeIIT6Gc | 36 | 0ExeIIT6Gc | 1ExsIIT6Gc |
|  | 1ExdIIBT4Ga | 1ExqIIT6Ga | 37 | 1ExqIIT6Ga | 1ExdIIBT4Ga |
|  | 0ExiIICT6Gc | 1ExsIIT6Gc | 38 | 1ExsIIT6Gc | 0ExiIICT6Gc |
|  | 0ExiIIAT4Db | 1ExidIIBT4Ga | 39 | 1ExidIIBT4Ga | 0ExiIIAT4Db |
|  | 0ExsIICT4 | 0ExiIICT6Gc | 40 | 0ExiIICT6Gc | 0ExsIICT4 |
|  | 1ExdIIBT4Ga | 0ExidIIAT4Db | 41 | 0ExidIIAT4Db | 1ExdIIBT4Ga |
|  | 2ExdIICT4Gc | 0ExsiIICT4 | 42 | 0ExsiIICT4 | 2ExdIICT4Gc |
|  | 1ExdIIBT4 | 1ExdIIBT4Ga | 43 | 1ExdIIBT4Ga | 1ExdIIBT4 |
|  | 2ExdIICT5Db | 2ExdIICT2Gc | 44 | 2ExdIICT2Gc | 2ExdIICT5Db |
|  | 1ExdIIBT4Gc | 1ExdIIBT4 | 45 | 1ExdIIBT4 | 1ExdIIBT4Gc |
|  | 1ExdIIBTSGc | 2ExdIICT5Db | 46 | 2ExdIICT5Db | 1ExdIIBTSGc |
|  | 2ExdIICT5Ga | 1ExdIIBT4Gc | 47 | 1ExdIIBT4Gc | 2ExdIICT5Ga |
|  | 1ExiIICT4Gb | 1ExdIIBT5Gc | 48 | 1ExdIIBT5Gc | 1ExiIICT4Gb |
|  | 1ЕхiIICT4Gb | 2ExdIICT5Ga | 49 | 2ExdIICT5Ga | 1ЕхiIICT4Gb |
|  | 1ExdIIAT3Gc | 1ExеIICT4Gb | 50 | 1ExеIICT4Gb | 1ExdIIAT3Gc |

3. Расшифровать маркировку взрывозащиты оборудования.

4. Заполнить бланк выполнения задания 7.

Образец выполнения задания 7

Маркировка взрывозащиты оборудования

| Вариант 51 | 1ExdIIAT3Gb |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень взрывозащищенности оборудования | Уровень 1 – взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность |  |
| Вид взрывозащиты | «d» – взрывонепроницаемая оболочка |  |
| Категория взрывоопасной смеси | Оборудование группы II – оборудование, предназначенное для применения в местах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрывоопасным газовым средам. Подгруппа IIА – для пропана |  |
| Температурный класс | Т3 – 200 градусов Цельсия |  |
| Уровень и группа взрывозащиты | Gb – оборудование должно обеспечивать необходимый уровень взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации и ожидаемых неисправностях оборудования. Оборудование с уровнем взрывозащиты Gb предназначено для применения в местах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесями воздуха и газов, паров, туманов |  |

Бланк выполнения задания 7

Маркировка взрывозащиты оборудования

| Вариант |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень взрывозащищенности оборудования |  |  |
| Вид взрывозащиты |  |  |
| Категория взрывоопасной смеси |  |  |
| Температурный класс |  |  |
| Уровень и группа взрывозащиты |  |  |

Практическое задание 8

Классификация опасных грузов

Тема 6. Правила пожарной безопасности и взрывобезопасности при транспортировании опасных грузов железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом

Цель занятия: получить практические навыки классификации опасных грузов.

Нормативные документы:

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

Теоретическая часть

Согласно ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» классификацию опасных грузов проводят в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1

Классификация опасных грузов

| Номер |  |  | Наименование подкласса |
| --- | --- | --- | --- |
| класса | подкласса |  |  |
| 1 | 1.1 |  | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | 1.2 |  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
|  | 1.3 |  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | 1.4 |  | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | 1.5 |  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | 1.6 |  | Изделия чрезвычайно низкой чувствительности |
| 2 | 2.1 |  | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | 2.2 |  | Ядовитые газы |
|  | 2.3 |  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
|  | 2.4 |  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 3 | 3.1 |  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | 3.2 |  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | 3.3 |  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С в закрытом тигле |
| 4 | 4.1 |  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | 4.2 |  | Самовозгорающиеся вещества |
|  | 4.3 |  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 5 | 5.1 |  | Окисляющие вещества |
|  | 5.2 |  | Органические пероксиды |
| 6 | 6.1 |  | Ядовитые вещества |
|  | 6.2 |  | Инфекционные вещества |
| 7 | – |  | Радиоактивные материалы на подклассы не разделены |
| 8 | 8.1 |  | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами |
|  | 8.2 |  | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами |
|  | 8.3 |  | Разные едкие и (или) коррозионные вещества |
| 9 | 9.1 |  | Грузы, не отнесенные к классам 1–8 |
|  | 9.2 |  | Грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом |

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (номер варианта тот же, что и выбранный в первой работе).

Таблица 8.2

Варианты заданий

| № варианта | Материал груза |
| --- | --- |
| 1 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
| 2 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 3 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 4 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 5 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 6 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 7 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 8 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 9 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 10 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 11 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 12 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 13 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 14 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 15 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 16 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 17 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 18 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 19 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 20 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 21 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 22 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Ядовитые вещества |
| 23 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 24 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 25 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 26 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 27 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Ядовитые вещества |
| 28 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
| 29 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 30 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 31 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 32 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 33 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 34 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 35 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 36 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 37 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 38 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 39 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 40 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 41 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 42 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 43 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 44 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 45 | Ядовитые вещества |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
| 46 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле |
|  | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 47 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | Ядовитые газы |
|  | Самовозгорающиеся вещества |
| 48 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С в закрытом тигле |
|  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
| 49 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
|  | Ядовитые вещества |
| 50 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
|  | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | Воспламеняющиеся (горючие) газы |

3. Выполнить практическое задание, заполнив бланк выполнения задания 8, определив для своего варианта класс и подкласс опасных грузов.

Образец выполнения задания 8

Классификация опасных грузов

| № варианта | Материал груза | Номер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | класса | подкласса |
| 51 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами | 8 | 8.1 |
|  | Грузы, не отнесенные к классам 1–8 | 9 | 9.1 |
|  | Инфекционные вещества | 6 | 6.2 |

Бланк выполнения задания 8

Классификация опасных грузов

| № варианта | Материал груза | Номер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | класса | подкласса |

Практическое задание 9

Маркировка опасных грузов

Тема 6. Правила пожарной безопасности и взрывобезопасности при транспортировании опасных грузов железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом

Цель занятия: получить практические навыки маркировки опасных грузов.

Нормативные документы:

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

Теоретическая часть

Согласно ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» каждая грузовая единица, содержащая опасный груз, должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза.

Допускается не наносить маркировку, характеризующую транспортную опасность груза, на транспортный пакет, если с его боковой и торцовой поверхности четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.

Контейнер, заполненный опасными грузами разных наименований, должен иметь маркировку, характеризующую вид опасности каждого груза.

Грузовые единицы, не очищенные из-под опасных грузов или содержащие неочищенную тару, должны иметь маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ 19433-88.

Маркировка должна содержать:

на упаковке и (или) транспортном пакете – знак опасности, транспортное наименование груза, номер ООН, классификационный шифр;

на крупногабаритной таре или контейнере – знак опасности, номер ООН, а также номер аварийной карточки при транспортировании по железной дороге (если такой номер установлен). Аварийная карточка, не имеющая номера, должна прилагаться к грузовым документам.

Знаки опасности в зависимости от класса (подкласса) опасного груза должны быть выполнены в соответствии с образцами, приведенными в ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

Полный текст документа приведен в приложении.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Для опасных грузов, выбранных согласно варианту в практической работе 8, описать соответствующие им знаки опасности в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

3. Выполнить практическое задание, заполнив бланк выполнения задания 9, указав в нем для своего варианта:

– символ, наносимый на знаке опасности;

– надпись, наносимую на основном и дополнительном знаках опасности (на русском, английском, французском, испанском языках);

– чертеж знака.

Образец выполнения задания 9

Маркировка опасных грузов

| № варианта | Номер |  | Символ, наносимый на знаке опасности | Надпись, наносимая на основном и дополнительном знаках опасности (на русском, английском, французском, испанском языках) | Чертеж знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | класса | подкласса |  |  |  |
| 51 | 8 | 8.1 | Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пластинку, а из другой – на руку. Капли разъедают металл, руку | Белым цветом наносится ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE CORROSIFE CORROSIVO (CÀUSTICO) (CÀUSTICO) |  |
|  | 9 | 9.1 | Символ не наносится | Не наносится |  |
|  | 6 | 6.2 | Три черных серповидных знака, наложенных на круг | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО В случае повреждения или утечки немедленно сообщить санитарным органам INFECTIOUS SUBSTANCE. In case of damage or leakage immediately notify public health authority MATIERE INFECTIEUSE. En cas de dommage ou d`epanchement sans les de la publique SUSTANCIA INFECCIOSA. En caso de dannos o de escapes, avisen inmediata mente las autoridades sanitarias |  |

Бланк выполнения задания 9

Маркировка опасных грузов

| № варианта | Номер |  | Символ, наносимый на знаке опасности | Надпись, наносимая на основном и дополнительном знаках опасности (на русском, английском, французском, испанском языках) | Чертеж знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | класса | подкласса |  |  |  |