Практические задания 1-3

1. Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов.

2. Расчет токов короткого замыкания на стороне 110 кВ.

3. Выбор и проверка высоковольтных выключателей

Задание 1. Выбрать номинальную мощность, тип и число трансформаторов для понижающей подстанции 110/10 кВ.

Задание 2. Произвести расчет токов короткого замыкания на стороне 110 кВ.

Задание 3. На основании расчета трехфазного тока короткого замыкания провести выбор и проверку высоковольтного выключателя, устанавливаемого на стороне высшего напряжения 110 кВ выбранного силового трансформатора. Исходные данные для расчета взять из первого и второго задания.

Рекомендации по выполнению заданий

1. Выполнить необходимые расчеты по выбору силового трансформатора согласно своему варианту, используя образец, предлагаемый в данном задании.

2. Произвести необходимые расчеты трехфазного тока короткого замыкания согласно варианту, используя образец.

3. Произвести необходимые расчеты по выбору и проверке выключателя 110 кВ, используя образец выполнения. Расчетные значения трехфазного тока короткого замыкания , кА; , кА и мощность силового трансформатора берутся из предыдущих заданий. Высоковольтный выключатель, намечаемый для установки на стороне 110 кВ со всеми необходимыми техническими параметрами, выбрать из справочников или каталогов производителей высоковольтного оборудования и указать ссылки на источники.

4. Внести ответы, полученные в итоге решения в таблицу (бланк выполнения задания 1, задания 2, задания 3), и прислать вместе с решением на проверку преподавателю. После проверки задания, студент отвечает на вопросы преподавателя по выполненной работе.

5. Практическое задание выполняется в печатном виде с использованием компьютера в редакторе Word (.docx), 14 шрифт, полуторный интервал. Отчет по практическим заданиям состоит из титульного листа; потом идут решение и таблицы, куда заносятся полученные результаты; список используемых источников. Файл с заданием сохраняется с названием, имеющим следующую форму: Фамилия ИО_группа_Практические задания ЭСиПС.docx. Например: Иванов ИИ_ЭЭТбд-1601а_Практические задания ЭСиПС.docx. Если что-то архивируете, то сохраняете в формате zip.

Номер варианта работы выбирается по первой букве фамилии студента (табл. 1.1). Мощность , МВт, , категория потребителей указаны в табл. 1.2. В табл. 1.3 указаны источник питания; тип линии; расстояние от источника до подстанции, км; мощность короткого замыкания , МВА и тип силового трансформатора (берется из задания 1). Для воздушной линии =0,4 Ом/км.

Таблица 1.1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта |
| --- | --- |
| A | 1 |
| Б | 2 |
| В | 3 |
| Г | 4 |
| Д | 5 |
| Е | 6 |
| Ж | 7 |
| З | 8 |
| И | 9 |
| К | 10 |
| Л | 11 |
| М | 12 |
| Н | 13 |
| О | 14 |
| П | 15 |
| Р | 16 |
| С | 17 |
| Т | 18 |
| У | 19 |
| Ф | 20 |
| Х | 21 |
| Ц | 22 |
| Ч | 23 |
| Ш | 24 |
| Щ | 25 |
| Э | 26 |
| Ю | 27 |
| Я | 28 |

Таблица 1.2

| Номер варианта |  | Мощность , МВт | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,88 | 28 | 1 и 2 |
| 2 | 0,93 | 29 | 1 |
| 3 | 0,96 | 30 | 2 |
| 4 | 0,91 | 27 | 1 и 2 |
| 5 | 0,95 | 26 | 1 |
| 6 | 0,94 | 25 | 2 |
| 7 | 0,97 | 31 | 1 и 2 |
| 8 | 0,92 | 32 | 1 |
| 9 | 0,98 | 33 | 2 |
| 10 | 0,89 | 36 | 1 и 2 |
| 11 | 0,87 | 38 | 1 |
| 12 | 0,86 | 37 | 2 |
| 13 | 0,85 | 34 | 1 и 2 |
| 14 | 0,84 | 35 | 1 |
| 15 | 0,83 | 36 | 1 и 2 |
| 16 | 0,82 | 37 | 1 |
| 17 | 0,91 | 38 | 2 |
| 18 | 0,92 | 39 | 1 и 2 |
| 19 | 0,93 | 40 | 1 |
| 20 | 0,94 | 41 | 2 |
| 21 | 0,95 | 42 | 1 и 2 |
| 22 | 0,96 | 43 | 1 |
| 23 | 0,97 | 44 | 2 |
| 24 | 0,98 | 46 | 1 и 2 |
| 25 | 0,88 | 47 | 1 |
| 26 | 0,89 | 48 | 2 |
| 27 | 0,87 | 45 | 1 и 2 |
| 28 | 0,86 | 49 | 1 |

Таблица 1.3

| Номер варианта | Источник питания | Тип линии от источника | Расстояние от источника до подстанции , км | Мощность короткого замыкания , МВА | Тип силового трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система | Воздушная | 15 | 4000 | Берётся из задания 1 |
| 2 | Система | Воздушная | 4 | 2500 | Берётся из задания 1 |
| 3 | Система | Воздушная | 15 | 1900 | Берётся из задания 1 |
| 4 | Система | Воздушная | 5 | 1000 | Берётся из задания 1 |
| 5 | Система | Воздушная | 15 | 2400 | Берётся из задания 1 |
| 6 | Система | Воздушная | 10 | 2300 | Берётся из задания 1 |
| 7 | Система | Воздушная | 19 | 2000 | Берётся из задания 1 |
| 8 | Система | Воздушная | 12 | 2200 | Берётся из задания 1 |
| 9 | Система | Воздушная | 8 | 1500 | Берётся из задания 1 |
| 10 | Система | Воздушная | 18 | 2800 | Берётся из задания 1 |
| 11 | Система | Воздушная | 17 | 2700 | Берётся из задания 1 |
| 12 | Система | Воздушная | 16 | 2900 | Берётся из задания 1 |
| 13 | Система | Воздушная | 9 | 1750 | Берётся из задания 1 |
| 14 | Система | Воздушная | 11 | 1850 | Берётся из задания 1 |
| 15 | Система | Воздушная | 12 | 3500 | Берётся из задания 1 |
| 16 | Система | Воздушная | 13 | 2700 | Берётся из задания 1 |
| 17 | Система | Воздушная | 14 | 2800 | Берётся из задания 1 |
| 18 | Система | Воздушная | 15 | 2900 | Берётся из задания 1 |
| 19 | Система | Воздушная | 16 | 3100 | Берётся из задания 1 |
| 20 | Система | Воздушная | 17 | 1600 | Берётся из задания 1 |
| 21 | Система | Воздушная | 18 | 1750 | Берётся из задания 1 |
| 22 | Система | Воздушная | 19 | 1100 | Берётся из задания 1 |
| 23 | Система | Воздушная | 20 | 1200 | Берётся из задания 1 |
| 24 | Система | Воздушная | 21 | 1300 | Берётся из задания 1 |
| 25 | Система | Воздушная | 22 | 2400 | Берётся из задания 1 |
| 26 | Система | Воздушная | 23 | 2500 | Берётся из задания 1 |
| 27 | Система | Воздушная | 5 | 1670 | Берётся из задания 1 |
| 28 | Система | Воздушная | 7 | 1780 | Берётся из задания 1 |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт химии и энергетики

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Практические задания 1-3

Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов.

Расчет токов короткого замыкания на стороне 110 кВ.

Выбор и проверка высоковольтных выключателей

Вариант ____

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 1-3

Задание 1. Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов

Решение:

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указать число трансформаторов |  |
| 2 | Указать тип трансформаторов |  |
| 3 | Указать мощность трансформаторов | кВА |

Задание 2. Расчет токов короткого замыкания на стороне 110 кВ

Решение:

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока короткого замыкания в точке | кА |
| 2 | Ударный ток короткого замыкания в точке | кА |

Задание 3. Выбор выключателя 110 кВ

Решение:

| Выключатель (наименование выключателя) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетные данные | Каталожные данные | Условия выбора |
| (если необходимо) | (если необходимо) |  |

Образец выполнения задания 1

Запишем исходные данные для расчета.

Выберем номинальную мощность, тип и число трансформаторов для понижающей подстанции 110/10 кВ, если известно: потребители 1-й и 2-й категорий, МВт, = 0,8.

Решение:

Из задания известно, что   = 28 МВт.

С использованием заданного значения коэффициента мощности потребителей рассчитаем полную мощность по выражению:

,

МВА.

С учетом категории потребителей для обеспечения надежности питания определяем число трансформаторов на подстанции с выполнением приближенного расчета номинальной мощности выбираемых трансформаторов.

Для потребителей 1-й или 2-й категории, как правило, выбирают двухтрансформаторную подстанцию, т.е. количество трансформаторов принимается равным 2.

Для двухтрансформаторной подстанции, исходя из приближенной допустимой аварийной перегрузки (40 %), для определения допустимой номинальной мощности каждого трансформатора  можно использовать приближенное выражение:

МВА.

Расчетная мощность трансформатора округляется до ближайшей стандартной мощности.

Выбираем из каталога производителя или справочника трансформаторы типа ТДН–25000/110 номинальной мощностью = 25 МВА.

Все данные вносим в табл. 1.4.

Таблица 1.4

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число трансформаторов | 2 |
| 2 | Тип трансформаторов | ТДН |
| 3 | Мощность трансформаторов | 25 000 кВА |

Образец выполнения задания 2

Запишем исходные данные для расчета.

Расчет токов короткого замыкания ведем по схеме для трансформатора с расщепленными обмотками ТРДН–80000/110/10/10. Эквивалентная схема замещения будет иметь вид, представленный на рис. 1.1. Мощность короткого замыкания системы  = 5000 МВА. Воздушная линия длиной 5 км с  = 0,4 Ом/км.

Рис. 1.1. Cхема замещения для расчетов токов короткого замыкания

Решение:

Расчет токов короткого замыкания для упрощения выполним в относительных единицах. Для перехода от реальных физических величин к относительным значениям предварительно выбираем базисные величины. За базисное значение мощности принимают либо суммарное значение мощности всех источников питания, либо число, кратное 10. В данном расчете за базисную мощность принимаем число, равное  = 1000 МВА, за базисное напряжение  – напряжение той ступени, для которой рассчитываем ток короткого замыкания, равное среднему номинальному напряжению , в соответствии со шкалой средних номинальных напряжений: , кВ: 0,23; 0,4; 0,69; 3,15; 6,3; 10,5; 21; 37; 115; 230; 347; 525; 787; 1200. В точке на стороне ВН базисное напряжение равно  = = 115 кВ, а на стороне НН, в точках  и ,  = 10,5 кВ.

Находим в относительных единицах сопротивления схемы замещения.

Сопротивление системы:

.

Сопротивление воздушной линии:

.

Сопротивления трансформатора:

,

где  %.

,

где  %.

Короткое замыкание в точке .

Результирующее сопротивление до точки :

.

Базисный ток в точке :

5,02 кА.

Так как энергосистема связана с точкой короткого замыкания непосредственно, то действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания от системы при трехфазном токе короткого замыкания для любого момента времени можно считать равным .

Начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока короткого замыкания в точке  определим по формуле:

14,3 кА,

где = 1– среднее значение сверхпереходной ЭДС для энергетической системы, о. е.

Ударный ток короткого замыкания в точке  следует определять по формуле:

34,33 кА,

где  = 1,7 – ударный коэффициент.

При определении ударного тока короткого замыкания в учебных расчетах можно воспользоваться средними значениями постоянной времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания  и значениями ударного коэффициента , приведенными в таб. 1.5.

Таблица 1.5

| Элемент или часть энергосистемы | , с |  |
| --- | --- | --- |
| Система, связанная со сборными шинами, где рассматривается короткое замыкание, воздушными линиями напряжением, кВ: 35 110–150 220–330 500–750 | 0,02 0,02–0,03 0,03–0,04 0,06–0,08 | 1,608 1,608–1,717 1,717–1,78 1,85–1,895 |
| Система, связанная со сборными шинами 6–10 кВ, где рассматривается короткое замыкание, через трансформаторы мощностью, МВА: 80 и выше 32–80 5,6–32 | 0,06–0,15 0,05–0,1 0,02–0,05 | 1,85–1,935 1,82–1,904 1,6–1,82 |

Далее все данные вносим в табл. 1.6.

Таблица 1.6

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока короткого замыкания в точке | 14,3 кА |
| 2 | Ударный ток короткого замыкания в точке | 36,04 кА |

Данные по трансформаторам ТРДН можно взять из табл. 1.7–1.11.

Таблица 1.7

| Тип | , МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном обмоток, кВ |  | uк, % |  | Рк, кВт | Рх, кВт |
|  |  | ВН | НН | ВН–НН | НН1–НН2 |  |  |
| ТРДН–25000/110 | 25 | 115 | 10,5–10,5 | 10,5 | 30 | 120 | 25 |

Таблица 1.8

| Тип | , МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном обмоток, кВ |  | uк, % |  | Рк, кВт | Рх, кВт |
|  |  | ВН | НН | ВН–НН | НН1–НН2 |  |  |
| ТРДН–32000/110 | 32 | 115 | 10,5–10,5 | 10,5 | 30 | 170 | 34 |

Таблица 1.9

| Тип | , МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном обмоток, кВ |  | uк, % |  | Рк, кВт | Рх, кВт |
|  |  | ВН | НН | ВН–НН | НН1–НН2 |  |  |
| ТРДН–40000/110 | 40 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 | 30 | 170 | 34 |

Таблица 1.10

| Тип | , МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном обмоток, кВ |  | uк, % |  | Рк, кВт | Рх, кВт |
|  |  | ВН | НН | ВН–НН | НН–НН2 |  |  |
| ТРДН–63000/110 | 63 | 115 | 10,5–10,5 | 10,5 | 30 | 245 | 37,5 |

Таблица 1.11

| Тип | , МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном обмоток, кВ |  | uк, % |  | Рк, кВт | Рх, кВт |
|  |  | ВН | НН | ВН–НН | НН1–НН2 |  |  |
| ТРДН–80000/110 | 80 | 115 | 10,5–10,5 | 10,5 | 30 | 310 | 43,5 |

Образец выполнения задания 3

Запишем исходные данные для расчета.

На основании расчета трехфазного короткого замыкания кА,  кА (значения взяты из задания 2 для точки ) провести выбор и проверку выключателя, устанавливаемого на стороне высшего напряжения 110 кВ силового трансформатора мощностью 80 МВА.

Решение

На сегодняшний день на стороне 110 кВ применяют элегазовые и вакуумные выключатели. Намечаем к установке элегазовый выключатель типа ВГТ–110–40/2000 У1, имеющий следующие параметры: номинальное напряжение; номинальный ток ; начальное действующее значение периодической составляющей предельного сквозного тока короткого замыкания ; наибольший пик (ток электродинамической стойкости) предельного сквозного тока короткого замыкания (амплитудное значение)  кА; наибольший пик тока включения (нормированное мгновенное значение тока включения)  = 102 кА; начальное (нормированное) действующее значение периодической составляющей  = 40 кА; номинальный ток отключения  кА; нормированное процентное содержание апериодической составляющей = 45 %; ток термической стойкости  = 40 кА; длительность протекания тока термической стойкости  = 3 с; собственное время отключения выключателя  = 0,038 с; полное время отключения выключателя . Технические данные взяты с сайта производителя ЗАО «ЗЭТО». Вы берете другую марку выключателя с сайтов других производителей или из справочников и указываете ссылку на источник, откуда был выбран выключатель.

Выключатель выбирается по следующим параметрам:

- номинальному напряжению:

;

;

- номинальному длительному (рабочему) току:

,

где , ;

3) отключающей способности:

а) на симметричный ток отключения: , где в расчетах используется ;  ;

б) на отключение апериодической составляющей тока к.з.:

где – номинальное допустимое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени ;

,

где  = 0,03 – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания, берется из табл. 2.8 в задании 2;

;

;

в) если условие  соблюдается, но при этом , то проверку по отключающей способности производят по полному току короткого замыкания:

.

Так как условия а и б соблюдаются, условие в проверять не надо;

4) включающей способности:

, ,

; ;

5) предельному сквозному току короткого замыкания – на электродинамическую стойкость:

;

6) тепловому импульсу – на термическую стойкость:

при условии ;

если , то

где время отключения короткого замыкания:

.

.

Так как в данном случае , то условие проверки на термическую стойкость имеет вид:

.

Таким образом, выбранный выключатель ВГТ–110–40/2000 У1 удовлетворяет всем условиям выбора и проверки.

Запишем полученные результаты в табл. 1.12.

Таблица 1.12

| Выключатель ВГТ–110–40/2000 У1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетные данные | Каталожные данные | Условия выбора |