Практическая работа № 1

Тема: Определение потребности во временных зданиях

Временные здания необходимы для нормальной работы на стройплощадке, а также для хозяйственно-бытовых нужд. По своему назначению временные здания подразделяются на:

-  производственные

-  административные

-  складские

-  санитарно-бытовые.

К числу зданий производственного назначения на стройплощадке относятся мастерские, бетоносмесительные и арматурные установки, опалубочные и растворные узлы, установки для разогрева битума, трансформаторные подстанции, пожарные гидранты, сварочные установки.

К административным зданиям временного типа относятся конторские помещения (прорабская), проходные, помещения охраны, диспетчерская.

К санитарно-бытовым зданиям относятся гардеробные, душевые, туалет, помещения для сушки одежды, помещения для обогрева рабочих, помещения для отдыха и приема пищи, медпункт, столовая и др.

Временные здания размещаются обычно на территории, не предназначенной под застройку до конца строительства, вне опасной зоны работы крана. Расстояние между временными зданиями административного назначения должно быть не менее 2,5 м.

Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из максимального количества работающих в день. Максимальное количество рабочих определяется по календарному графику.

Удельный вес различных категорий работающих принимается  в следующих процентных соотношениях:

- численность рабочих, занятых на СМР, принимается равной Rmax  из оптимизированного графика движения людских ресурсов

- численность ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала (МОП) - по таблице 1.1. К ИТР относятся мастера, прорабы, диспетчера, инженер по технике безопасности. К служащим относятся медработники, кухонные работники. К МОП относится охрана.

Таблица 1.1 – Численность работающих по видам строительства

| Вид строительства | ИТР, % | Служащие, % | МОП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленное Жилищно-гражданское Линейное протяженное (теплотрасса, газопровод) Сельское | 11 11 13,2 13,0 | 3,6 3,2 4,5 3,0 | 1,5 1,3 2,1 1,0 |

Исходя из нормативов площади (табл.1.2), подбирают тип здания по справочным данным табл. 1.3. Следует учитывать, что административные здания рассчитываются исходя из количества ИТР и служащих, санитарно-бытовые - исходя из количества рабочих.

Расчет временных зданий сводится в таблицу 1.4.

Таблица 1.2 -  Нормативы площадей для расчета временных зданий

| Наименование помещений | Наименование показателей | Ед. изм. | Нормативный показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Служебные помещения |  |  |  |  |
| Контора прораба, начальника участка (прорабская) | площадь на 5 чел. на 1 сотрудника | м2 м2 | 24 3,0-3,5 | Размещение ИТР |
| Гардеробная | на 1 человека | м2 двойной шкаф | 0,9 1 | Переодевание, хранение спецодежды (100%) |
| Диспетчерская (для служащих) | на 1 человека | м2 | 7 | Проведение совещаний |
| Кабинет по охране труда | на 1000 чел. | м2 | 20 |  |
| Проходная (в зависимости от количества ворот) |  | м2 | 6 - 9 | Сборно-разборная 2х3 |
| Красный уголок | на 100 чел. | м2 | 24 |  |
| 2. Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| Душевая | на 1 человека на 1 душ число человек на 1 душ | м2 м2 чел. | 0,43 3,0-3,5 10-20 | 50 – 80% |
| Умывальная | на 1 чел. | м2 | 0,05 |  |
| Сушильная | на 1 чел. | м2 | 0,2 |  |
| Помещение для приема пищи | на 1 обедающего | м2 | 1,0 -1,2 | Одновременно обедающих 30% от всех рабочих |
| Помещение для обогрева рабочих (располагается не далее 150 м от раб. мест) | на 1 работающего | м2 | 0,75 | Помещением пользуется 50% максимальной смены |
| Помещение для отдыха, обогрева и приема пищи | 1 чел | м2 | 1 | 100% |
| Туалет | на 1 чел на 1 унитаз число работающих на 1 унитаз | м2 м2 чел. | 0,07 2,5-3,0 15-20 |  |
| Медпункт | на 300 чел. на 1 работающего | м2 м2 | 20 0,05 |  |
| Столовая (буфет) | на 1 человека | м2 | 0,6 |  |
| 3. Производственные |  |  |  |  |
| Мастерская |  | м2 | не менее 20 |  |
| 4. Складские |  |  |  |  |
| Кладовая объектная |  | м2 | не менее 25 |  |

Таблица 1.3 - Перечень и характеристики инвентарных передвижных временных зданий

| Шифр проекта | Наименование здания | Тип здания | Полезная площадь, м2 | Размеры здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31315 | Контора прораба (обычное исполнение) | Контейнерный | 18 | 6,7х3х3 |
| 31316 | Контора прораба (северное исполнение) | Контейнерный | 17,8 | 6,7х3х3 |
| ГОСС-П-3 | Прорабская на 3 рабочих места | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| 420-01-3 | Прорабская | Передвижной | 23 | 9х2,7х2,7 |
| ПДП-3-800000 | Диспетчерский пункт на 3 рабочих места | Контейнерный | 24 | 8,7х2,9х2,5 |
| 5055-9 | Диспетчерский пункт АСУС | Контейнерный | 21 | 7,5х3,1х3,4 |
| Г-10 | Гардеробная на 10 человек | Передвижной | 28 | 10х3,2х3 |
| ГОСС-Г-14 | Гардеробная на 14 человек | Контейнерный | 24 | 9х3х3 |
| 31315 | Гардеробная с сушилкой (обычное исполнение) | Контейнерный | 18 | 6,7х3х3 |
| 31316 | Гардеробная с сушилкой (северное исполнение) | Контейнерный | 17,2 | 6,7х3х3 |
| 4078-100-00.000.СБ | Комната для отдыха, обогрева, приема пищи и сушки спецодежды | Передвижной | 16 | 6,5х2,6х2,8 |
| Э420-01 | Здание для отдыха и обогрева экипажа экскаватора на 3 чел. | Передвижной | 7,9 | 3,8х2,1х2,8 |
| ЛВ-56 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха на 10 чел. | Передвижной | 7,5 | 3,8х2,2х2,5 |
| ГОССД-6 | Душевая на 6 чел. | Контейнерный | 24 | 9х3х3 |
| 494-4-14 | Душевая на 4 сетки | Контейнерный | 24 | 8х3,5х3,1 |
| 420-04-22 | Гардеробная-душевая на 8 чел. | Контейнерный | 14,4 | 6х2,7х3 |
| ГОСС Т-6 | Туалет на 6 очков | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| ТСП-2-8000000 | Туалет на 8 очков | Передвижной | 24 | 8,7х2,9х2,5 |
| ВС-8 | Сушилка на 8 камер | Передвижной | 20 | 8,7х2,9х2,5 |
| СК-16 | Столовая на 16 мест | Передвижной | 28 | 10х3,2х3 |
| ГОСС-Б-8 | Буфет на 8 посадочных мест | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| ГОСС-С-20 | Столовая доготовочная на 20 посадочных мест | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| СРП-22 | Столовая раздаточная на 22 посадочных места | Передвижной | 24 | 8х2,9х2,5 |
| ГОСС МП | Медпункт | Контейнерный | 24 | 9х3х3 |
| 1129-К | Пункт по оказанию первичной медицинской помощи («Универсал») | Контейнерный | 17,8 | 6,4х3,1х2,7 |
| КОСС-КУ | Красный уголок | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| 494-408 | Красный уголок | Контейнерный | 51 | 8х7х3,1 |

Таблица 1.4 -  Ведомость временных зданий

| Наимено-вание зданий | Числен-ность персонала N, чел. | Норма Площади | Расчетная площадь Sр, м2 | Принима-емая площадь Sф, м2 | Разме-ры А х В, м | Кол- во зда-ний | Хара-ктери-стика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |

Практическое задание: рассчитать площади и подобрать временные здания.

Необходимо подобрать временные здания контейнерного  передвижного типа, представляющего объемно-пространственную конструкцию каркасно-панельного типа, исходя из заданных условий:

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная численность рабочих в сутки (по календарному графику) | 15 | 24 | 32 | 40 | 43 | 55 | 38 | 47 | 22 | 29 | 30 | 18 | 46 | 49 | 35 | 19 | 36 | 48 | 52 | 59 |
| Назначение строящегося здания | Промышленное | Жилое | Общественное (больница) | Сельское | Наружная теплотрасса | Промышленное | Жилое | Общественное(офис) | Сельское | Наружный газопровод | Промышленное | Жилое | Общественное (школа) | Промышленное | Жилое | Промышленное | Жилое | Сельское | Общественное (кинотеатр) | Жилое |

Алгоритм выполнения задания:

1. Исходя из заданного максимального количества рабочих в сутки, назначения строящегося здания, определяют в процентном соотношении от них количество ИТР, служащих и МОП (младший обслуживающий персонал). Расчетное число округляют в большую сторону до целого.

(1.1)

2. Затем рассчитывают общее количество работающих в сутки по формуле:

Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп                                          (1.2)

3. Затем определяют расчетное количество работающих на стройплощадке:

Nрасч = 1,05 ∙ Nобщ                                                         (1.3)

4. Исходя их максимального количества рабочих и расчетного количества работающих на стройплощадке, нормативов площади (табл. 1.2) определяют расчетную площадь конкретно по каждому временному зданию, необходимому для нужд рабочих, ИТР, служащих и МОП и результат записывают в соответствующую колонку табл. 1.4.

(1.4)

где N – расчетное количество работающих (или максимальное количество рабочих) в сутки;

f – норма площади по табл. 1.2 для соответствующего временного здания.

5. Подбирают необходимое временное здание соответствующей площади по табл. 1.3 и записывают его фактическую площадь Sф в соответствующую колонку табл. 1.4.

6. Из таблицы 1.3 списывают размеры этого временного здания, его характеристики (шифр завода-изготовителя) и назначают их необходимое количество. Данные записывают в соответствующие столбцы табл. 1.4.

Пример решения типовой задачи:

Дано:

А) Максимальное количество рабочих в сутки по календарному графику составляет 42 человека

Б) Строящееся здание промышленного назначения – цех по производству деревянных изделий.

Требуется:

Подобрать временные здания для всех работающих на стройплощадке.

Решение:

Пользуясь таблицей 1.1 рассчитываем максимальное количество работающих в сутки на стройплощадке по категориям

Nраб=42 чел.;    Nитр=42∙0,11=4,62≈5чел.;   Nслуж=42∙0,036=1,5≈2 чел.; Nмоп=42∙0,015=0,63≈1 чел.

По формуле 1.2 определяем общее количество работающих в сутки на стройплощадке

Nобщ=42+5+2+1=50 чел.

По формуле 1.3 определяем расчетное количество человек на стройплощадке

Nрасч=1,05∙50=52,5≈53 чел.

Подбираем временные здания различного назначения, пользуясь таблицами 1.2 и 1.3 и заполняем таблицу 1.4. Учитывая, что на стройплощадке в день будут работать 53 человека подбираем прорабскую для ИТР, диспетчерскую для служащих, гардеробную и душевую для рабочих, медпункт, туалет и столовую для всех категорий работающих, проходную для помещения охраны, мастерскую для ремонтных работ и кладовую для хранения спецодежды.

Таблица 1.4 -  Ведомость временных зданий

| Наимено-вание зданий | Числен-ность персонала N, чел. | Норма площади | Расчетная площадь Sр, м2 | Принимаемая площадь Sф, м2 | Размеры А х В, м | Кол- во зданий | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прорабская | 5 | 3м2/чел | 15 | 17,8 | 6,7х3х3 | 1 | контейнерная, шифр 31315 |
| диспетчерская | 2 | 7м2/чел | 14 | 21 | 7,5х3,1х3,4 | 1 | контейнерная, шифр5055-9 |
| гардеробная | 42 | 0,9м2/чел | 37,8 | 24 | 9х3х3 | 2 | контейнерная,шифрГОСС-Г-14 |
| душевая | 42∙50%=21 | 0,43м2/чел | 9,03 | 24 | 9х3х3 | 1 | контейнерная,шифр ГОССД-6 |
| медпункт | 53 | 0,05м2/чел | 2,65 | 24 | 9х3х3 | 1 | Контейнерная,шифр ГОСС МП |
| столовая | 53 | 0,6м2/чел | 31,8 | 24 | 8х2,9х2,5 | 1 | передвижная |
| туалет | 53 | 0,07м2/чел | 3,71 | 24 | 8,7х2,9х2,5 | 1 | Передвижной,шифр ТСП-2-8000000 |
| проходная |  |  |  | 6 | 2х3 | 1 | Сборно-разборная 2х3 |
| мастерская |  |  |  | 20 |  | 1 |  |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Кафедра /департамент /центр          Центр архитектурных, конструктивных решений и  организации строительства___________________________________________

(наименование кафедры/департамента/центра полностью)

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Промышленное и гражданское строительство

(направленность (профиль) / специализация)

Практическое задание №_1__

по учебному курсу «Основы организации и управления в строительстве»

(наименование учебного курса)

наименование задания «Определение потребности во временных зданиях»

Вариант №___

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (И.О. Фамилия) |  |
| Группа |  |  |
| Преподаватель |  |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Практическая работа № 2

Тема: Расчет потребности в воде и определение диаметра

временного водопровода

Временное водоснабжение на стройплощадке предназначено для обеспечения производственными, хозяйственно-бытовыми и противопожарными нуждами. Для проектирования временного водоснабжения на строительном генеральном плане необходимо:

- определить потребность в воде

- выбрать источник водоснабжения

- рассчитать диаметр трубопровода.

На основе календарного графика производства работ устанавливается период строительства, когда какие-либо строительные процессы требуют наибольшего водопотребления. Для этого периода рассчитывают максимальный расход воды на производственные нужды

, л/сек                                              (2.1)

где Кну – неучтенный расход воды. Кну =1,2 ÷ 1,3;

qн – удельный расход воды по процессу на единицу объема работ, л (табл. 2.1);

nп – объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, требующему воду;

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (табл. 2.2);

tсм – число часов в смену = 8 ч.

Таблица 2.1. – Нормативы расхода воды на производственные нужды

| № п/п | Наименование вида строительно-монтажных работ | Ориентировочная норма расхода воды, л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление сложных цементных растворов, м3 | 190 – 275 |
| 2 | Приготовление и укладка бетона, м3 | 250 |
| 3 | Поливка бетона, м3 | 750 – 1250 |
|  | -в летнее время | 50-200 |
| 4 | Штукатурка обычная при готовом растворе, м2 | 2 - 8 |
| 5 | Заправка и мойка автомашин, маш/сут | 400 – 700 |
|  | - то же, тракторов | 300-600 |
| 6 | Устройство бетонных полов, м2 | 25-30 |
| 7 | Поливка кирпича, тыс. шт. м3 кладки | 200 100-150 |
| 8 | Устройство полов из метлахской плитки по готовому основанию, м2 | 5-6 |
| 9 | Малярные работы, м2 | 0,5 - 1 |
| 10 | Кирпичная кладка на цементном или известковом растворе, но без поливки, 1000 шт. кирпича | 90 - 210 |
| 11 | -------то же из различных камней | 50 - 160 |
| 12 | Устройство подготовки из щебня с проливкой водой или раствором на 1 м3 | 650 |
|  | - то же бетонной подготовки с приготовлением бетона | 1300 |
| 13 | Устройство теплых рулонных кровель с приготовлением раствора, на 1 м2 поверхности | 4 - 6 |

Таблица 2.2 – Коэффициенты часовой неравномерности потребления воды

| Наименование работ | Кч |
| --- | --- |
| Производственные расходы на стройплощадке Строительные работы Хозяйственно-бытовые расходы на стройплощадке Транспортное хозяйство Столовые на стройплощадке Санитарно-бытовые и гигиенические расходы на стройплощадке То же, в служебных зданиях То же, в душевых Подсобные предприятия Силовые установки Жилой поселок | 1,3 – 1,5 1,5 2,5 – 3,0 1,5 1,5 2,0 – 2,5 2,0 1,5 – 3,0 1,25 1,1 1,7 – 2,2 |

Рассчитывается расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, когда работает максимальное количество людей.

(2.2)

где  qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды (табл. 2.3). Ориентировочно  можно принять 10-15 л на 1 работающего на площадках без канализации и 20-25 л на площадках с канализацией;

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего qд=30-50 л;

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч;

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды. Кч = 1,5-3,0;

tд – продолжительность пользования душем. tд=45 мин;

nд – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную смену (~80% всех работающих, nд=0,8 Rmax).

Таблица 2.3 – Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды

| Потребители воды | Продолжительность процедуры, мин | Расход воды на процедуру, л |
| --- | --- | --- |
| Душ | 45 | 50,0 |
| Умывальники | 3,0 | 4,0 |
| Унитаз | - | 6,0 – 8,0 |
| Вода питьевая в летнее время (при пользовании питьевыми фонтанчиками и бачками) |  |  |
| - умеренный пояс | - | до 2 на каждого человека |
| - южный пояс | - | до 3,5 на каждого человека |
| Хозяйственные нужды (столовые, буфеты) |  |  |
| - при отсутствии канализации | - | 15 на каждого человека в смену |
| - на канализационных участках | - | 25 на каждого человека в смену |

Примечание: число питьевых фонтанчиков для питьевого водоснабжения принимается на наиболее многочисленную смену из расчета 1 устройство на 150 человек.

Расход воды на пожаротушение  Qпож определяется из табл.2.4 или из расчета:

10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га

15 л/сек  -----------------  до 20 га

20 л/сек  ----------------- до 50 га

20 л/сек + 5 л/сек на каждые последующие 20 га площади-----------более 50 га

Таблица 2.4 – Расход воды для тушения пожара на строительной площадке через гидранты (для зданий шириной 60 м), л/сек

| Степень огнестойкости здания | Категория пожарной опасности | Объем здания, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | от 3 до 5 | более 5 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 |
| III | В | 10 | 15 | 20 |
| IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 |

Примечание:

1. Для зданий, разделенных противопожарной стеной или имеющих участки с различными категориями пожарной опасности, расчетный расход воды принимается по наибольшему значению.

2. Для зданий с конструкцией покрытия из профилированного стального листа, сгораемого или трудносгораемого утеплителя рулонной кровли, расчетный расход воды составляет 20 л/с при площади кровли до 5 тыс. м2 и 30 л/с при площади кровли 5,0 – 7,5 тыс. м2.

3. Вспомогательные здания относятся к зданиям с производством категорий В.

4. Для отдельных производственных зданий I степени огнестойкости объемом не более 5000 м3 расход воды на пожаротушение принимается равным 10 л/сек.

Минимальный расход воды для противопожарных целей   Qпож определяется из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/сек на каждую струю, т.е. 10 л/сек.

Определяется требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной площадке в сутки наибольшего водопотребления

Qобщ=Qпр +Qхоз+Qпож   , л/сек                                            (2.3)

По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной водопроводной сети

(2.4)

где , v – скорость движения воды по трубам. Принимается для больших расходов воды 1,5-2,0 м/с;   для малых 0,7-1,2 м/с. Полученное значение округляется до стандартного диаметра стальной трубы по ГОСТу (табл. 2.5). Возможно применение и пластмассовых труб. Диаметр наружного противопожарного водопроводы принимают не менее 100 мм.

Таблица 2.5 - Технические характеристики стальных труб

| Условный диаметр, Ду, мм | Наружный диаметр, Дн, мм | Внутренний диаметр, Дв, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 38 | 33 | 2,5 | 2,19 |
| 40 | 45 | 40 | 2,5 | 2,62 |
| 50 | 57 | 50 | 3,5 | 4,62 |
| 70 | 76 | 69 | 3,5 | 6,26 |
| 80 | 89 | 82 | 3,5 | 7,38 |
| 100 | 108 | 100 | 4 | 10,26 |
| 125 | 133 | 125 | 4 | 12,73 |
| 150 | 159 | 150 | 4,5 | 17,15 |
| 175 | 194 | 184 | 5 | 23,31 |

Источниками временного водоснабжения являются:

- существующие водопроводные сети

- проектируемые водопроводы при условии ввода их в эксплуатацию по постоянной или временной схеме

- существующие водоемы

- артезианские скважины.

Сети временного водопровода проектируются по кольцевой, тупиковой или смешанной схеме. Способ прокладки – надземный и подземный. В системе водоснабжения предусматривается размещение колодцев с пожарными гидрантами, обеспечивающими возможность прокладки от них рукавов до мест возможного загорания на расстояние не более 100 м. Расстояние от пожарного гидранта до временной дороги должно быть не более 2 м, до строящегося здания не менее 5 м.

Для отвода воды от ее потребителей предусматривается устройство временной канализации. Водоотведению на строительной площадке подлежат уборные, душевые и умывальные помещения, буфеты. Сточные воды от этих помещений в черте города отводятся в существующую фекально-бытовую канализационную сеть. При отсутствии таковой (в полевых условиях) при согласовании с органами СЭС - в выгребные ямы, резервуары, которые периодически опорожняют с помощью ассенизационных машин. Емкость выгребной ямы определяется исходя из объемов стоков водоотведения. Показатель водоотведения на 1 работающего 125 л/сут. С целью сокращения объемов работ источники выделения жидкости необходимо размещать в непосредственной близости от существующих или проектируемых канализационных колодцев. Диаметр временной сети канализации принимается равным

Dкан=1,4Dвод                                              (2.5)

Трубы укладываются чугунные, стальные, керамические диаметром до 250 мм при минимальной скорости движения сточных вод 0,7 м/с, максимальной 8 м/сек для металлических труб, 4 м/сек для других труб.

Практическое задание: необходимо определить потребность в воде для временных нужд на стройплощадке и рассчитать диаметр временного водопровода, исходя из заданных условий:

| № варианта | Производственный процесс | Объем работ в сутки наибольшего водопотребления по календарному графику | Максимальное количество людей работающих в смену | Объем здания и категория пожарной опасности, степень огнестойкости | Количество пожарных гидрантов | Площадь стройплощадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление и укладка бетона | 25,4 м3 | 18 | до 3 тыс.м3; А; I | 2 | до 10 га |
| 2 | Штукатурка | 659 м2 | 28 | до 3 тыс.м3; Б; II | 2 | до 10 га |
| 3 | Устройство бетонных полов | 456 м2 | 36 | до 3 тыс.м3; В;II | 2 | до 10 га |
| 4 | Кирпичная кладка без поливки | 2567 шт. | 45 | до 3 тыс.м3; Г;III | 2 | до 10 га |
| 5 | Устройство полов из плитки | 435 м2 | 47 | до 3 тыс.м3; Д;III | 2 | до 10 га |
| 6 | Малярные работы | 346 м2 | 60 | до 3 тыс.м3; В;IV | 2 | до 10 га |
| 7 | Кладка из природного камня без поливки | 1435 шт. | 43 | до 3 тыс.м3; Г;IV | 2 | до 10 га |
| 8 | Устройство щебеночной подготовки с проливкой водой | 176 м3 | 53 | до 3 тыс.м3; Д;V | 2 | до 10 га |
| 9 | Устройство бетонной подготовки с приготовлением бетона | 89,6 м3 | 26 | от 3 до 5тыс.м3; Б;II | 2 | до 10 га |
| 10 | Устройство рулонной кровли с приготовлением раствора | 453 м2 | 34 | от 3 до 5тыс.м3; В;II | 2 | до 10 га |
| 11 | Приготовление сложных цементных растворов | 134 м3 | 35 | от 3 до 5тыс.м3; В;III | 2 | до 10 га |
| 12 | Приготовление и укладка бетона | 40 м3 | 24 | от 3 до 5тыс.м3; Г;IV | 2 | до 10 га |
| 13 | Штукатурка | 870 м2 | 49 | от 3 до 5тыс.м3; Д;IV | 2 | до 10 га |
| 14 | Устройство бетонных полов | 345 м2 | 54 | от 3 до 5тыс.м3; Г;V | 2 | до 10 га |
| 15 | Кирпичная кладка без поливки | 1345 шт. | 39 | от 3 до 5тыс.м3; А;I | 2 | до 10 га |
| 16 | Устройство полов из плитки | 354 м2 | 23 | от 3 до 5тыс.м3; А;II | 2 | до 10 га |
| 17 | Штукатурка | 554 м2 | 40 | до 3 тыс.м3; Д;V | 2 | до 10 га |
| 18 | Устройство щебеночной подготовки с проливкой водой | 234 м3 | 53 | до 3 тыс.м3; Б; II | 2 | до 10 га |
| 19 | Малярные работы | 437 м2 | 57 | до 3 тыс.м3; В;II | 2 | до 10 га |
| 20 | Кладка из природного камня без поливки | 885 шт. | 63 | от 3 до 5тыс.м3; Б;II | 2 | до 10 га |

Алгоритм выполнения задания:

- Исходя из заданного производственного процесса и объема работ в сутки наибольшего водопотребления рассчитать расход воды на производственные нужды по формуле 2.1, пользуясь справочной таблицей 2.1 нормативов расхода воды на производственные нужды и таблицей 2.2.

- Исходя из максимального количества работающих в сутки людей на стройплощадке рассчитать расход воды на хозяйственно-бытовые нужды по формуле 2.2, пользуясь справочной таблицей 2.3 удельного расхода воды.

- Определить расход воды на пожаротушение, пользуясь таблицей 2.4, исходными данными площади стройплощадки или минимальным расходом воды из расчета 5 л/сек на 1 гидрант и заданным количеством гидрантов.

- Рассчитать суммарный максимальный общий расход воды на все нужды по формуле 2.3.

- Рассчитать диаметр временного водопровода по формуле 2.4.

- По рассчитанному диаметру подобрать ближайший условный стандартный диаметр водопроводных труб по таблице 2.5.

- Рассчитать диаметр временной канализационной сети по формуле 2.5.

Пример решения типовой задачи:

Дано:

А) Производственный процесс, требующий наибольшего водопотребления в сутки – устройство бетонных полов.

Б) Объем работ в сутки наибольшего водопотребления – 228 м2.

В) Наибольшее количество работающих в сутки – 47 чел.

Г) Объем здания 3 до 5тыс.м3; категория пожарной опасности - Д, степень огнестойкости здания – IV.

Д) Количество пожарных гидрантов – 2.

Е) Общая площадь стройплощадки до 10 га.

Требуется:

Определить расход воды в сутки наибольшего водопотребления на стройплощадке и рассчитать диаметр временного водопровода.

Решение:

По справочной табл. 2.1 определяем удельный расход воды на устройство бетонных полов – qу=25÷30 л/м2.

По справочной таблице 2.2. определяем коэффициент часовой неравномерности для производственных нужд – Kч=1,1÷1,5.

Принимаем коэффициент неучтенного расхода воды Кну =1,2 ÷ 1,3.

По формуле 2.1 рассчитываем расход воды на производственные нужды

По таблице 2.3 определяем удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: для столовой 1 – 25 л/чел в смену; на умывальники 4 л/процедуру; питьевая вода -2/чел. Складываем 25+4+2=31 л.

По таблице 2.3 определяем расход воды на 1 процедуру пользования душем – 50 л.

Определяем число человек, пользующихся душем в летнее время в наиболее нагруженную смену nд=0,8 Rmax=0,8∙47чел=37,6≈38 чел.

Принимаем коэффициент часовой неравномерности потребления воды Kч=2,5…3,0.

Принимаем продолжительность пользования душем tд=45 мин.

По формуле 2.2 рассчитываем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, когда работает максимальное количество людей

Определяем расход воды на пожаротушение – 10 л/сек (из расчета общей площади стройплощадки до 10 га и одновременного действия 2-х струй из

2-х пожарных гидрантов по 5 л/сек на каждую струю или по табл. 2.4, исходя из объема здания 3 до 5тыс.м2, категории пожарной опасности - Д, степени огнестойкости здания – IV).

По формуле 2.3 рассчитываем требуемый максимальный расход воды на стройплощадке

Qобщ=Qпр +Qхоз+Qпож= 0,237+0,83+10=11,07 л/сек

По формуле 2.4 рассчитываем диаметр временного водопровода, приняв скорость движения воды по трубам 1,5 м/сек

мм

По таблице 2.5 определяем ближайший условный диаметр водопроводной трубы Dу=100 мм.

Принимаем диаметр труб временной канализации по формуле 2.5 Dкан=1,4Dвод=1,4∙100=140 мм.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Кафедра /департамент /центр          Центр архитектурных, конструктивных решений и  организации строительства___________________________________________

(наименование кафедры/департамента/центра полностью)

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Промышленное и гражданское строительство

(направленность (профиль) / специализация)

Практическое задание №_2__

по учебному курсу «Основы организации и управления в строительстве»

(наименование учебного курса)

наименование задания «Расчет потребности в воде и определение диаметра

временного водопровода»

Вариант №___

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (И.О. Фамилия) |  |
| Группа |  |  |
| Преподаватель |  |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Практическая работа № 3

Тема: Определение потребной мощности электроэнергии на стройплощадке

Проектирование и организацию электроснабжения строительной площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. Требуемую мощность определяют в период пика потребления электроэнергии. Электроэнергия потребляется на производственные, технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения. Наиболее точным является метод расчета по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса:

, кВт       (3.1)

где - коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости от протяженности, сечения проводов и т.п., принимается 1,05 ÷ 1,1;

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса, зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную загрузку электропотребителей, неоднородность их работы (принимаются по табл. 3.1). Чем больше потребителей, тем меньше кс;

Рс; Рт; Ро.в.; Ро.н. – установленная мощность силовых токоприемников «с», технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего «о.в.» и наружного «о.н.» освещения, кВт.

Мощность силовых и технологических потребителей принимается по техническим характеристикам оборудования (табл. 3.2 и 3.5).  Мощность наружного и внутреннего освещения по табл. 3.3.

- коэффициенты мощности по табл. 3.1.

Таблица 3.1 – Значение средних коэффициентов спроса Кс и мощности cos для стройплощадки

| № п/п | Группа потребителей электроэнергии | Кс | cos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Силовые потребители |  |  |
| 1 | Краны башенные, мостовые, козловые, подъемники | 0,3-0,7 | 0,5 |
| 2 | Экскаваторы с электрооборудованием | 0,5 | 0,6 |
| 3 | Автопогрузчик | 0,6 | 0,7 |
| 4 | Сварочные аппараты, трансформаторы | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Растворные узлы | 0,15-0,4 | 0,5 |
| 6 | Насосы, компрессоры, вентиляторы | 0,6 | 0,75 |
| 7 | Переносные механизмы | 0,1 | 0,4 |
|  | Технологические потребители |  |  |
| 8 | Установки электропрогрева бетона и грунта | 0,5 | 0,85 |
| 9 | Механизмы непрерывного транспорта | 0,5 | 0,6 |
|  | Наружное освещение | 1,0 | 1,0 |
|  | Внутреннее освещение | 0,8 | 1,0 |
|  | Освещение складов | 0,35 | 1,0 |
|  | Ремонтно-механические мастерские | 0,3 | 0,65 |

Таблица 3.2- Мощность электродвигателей машин и механизмов

| № п/п | Наименование потребителя | Марка | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башенные краны с поворотной платформой | КБ-100 | 40,0 |
|  |  | КБ-301; КБ-302 | 34,0 |
|  |  | КБ-100.3 | 41,5 |
|  |  | МСК-1,0-20 | 45,0 |
| 2 | Башенные передвижные краны с подъемной стрелой | КБ-160 | 59,2 |
|  |  | КБ-160-2 | 40,5 |
|  |  | КБ-401 | 56,0 |
|  |  | КБ-405 | 57,0 |
| 3 | Башенные краны передвижные с балочной стрелой | КБ-308 | 75,0 |
|  |  | КБ-403 | 61,5 |
|  |  | КБ-403А | 116,5 |
|  |  | КБ-502; КБ-503 | 65,3 |
|  |  | КБ-503А | 140,0 |
|  |  | КБ-504 | 102,0 |
| 4 | Башенные приставные краны | КБ-675 | 124,0 |
|  |  | КБ-676-1; КБ-676-2; КБ-673 | 137,2 |
| 5 | Кран самоходный | ДЭК | 40,0 |
| 6 | Кран со стрелой 2,2 м | Т-108 | 3,3 |
| 7 | Автопогрузчик производительностью 6 м3/час | - | 7,0 |
| 8 | Вибропогружатель | ЧТЗ | 40,0 |
| 9 | Электропогрузчик кирпича | ЭПК-1000 | 5,6 |
| 10 | Цемент-пушка | СБ-13 | 5,5 |
| 11 | Растворонасосы | СО-48Б | 2,2 |
|  |  | СО-496 | 4,0 |
| 12 | Штукатурная станция | «Салют» | 10,0 |
| 13 | Вибратор | Н-22 | 0,5 |
| 14 | Виброрейка | СО-47 | 0,6 |
| 15 | Подъемник | ТП-5 | 4,3 |
|  |  | Т-1,1 | 2,8 |
| 16 | Сварочный аппарат | СТЕ-24 | 54 |
| 17 | Различные мелкие механизмы |  | 5,5 |
| 18 | Машина для нанесения битумных мастик | СО-122А | 15 |
| 19 | Машина для подогрева, перемешивания и подачи мастик на кровлю | СО-100А | 200 |

Таблица 3.3- Ориентировочная удельная мощность, потребная для наружного и внутреннего освещения

| № п/п | Наименование потребителей электроэнергии | Ед. изм. | Средняя освещенность, лк | Удельная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория строительства в районе производства работ | 1000 м2 | 2 | 0,4 |
| 2 | Места производства механизированных земляных и бетонных работ | 1000 м2 | 7 | 1,0 |
| 3 | Монтаж строительных конструкций и каменная кладка | 1000 м2 | 20 | 3,0 |
| 4 | Открытые склады | 1000 м2 | 10 | 0,8-1,2 |
| 5 | Закрытые склады | 1000 м2 | 15 | 1,2 |
| 6 | Мастерские и цеха | 100 м2 | 50 | 1,3 |
| 7 | Охранное освещение | км | 0,5 | 1,5 |
| 8 | Проходы и проезды | км | 2 | 3,5 |
| 9 | Прожекторы | шт |  | 2,0 |
| 10 | Внутрипостроечные дороги | 1 км | 2-2,5 | 2,5 |
| 11 | Конторы | 100 м2 | 75 | 1,0-1,5 |
| 12 | Столовые | 100 м2 | 80 | 0,8-1,0 |

При одновременной работе нескольких однотипных силовых установок или электрофицированного инструмента их потребная мощность суммируется с учетом различных   и кс.

Составляется ведомость установленной мощности силовых потребителей.

Таблица 3.4- Ведомость установленной мощности силовых потребителей

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Установленная мощность, кВт | Кол-во | Общая установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. | … | … | … | … | … |

Чтобы определить суммарную мощность электроэнергии на технологические нужды нужно знать удельный расход электроэнергии.

Таблица 3.5 – Удельный расход электроэнергии на технологические нужды

| № п/п | Наименование потребителей | Ед.изм. | Удельный расход, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электропрогрев бетона при модулях поверхности 6-10-15, наружной температуре -200С, доведения прочности до 70% | 1 м3 | 95-140-190 |
| 2 | Электропрогрев кирпичной кладки (стены, простенки, столбы) с модулем поверхности 4-9 | 1 м3 | 40-70 |
| 3 | Электропрогрев грунта строительными печами или вертикальными электродами | 1 м3 | 35-45 |

Зная объем прогрева, определяют суммарную мощность на технологические нужды:

, кВт                                             (3.2)

здесь V – объем прогреваемого бетона, кирпича, грунта; руд – удельный расход электроэнергии на единицу объема.

Затем определяется удельная мощность наружного и внутреннего освещения по табл. 3.3. Выбрав территории, которые нужно освещать и подобрав временные здания, составляют таблицы потребной мощности для наружного и для внутреннего освещения.

Таблица 3.6 – Потребная мощность наружного освещения

| № п/п | Потребители электроэнергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещенности, люкс | Действительная площадь | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ….. | ….. | ….. | ….. | …. | …. |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | Рон=….. |

Таблица 3.7 – Потребная мощность внутреннего освещения

| № п/п | Потребители электроэнергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещенности, люкс | Действительная площадь | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …. | …. | …. | …. | …. |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | Ров=…. |

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле

Рр=Ру·соs                                                    (3.3)

для строительства соs=0,8.

Определив общую потребную мощность электроэнергии, необходимо решить вопрос об источнике электроснабжения. При суммарной мощности до 20 кВт можно подключаться к существующим городским или заводским низковольтным электрическим сетям. При большей потребной мощности необходимо устанавливать временный трансформатор (табл. 3.8). При отсутствии вблизи работ городских электрических сетей или мест возможного подключения к ним, необходимо предусматривать автономный источник электроэнергии.

Таблица 3.8 - Характеристики комплексных трансформаторных подстанций

| Наименование (тип) трансформаторной подстанции | Мощность, кВа | Габариты, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина |  |
| СКГП-100-6/10/0,4 | 20 | 3,05 | 1,55 | Закрытая конструкция |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
| СКТП-180/10/6/0,4 | 180 | 2,73 | 2 | Полуоткрытая конструкция |
| СКТП-100/10/6/0,4 | 20-100 | 2,73 | 2 | Закрытая конструкция |
| КТП СКБ Мосстроя | 180 и 320 | 3,33 | 2,22 |  |
| ЖТП-560 | 560 | 2,73 | 2 |  |
| СКТП-750-10/6/0,4/0,23 | 750 | 2,73 | 2 |  |
| КТПМ-100 | 20 | 3,05 | 1,55 |  |
| КТПМ-100 | 100 | 3,05 | 1,55 |  |
| КТПМ-58-320 | 180 | 3,05 | 1,55 |  |
| КТПМ-58-560 | 560 | 3,05 | 1,55 |  |
| ПТИП-1000 | 1000 |  |  |  |
| ТМ-50/6 | 50 | 3,05 | 1,55 |  |
| ТМ-50/10 | 50 | 3,05 | 1,55 |  |

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки производится по формуле

N=                                                (3.4)

руд – удельная мощность, Вт/м2. Для прожекторов ПЗС-35=0,25-0,4. Для ПЗС-45=0,2-0,3; S – величина площадки, подлежащей освещению, м2. Ее можно разделить на монтажную зону и общую зону стройплощадки. Тогда количество прожекторов считается отдельно; Е – освещенность, лк. Для монтажной зоны Е=20 лк, для стройплощадки в целом Е=2 лк;  Рл – мощность лампы прожектора, Вт.

Таблица 3.9 – Технические характеристики прожекторов

| Марка прожектора | Мощность лампы, Вт | Наименьшая высота установки |
| --- | --- | --- |
| ПЗС-35 | 500;900;1000 | 9-18 м |
| ПЗС-45 | 1000;1500 | 22-30 |
| ПЗС-24 | 200 | 4,5 |
| ПЗС-25 | 200 | 5,0 |

Прожекторы устанавливаются на инвентарные опоры группами (по 3,4 и более) по контуру площадки. Высота установки на уровне крыши. Можно установить опоры и по  периметру стройплощадки и в зоне монтажа. Расстояние между опорами не должно превышать 4-х кратной высоты осветительных приборов. Минимально допустимое расстояние 30 м.

Практическое задание: необходимо рассчитать потребную мощность электроэнергии на стройплощадке для различных потребителей и осветить территорию строительства в районе производства работ, исходя их следующих исходных данных:

| № варианта | Наименование силовых потребителей | Наименование технологических потребителей | Общая площадь стройплощадки, м2 | Протяженность временных дорог, км | Площадь складов, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открытых | закрытых |
| 1 | Кран башенный КБ-301; растворонасос СО-48Б; штукатурная станция «Салют»; виброрейка СО-47 | Электропрогрев кирпичной кладки в зимнее время объемом 25 м3 | 4530 м2 | 3,2 | 342 м2 | 54 м2 |
| 2 | Кран стреловый самоходный ДЭК; автопогрузчик; растворонасос СО-496; подъемник ТП-5 | нет | 5480 м2 | 3,4 | 547 м2 | 123 м2 |
| 3 | Кран башенный КБ-308; цемент-пушка; сварочный аппарат СТЕ-24 | Электропрогрев бетона в зимнее время объемом 47 м3 | 5321 м2 | 3,1 | 487 м2 | 145 м2 |
| 4 | Кран стреловый самоходный ДЭК; машина для нанесения битумных мастик СО-122А; машина для подогрева битумной мастики СО-100А | нет | 3499 м2 | 2,8 | 634 м2 | 342 м2 |
| 5 | Кран башенный КБ-403; сварочный аппарат СТЕ-54; штукатурная станция «Салют»; вибропогружатель ЧТЗ | Электропрогрев грунта в зимнее время объемом 15 м3 | 3654 м2 | 2,5 | 348 м2 | 159 м2 |
| 6 | Кран башенный КБ-160-2; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; виброрейка СО-47; установка для нанесения битумных мастик СО-122А | нет | 3590 м2 | 2,6 | 459 м2 | 236 м2 |
| 7 | Кран башенный КБ-401; растворонасос СО-496; автопогрузчик; вибропогружатель ЧТЗ | нет | 5998 м2 | 3,2 | 479 м2 | 197 м2 |
| 8 | Кран стреловый самоходный ДЭК; кран башенный КБ-100; цемент-пушка СБ-13; виброрейка СО-47 | нет | 5921 м2 | 3,1 | 467 м2 | 210 м2 |
| 9 | Кран башенный КБ-160; кран со стрелой 2,2 м Т-108; сварочный аппарат СТЕ-24; вибропогружатель ЧТЗ | нет | 6524 м2 | 3,3 | 321 м2 | 56 м2 |
| 10 | Кран башенный КБ-502; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; вибратор Н-22 | Электропрогрев кирпичной кладки в зимнее время объемом 37 м3 | 4256 м2 | 2,4 | 136 м2 | 78 м2 |
| 11 | Кран стреловый самоходный ДЭК; растворонасос СО-48Б; штукатурная станция «Салют»; виброрейка | нет | 2569 м2 | 1,7 | 138 м2 | 48 м2 |
| 12 | Кран башенный приставной КБ-676-1; автопогрузчик; вибропогружатель ЧТЗ; цемент-пушка; машина для перемешивания и подачи мастик на кровлю | нет | 6735 м2 | 3,5 | 543 м2 | 213 м2 |
| 13 | Кран башенный приставной КБ-676-3; вибропогружатель ЧТЗ; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; сварочный аппарат СТЕ-24 | Электропрогрев бетона в зимнее время объемом 27 м3 | 3678 м2 | 2,2 | 239 м2 | 190 м2 |
| 14 | Кран стреловый самоходный ДЭК; автопогрузчик; вибропогружатель ЧТЗ; сварочный аппарат СТУ-24 | нет | 2456 м2 | 1,8 | 234 м2 | 136 м2 |
| 15 | Кран башенный приставной КБ-676-2; цемент-пушка СБ-13; растворонасос СО-48Б; вибратор Н-22 | нет | 1578 м2 | 1,7 | 123 м2 | 78 м2 |
| 16 | Кран башенный передвижной КБ-405; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; штукатурная станция «Салют»; подъемник Т-1,1 | нет | 1989 м2 | 1,0 | 167 м2 | 93 м2 |
| 17 | Кран стреловый самоходный ДЭК; виброрейка СО-47; сварочный аппарат СТБ-24; автопогрузчик | нет | 2547 м2 | 1,5 | 237 м2 | 196 м2 |
| 18 | Кран башенный приставной КБ-676-3; вибропогружатель ЧТЗ; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; виброрейка СО-47 | нет | 3256 м2 | 3,0 | 324 м2 | 245 м2 |
| 19 | Кран башенный КБ-401; растворонасос СО-496; автопогрузчик; штукатурная станция «Салют»; цемент-пушка СБ-13 | нет | 4368 м2 | 2,5 | 236 м2 | 124 м2 |
| 20 | Кран башенный передвижной МСК-1,0-20; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; штукатурная станция «Салют»; подъемник Т-1,1; вибратор Н-22 | нет | 4578 м2 | 2,5 | 445 м2 | 223 м2 |

Алгоритм выполнения задания:

- Рассчитать установленную мощность силовых потребителей, исходя из заданного перечня, коэффициентов одновременности спроса и коэффициентов мощности , пользуясь таблицами  3.1 и 3.2. Составить ведомость по форме 3.4.

- Рассчитать суммарную мощность электроэнергии на технологические нужды по формуле 3.2, пользуясь табл. 3.5.

- Заполнить таблицу 3.6 потребной мощности наружного освещения, пользуясь таблицей 3.3 и заданными площадями стройплощадки и открытого склада.

- Заполнить таблицу 3.7 потребной мощности внутреннего освещения, пользуясь таблицей 3.3 и заданной площадью закрытых складов. Перечень временных зданий, их площадь  принять по результатам своего расчета по практической работе 1.

- По формуле 3.1  определить суммарную установленную мощность электроприемников.

- Произвести перерасчет мощности из кВт в кВ∙А по формуле 3.3.

- При суммарной мощности до 20 кВ·А можно подключаться к существующим городским или заводским низковольтным электрическим сетям. При большей потребной мощности необходимо устанавливать временный трансформатор. Подобрать трансформатор по табл. 3.8.

- Исходя из заданной площади стройплощадки , нормативной освещенности стройплощадки , рассчитать количество ламп прожекторов N по формуле 3.4, необходимых для освещения стройплощадки, предварительно задавшись удельной мощностью какого-либо типа прожектора и мощностью его лампы , пользуясь табл. 3.9.

Пример решения типовой задачи:

Дано:

А) Четыре силовых потребителя электроэнергии: башенный кран КБ-676-2; растворонасос СО-496; автопогрузчик; сварочный аппарат СТЕ-24.

Б) Технологический потребитель: установка для электропрогрева бетона в зимнее время производительностью 24 м3.

В) Общая площадь стройплощадки 23254м2.

Г) Площадь временных складов: открытых 162м2; закрытых 529 м2.

Д) Временные здания: прорабская 17,8 м2; гардеробная 24 м2(2шт); кладовая 25 м2; душевая 24 м2; туалет 24 м2; диспетчерская 21 м2; мастерская 20 м2; проходная 6 м2.

Е) Протяженность внутрипостроечных дорог 2 км.

Требуется:

Рассчитать требуемую суммарную мощность электроэнергии и количество прожекторов на стройплощадке.

Решение:

- Исходя из исходных данных силовых потребителей, пользуясь таблицей 3.2, заполняем таблицу:

Таблица 3.4- Ведомость установленной мощности силовых потребителей (пример)

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Установленная мощность, кВт | Кол-во | Общая установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран башенный КБ-676-2 | шт | 137,2 | 1 | 137,2 |
| 2 | Растворонасос СО-496 | шт | 4,0 | 1 | 4,0 |
| 3 | Автопогрузчик | шт | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 4 | Сварочный аппарат СТЕ-24 | шт | 54 | 1 | 54 |
|  |  |  |  | Итого: | 202,2 |

2. Пользуясь данными таблиц 3.1 и 3.2, выписываем коэффициенты спроса и мощности,  мощности электродвигателей машин и механизмов

- для башенных кранов кс=0,3-0,7. Принимаем, например, кс =0,3; сos ; мощность башенного крана КБ-676-2 равна 137,2 кВт;

- для насосов кс=0,7; сos ;мощность растворонасоса СО-496=4,0 кВт;

- для автопогрузчика кс=0,6; сos ;мощность автопогрузчика 7,0 кВт;

- для сварочного аппарата кс=0,35; сos .

По этим данным рассчитываем мощность силовых потребителей по формуле:

То есть с учетом коэффициентов кс  и  сos  мощность силовых потребителей уменьшилась с 202,2 до 139,07 кВт.

Зная объем прогреваемого бетона 24 м3 и удельный расход электроэнергии на единицу объема по таблице 3.5 п.1, определяем мощность на технологические нужды по формуле 3.2

- Пользуясь табл. 3.3, заданной площадью стройплощадки и открытого склада заполняем таблицу:

Таблица 3.6 - Потребная мощность наружного освещения (пример)

| № п/п | Потребители электроэнергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещенности, люкс | Действительная площадь | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории строительства | 1000 м2 | 0,4 | 2 | 23,254 | 0,4·23,25=9,3 |
| 2 | Открытые склады | 1000 м2 | 1 | 10 | 0,162 | 1·0,162=0,162 |
| 3 | Проходы и проезды (дороги) | км | 3,5 | 2 | 0,641 | 3,5·0,641=2,24 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | Рон=11,7 |

- Пользуясь таблицей 3.3, заданной площадью закрытых складов, а также рассчитанную в практической работе № 1 площадь временных зданий, составляем таблицу 3.7:

Таблица 3.7 - Потребная мощность внутреннего освещения (пример)

| № п/п | Потребители электроэнергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещенности, люкс | Действительная площадь | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контора прораба | 100 м2 | 1,5 | 75 | 0,178 | 1,5·0,178=0,267 |
| 2 | Диспетчерская | 100 м2 | 1,5 | 75 | 0,21 | 1,5·0,21=0,315 |
| 3 | Гардеробные | 100 м2 | 1 | 50 | 0,24·2 | 1·0,48=0,48 |
| 4 | Душевая | 100 м2 | 1 | 50 | 0,24 | 1·0,24=0,24 |
| 5 | Туалет | 100 м2 | 0,8 | 50 | 0,24 | 0,8·0,24=0,192 |
| 6 | Проходная | 100 м2 | 1 | 50 | 0,06 | 1·0,06=0,06 |
| 7 | Мастерская | 100 м2 | 1 | 50 | 0,20 | 1·0,20=0,20 |
| 8 | Кладовая | 100 м2 | 1,5 | 50 | 0,25 | 1,5·0,25=0,375 |
| 9 | Закрытые склады | 1000 м2 | 1,2 | 15 | 0,529 | 1,2·0,529=0,635 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | Ров=2,744 |

5. По формуле 3.1 определяем суммарную установленную мощность электроприемников

=1568,84 кВт

- Производим перерасчет мощности из кВт в кВ∙А по формуле 3.3.

Рр=Ру·соs=1568,84·0,8=1255 кВ·А

- Так как суммарная мощность всех потребителей превышает 20 кВ·А  по таблице 3.8 подбираем 2  временных трансформатора марки СКТП-750-10/6/0,4/0,23  мощностью 750 кВ·А  каждый.

- Исходя из заданной площади стройплощадки 23254 м2, нормативной освещенности стройплощадки , рассчитываем количество ламп прожекторов N по формуле 3.4, необходимых для освещения стройплощадки, предварительно задавшись удельной мощностью  какого-либо типа прожектора и мощностью его лампы , пользуясь табл. 3.9. Например, зададимся прожектором ПЗС-35 с мощностью лампы 1000 Вт

N==18,6

Принимаем к установке 19 ламп прожектора. Их можно установить на 10-х опорах по 1-2 лампы на каждой опоре в углах и вдоль забора стройплощадки.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Кафедра /департамент /центр          Центр архитектурных, конструктивных решений и  организации строительства___________________________________________

(наименование кафедры/департамента/центра полностью)

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Промышленное и гражданское строительство

(направленность (профиль) / специализация)

Практическое задание №_3__

по учебному курсу «Основы организации и управления в строительстве»

(наименование учебного курса)

наименование задания «Определение потребной мощности электроэнергии на стройплощадке»

Вариант №___

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (И.О. Фамилия) |  |
| Группа |  |  |
| Преподаватель |  |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

| КАЖДЫЙ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН РЕШИТЬ 2 ЗАДАЧИ (ЗАДАНИЯ): ОДНУ - ПО ВАРИАНТУ ПЕРВОЙ БУКВЫ ФАМИЛИИ. ВТОРУЮ - ПО ВАРИАНТУ ПЕРВОЙ БУКВЫ ИМЕНИ. ЗАПОЛНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВСТАВИТЬ В WORD ФАЙЛ РЕШЕННОГО ЗАДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая буква фамилии студента | А | Ю,Ф | Ж,О | К,Ц | Н | Р,Х | У,Ё,Ш | М,Э | Щ,С | Я | Е | И | Ч | П | Л | Д | З,Т | В | Г | Б |
| Номера решаемой задачи (задания) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Первая буква имени студента | А | Ю,Ф | Ж,О | К,Ц | Н | Р,Х | У,Ё,Ш | М | Щ,С | Я,Э | Е | И | Ч | П | Л | Д | З,Т | В | Г | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера решаемой задачи (задания) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Номер варианта | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Оставить нужное

Оставить нужное

Оставить нужное