Проверяемые задания

Проверяемое задание № 1

Тема 1. Общая характеристика электроэнергетических систем

Задание: написать эссе на тему «Моя электроэнергетическая система».

Соберите и обобщите в форме эссе информацию об основных потребителях электроэнергии вашего региона, а также об электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи.

Методические рекомендации

Эссе – это краткое сочинение по частному вопросу, написанное в произвольной форме. Как правило, эссе имеет форму рассказа, но может, по вашему желанию, содержать таблицы, графики и иллюстрации. Важно, чтобы в его структуре была внутренняя логика, то есть соответствие названию и взаимосвязь последующего материала с предыдущим.

В своей работе вы должны уделить внимание особенностям региона, влияющим на электроэнергетическую систему: наличию водных и топливных ресурсов, структуре народного хозяйства и т. п. Объем эссе – от 2 до 5 страниц.

Перед отправкой работы проверьте ее на плагиат с помощью программы «text.ru» или другой. Уникальность должна быть не менее 70 %. Если плагиата окажется больше допустимого, работа будет возвращена.

Образец выполнения задания

Моя электроэнергетическая система

Я живу на освещенной стороне Луны, в 300 км от границы с темной стороной. В нашем городе имеется развитая промышленность и большое тепличное хозяйство. Основными потребителями электроэнергии на освещенной стороне являются:

- Завод по производству кислорода из лунного грунта.

- Фабрика синтетических углеводородов.

- Металлургический комбинат.

- Завод по производству полимеров.

На темной стороне находится атомная электростанция мощностью 1 ГВт и Лунный университет с учебными корпусами и лабораториями. Университет потребляет суммарную мощность от 300 до 500 МВт, остальная электроэнергия передается на светлую сторону.

На светлой стороне основным источником энергии является Солнце. Имеются две электростанции – Северная и Южная. Северная, мощностью 2 ГВт, использует непосредственное преобразование излучения в электричество с помощью солнечных батарей. Южная электростанция концентрирует солнечную энергию с помощью параболических отражателей и использует для получения перегретого пара, вращающего турбину. Ее мощность 1,5 ГВт. Дополнительными источниками электроэнергии являются мобильные газотурбинные электростанции, работающие на синтетических углеводородах. Их суммарная мощность составляет 800 МВт.

Собственная генерация светлой стороны Луны составляет 4300 МВт, с темной стороны мы получаем от АЭС от 500 до 700 МВт. Таким образом, в моей электроэнергетической системе потребляется мощность от 4,8 до 5 ГВт.

Потребности предприятий в электроэнергии приведены в таблице 1.

Таблица 1

Потребности предприятий в электроэнергии

| Предприятие | Потребность, МВт |
| --- | --- |
| Завод по производству кислорода из лунного грунта | 1200 |
| Фабрика синтетических углеводородов | 800 |
| Металлургический комбинат | 1500 |
| Завод по производству полимеров | 500 |
| Тепличное хозяйство | 1800 |

Для распределения электроэнергии построены 5 подстанций, обслуживающих вышеуказанные производственные предприятия и тепличное хозяйство. Так как все потребители, ввиду удаления от земных ремонтных баз, относятся к 1 категории, все подстанции оборудованы тремя трансформаторами, охлаждаемыми полупроводниковыми элементами Пельтье. Их напряжение на высокой стороне 220 кВ, а на низкой 10 кВ.

Все линии электропередачи – атмосферные двухцепные (это лунный аналог воздушных) и имеют номинальное напряжение 220 кВ, выполнены проводом ЗТ (золото-титановым) сечением от 300 до 500 мм2.

На Луне имеется развитая сеть железных дорог, по которой перевозят пассажиров и грузы электропоезда. Особенность лунного электротранспорта – использование ионисторов, поскольку собственной генерации часто оказывается недостаточно и возникает опасность остановки в пути. Кроме электропоездов, имеется некоторое количество луноходов – аккумуляторных или работающих на синтетических углеводородах.

В перспективе планируется увеличить собственную генерацию Луны за счет введения в эксплуатацию строящейся электростанции на базе термоэлектрогенераторов. Работы по ее сооружению ведутся на границе освещенной и темной сторон.

Титульный лист практического задания 1

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 1

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

- Проверяемое задание № 2

Тема 2. Производство электроэнергии в промышленных масштабах

Задание: найти, систематизировать и представить в виде таблиц информацию о характеристиках любых российских или зарубежных электростанций трех типов: тепловых, гидравлических и атомных.

Методические рекомендации

Найдите в справочниках или Интернете информацию об основных характеристиках ТЭС, ГЭС и АЭС, указанных в таблицах 2–4. Заполните бланки задания по образцам. При желании можете в примечании указать дополнительную информацию, например вид топлива ТЭС или особенности работы ядерного реактора.

- Образец выполнения задания

Таблица 2

Характеристики ТЭС

| № п/п | Название (местопо- ложение) | Год начала эксплу- атации | Количество турбо- агрегатов | Максимальная мощность одного турбоагрегата | Суммарная мощность ТЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костромская ГРЭС | 1969 | 9 | 1,2 ГВт | 3,6 ГВт |
| 2 | Смоленская ГРЭС | 1978 | 3 | 210 МВт | 630 МВт |

Таблица 3

Характеристики ГЭС

| № п/п | Название (местопо- ложение) | Год начала эксплу- атации | Количество гидро- агрегатов | Максимальная мощность одного гидроагрегата | Суммарная мощность ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жигулевская на Волге | 1957 | 20 | 115 МВт | 2456 МВт |
| 2 | Широковская на Урале | 1947 | 2 | 14 МВт | 28 МВт |

Таблица 4

Характеристики АЭС

| № п/п | Название (местопо- ложение) | Год начала эксплу- атации | Количество реакторов | Тип реакторов и мощность | Суммарная мощность АЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балаковская | 1985 | 4 | ВВР 1000 МВт | 4 ГВт |
| 2 | Фукусима-1 | 1971 | 6 | BWR 439 –1067 МВт | 4,7 ГВт |

Титульный лист практического задания 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 2

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания

Таблица 2

Характеристики ТЭС

| № п/п | Название (местопо- ложение) | Год начала эксплу- атации | Количество турбо- агрегатов | Максимальная мощность одного турбоагрегата | Суммарная мощность ТЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Характеристики ГЭС

| № п/п | Название (местопо- ложение) | Год начала эксплу- атации | Количество гидро- агрегатов | Максимальная мощность одного гидроагрегата | Суммарная мощность ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Характеристики АЭС

| № п/п | Название (местопо- ложение) | Год начала эксплу- атации | Количество реакторов | Тип реакторов и мощность | Суммарная мощность АЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- Проверяемое задание № 3

Тема 10. Трансформаторы

Задание: рассчитать параметры схемы замещения двухобмоточного трансформатора: активное сопротивление Rтр, индуктивное сопротивление Xтр, потери активной и реактивной мощности в режиме холостого хода                    △S. Данные выбираются из таблицы 5 по первой букве своей фамилии.

Таблица 5

Паспортные данные трансформатора

| Первая буква фамилии | Номиналь- ная мощность Sном, кВА | Номинальное напряжение обмоток, кВ |  | Ток холос-того хода, Iхх, % | Напряжение короткого замыкания, Uкз, % | Мощность холостого хода, △Pхх, кВт | Мощность короткого замыкания △Pкз, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН Uвн | НН Uнн |  |  |  |  |
| А – Г | 100 | 35 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 0,4 | 2,1 |
| Д – Ж | 25 | 10 | 0,4 | 1,8 | 3 | 0,36 | 1,4 |
| З – К | 40 | 35 | 0,4 | 2,2 | 4 | 0,55 | 1,7 |
| Л – О | 63 | 110 | 10 | 2,1 | 3,5 | 0,52 | 1,8 |
| П – Т | 160 | 110 | 10 | 3,1 | 4,5 | 0,45 | 3,3 |
| У – Ч | 63 | 10 | 0,4 | 1,7 | 3,7 | 0,67 | 2,6 |
| Ш – Я | 100 | 110 | 6 | 1,6 | 3,2 | 0,43 | 3,1 |

Методические рекомендации

В соответствии с материалами темы учебника «Трансформаторы» воспользуемся традиционной Г-образной схемой, изображенной на рис.1.

Rтр

Xтр

kтр

Bтр

Gтр

Рис. 1. Г-образная схема замещения двухобмоточного трансформатора

Продольные параметры схемы включают активное сопротивление Rтр, индуктивное сопротивление Xтр и коэффициент трансформации идеального трансформатора kтр. Активное сопротивление определяется омическими потерями в первичной и вторичной обмотках, а реактивное – индуктивностью. Идеальный трансформатор так называется потому, что кроме коэффициента трансформации, не обладает никакими другими характеристиками.

Полное сопротивление включает активное и реактивное:

Zтр=Rтр+Xтр. 									(1)

Активное сопротивление трансформатора рассчитывается по формуле

Rтр= △Pкз·Uвн2·10-3Sном2[Ом],                				(2)

где △Pкз – активные потери в режиме короткого замыкания, Sном и Uном – полная мощность и напряжение на входе в рабочем режиме.

Индуктивное сопротивление рассчитывается по формуле:

Xтр= Uкз100%·Uвн2Sном ·103 [Ом].   	                         		            (3)

Поперечные составляющие схемы замещения Gтр и Bтр обусловлены потерями активной и реактивной мощности в режиме холостого хода:

△S =△Pхх + j△Qхх .                       		                              		  (4)

Активная мощность теряется из-за токов Фуко и гистерезиса, а реактивная связана с намагничиванием сердечника. Величину △S используют вместо проводимости для описания активных и реактивных потерь трансформатора.

Величина △Pхх является паспортной, а △Qхх определяется током холостого хода и номинальной мощностью трансформатора. Она рассчитывается по формуле

△Qхх= Iхх · Sном100 %  .    								   (5)

Пример расчета параметров трансформатора

Исходные данные для расчета

| Первая буква фамилии | Номиналь- ная мощность Sном, кВА | Номинальное напряжение обмоток, кВ |  | Ток холос-того хода, Iхх, % | Напряжение короткого замыкания, Uкз, % | Мощность холостого хода, △Pхх, кВт | Мощность короткого замыкания △Pкз, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН Uвн | НН Uнн |  |  |  |  |
| Ы | 100 | 10 | 0,4 | 2,6 | 4,5 | 0,36 | 1,97 |

- Активное сопротивление

Rтр= △Pкз · Uвн 2· 10-3Sном2 =  1.97 · 102 1002 ·103 = 19,7 Ом.

- Индуктивное сопротивление

Xтр= Uкз100 %·Uвн2Sном·103 = 4,5100 · 102100·103=45 Ом.

- Полное сопротивление

Zтр=Rтр+Xтр = 19,7 + j45 Ом.

- Коэффициент трансформации

kтр= UвнUнн= 100,4=25 .

- Потери реактивной мощности в режиме холостого хода

△Qхх= Iхх · Sном100 % = 2,6100 % ·100=2,6 квар.

Потери активной мощности даны в задании: △Pхх=0,36 кВт.

Потери полной мощности в режиме холостого хода составят

△S =△Pхх + j△Qхх = 0,36 + j2,6 кВА.

Таблица 6

Результаты расчетов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное сопротивление | 19,7 + j45 Ом |
| Потери мощности в режиме холостого хода | 0,36 + j2,6 кВА |
| Коэффициент трансформации | 25 |

Титульный лист практического задания 3

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 3

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

- Проверяемое задание № 4

Тема 11. Линии электропередачи

Задание: рассчитать комплексное сопротивление воздушной линии и ток утечки.

Методические рекомендации

- Исходные данные

1.1. Индивидуальные данные выбираются из таблицы 7 по первой букве своей фамилии.

Таблица 7

Индивидуальные исходные данные

| Первая буква фамилии | Длина линии, км | Номинальное напряжение, кВ | Марка провода | Расстояния между проводами АВ; ВС; АС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А – Г | 20 | 35 | АС-50/8 | 1,2; 1,2; 2,3 |
| Д – Ж | 35 | 35 | АС-70/11 | 1,3; 1,5; 1,5 |
| З – К | 72 | 110 | АС-185/24 | 2,2; 2,2; 3 |
| Л – О | 10 | 220 | АС-300/48 | 2,5; 2,5; 2,8 |
| П – Т | 120 | 110 | АС-95/16 | 2,4; 2,5; 2,8 |
| У – Ч | 36 | 35 | АС-50/8 | 0,9; 0,9; 1,2 |
| Ш – Я | 180 | 110 | АС-120/19 | 2,3; 2,5; 2,3 |

  - Общие данные: рабочая температура провода 70 оС; схема замещения П-образная, удельное сопротивление алюминия 30 Ом·мм2/км.

Порядок выполнения работы

Методика расчетов изложена в пункте «Расчет параметров ЛЭП» темы «Линии электропередачи».

- Найдем комплексное сопротивление линии.

Z=R+jX 									(6)

Сначала найдем погонное активное сопротивление при температуре 20 оС.

Ro= ρF  										(7)

Затем внесем поправку на нагрев до 70 оС по формуле

Rt = R201+αt-20,    						        (8)

где α – температурный коэффициент, R20 – сопротивление при 20 оС.

Для расчета индуктивного сопротивления найдем среднее геометрическое расстояние между проводами и эквивалентный радиус провода:

D=3DAB·DBC·DAC ,				                     	           	(9)	                                     r=1,15Fалюм.+Fстπ  				                                                 (10)

и подставим их в формулу:

Xo=0,144 lgDr+0,016 .			                          	     	         (11)

Полученные значения погонного сопротивления линии умножим на ее длину и получим индуктивное сопротивление всей воздушной линии.

Погонная проводимость воздушной линии является емкостной и рассчитывается по формуле

bo = 7,58 ·10-6lgDr.					                		(12)

Полученное значение погонной проводимости позволяет рассчитать ток утечки линии длиной 1 км:

Ic=U·bo3.   										 (13)

Умножив полученное значение на длину линии, получим ток утечки всей воздушной линии.

Пример расчета параметров воздушной линии

Задание: необходимо составить схему замещения ЛЭП со следующими характеристиками:

- Число фаз 3, размещение по сторонам равностороннего треугольника на расстоянии 1 м.

- Напряжение 10 кВ.

- Провод АС 50/8.

- Длина линии 20 км.

Решение

За основу возьмем традиционную П-образную схему, показанную на рис. 2.

Z = R + jX

Y/2

Y/2

Рис. 2. П-образная схема замещения ЛЭП

Для вычисления активного погонного сопротивления линии воспользуемся выражением (7). Значение ρ примем равным 30 Ом·мм2/км.

Тогда

Ro= ρ/F = 30/50 = 0,6 (Ом·мм2)/км.

Эквивалентный радиус сталеалюминиевого провода с учетом 15 % поправки на скрутку

r=1,15Fалюм.+ Fстπ  = 1,1550+8π = 4,94 мм .

Максимальную температуру в нашей местности примем равной 40 оС. Так как при этом активное сопротивление увеличивается, именно это значение и будем использовать в расчетах.

Для сталеалюминиевых проводов α = 0,00403. Подставив это значение в выражение (8), получим

R40 = R201+0,0040340-20 = 0,64836 (Ом·мм2)/км.

Для воздушной линии длиной 20 км получим

Rлэп= R40 ·20=12,96 Ом.

С учетом среднего расстояния между проводами D = 1 м и рассчитанного ранее эквивалентного радиуса r воспользуемся формулой (11) для расчета погонного индуктивного сопротивления:

Xo=0,144 lg10004,94+0,016µ=0,204064 Ом/км.

Для всей ЛЭП получим

Xлэп= Xo·20=4,08128 Ом.

Сопоставим значения реактивной и активной составляющих сопротивления:

XoRo = 0,2040640,64836=0,315=31,5 %.

Так как оба сопротивления соизмеримы, в схеме замещения должны также учитываться оба.

Для тех же значений D и r рассчитаем погонную проводимость по формуле (12):

bo=7,58·10-6lg10004,94 = 5,8039816 · 10–6 См/км.

Для ЛЭП получим bлэп= 5,8039816 ·20 · 10–6 =116· 10–6 См.

При этом зарядные токи согласно формуле (48) составят

Ic=104·5,8·10-63=0,0335 А.

Для всей ЛЭП

Ic лэп= Ic·20 = 0,0335 ·20=0,67А.

Таблица 8

Результаты расчетов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное сопротивление ЛЭП | 12,96 + j 4,08 Ом |
| Зарядная проводимость | 0 + j116· 10–6 См |
| Зарядный ток | 0,67 А |

Титульный лист практического задания 4

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 4

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__