Приложение 1. Исходные данные для курсовой работы

| № вар. | Тип трансформатора | Мощность | Номинальные линейные напряжения |  | Напряжение короткого замыкания, ик | Ток холостого хода, i0 | Потери короткого замыкания, Рк | Потери холостого хода, Рх | Материал обмоток | Вид переключения обмоток | Группа соединения обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sн | Uвн | Uнн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кВА | кВ | кВ | % | % | кВт | кВт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 3 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 0,62 | М | РПН | Y/Y - 11 |
| 2 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 3 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 0,62 | А | РПН | Y/Y - 11 |
| 3 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 6 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 0,62 | М | ПБН | /Y - 11 |
| 4 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 6 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 0,62 | А | ПБН | /Y - 11 |
| 5 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 3 | 4,0 | 2,9 | 4,7 | 0,69 | М | ПБН | Y/Y - 11 |
| 6 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 3 | 4,0 | 2,9 | 4,7 | 0,69 | А | РПН | Y/Y - 11 |
| 7 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 6 | 4,0 | 2,9 | 4,7 | 0,69 | М | РПН | /Y - 11 |
| 8 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 6 | 4,0 | 2,9 | 4,7 | 0,69 | А | РПН | /Y - 11 |
| 9 | ТМ-320/10 | 320 | 10 | 3 | 4,3 | 2,6 | 5,2 | 0,78 | М | ПБН | Y/Y - 11 |
| 10 | ТМ-320/10 | 320 | 10 | 3 | 4,3 | 2,6 | 5,2 | 0,78 | А | ПБН | Y/Y - 11 |
| 11 | ТМ-320/10 | 320 | 10 | 6 | 4,3 | 2,6 | 5,2 | 0,78 | М | ПБН | /Y - 11 |
| 12 | ТМ-320/10 | 320 | 10 | 6 | 4,3 | 2,6 | 5,2 | 0,78 | А | РПН | /Y - 11 |
| 13 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 3 | 4,5 | 2,4 | 5,5 | 0,83 | М | ПБН | Y/Y - 11 |
| 14 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 3 | 4,5 | 2,4 | 5,5 | 0,83 | А | ПБН | Y/Y - 11 |
| 15 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 6 | 4,5 | 2,4 | 5,5 | 0,83 | М | ПБН | /Y - 11 |
| 16 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 6 | 4,5 | 2,4 | 5,5 | 0,83 | А | РПН | /Y - 11 |
| 17 | ТМ-630/10 | 630 | 10 | 3 | 4,5 | 2,3 | 7,6 | 1,05 | М | РПН | Y/Y - 11 |
| 18 | ТМ-630/10 | 630 | 10 | 3 | 4,5 | 2,3 | 7,6 | 1,05 | А | РПН | Y/Y - 11 |
| 19 | ТМ-630/10 | 630 | 10 | 6 | 4,5 | 2,3 | 7,6 | 1,05 | М | ПБН | /Y - 11 |
| 20 | ТМ-630/10 | 630 | 10 | 6 | 4,5 | 2,3 | 7,6 | 1,05 | А | ПБН | /Y - 11 |
| 21 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 3 | 5,5 | 2,3 | 10,8 | 1,55 | М | ПБН | Y/Y - 11 |
| 22 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 3 | 5,5 | 2,3 | 10,8 | 1,55 | А | РПН | Y/Y - 11 |
| 23 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 6 | 5,5 | 2,3 | 10,8 | 1,55 | М | РПН | /Y - 11 |

Приложение 1 - Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 6 | 5,5 | 2,3 | 10,8 | 1,55 | А | РПН | /Y - 11 |
| 25 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 3 | 6,5 | 1,4 | 11,6 | 2,1 | М | ПБН | Y/Д- 11 |
| 26 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 3 | 6,5 | 1,4 | 11,6 | 2,1 | А | ПБН | Y/- 11 |
| 27 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 6 | 6,5 | 1,4 | 11,6 | 2,1 | М | ПБН | Y/- 11 |
| 28 | ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 6 | 6,5 | 1,4 | 11,6 | 2,1 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 29 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 3 | 4,7 | 2,6 | 5,7 | 1,03 | М | ПБН | Y/Y - 11 |
| 30 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 3 | 4,7 | 2,6 | 5,7 | 1,03 | А | ПБН | Y/Y - 11 |
| 31 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 6 | 4,7 | 2,6 | 5,7 | 1,03 | М | ПБН | /Y - 11 |
| 32 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 6 | 4,7 | 2,6 | 5,7 | 1,03 | А | РПН | /Y - 11 |
| 33 | ТМ-630/35 | 630 | 35 | 3 | 4,9 | 2,5 | 7,8 | 1,25 | М | РПН | Y/Y - 11 |
| 34 | ТМ-630/35 | 630 | 35 | 3 | 4,9 | 2,5 | 7,8 | 1,25 | А | РПН | Y/Y - 11 |
| 35 | ТМ-630/35 | 630 | 35 | 6 | 4,9 | 2,5 | 7,8 | 1,25 | М | ПБН | /Y - 11 |
| 36 | ТМ-630/35 | 630 | 35 | 6 | 4,9 | 2,5 | 7,8 | 1,25 | А | ПБН | /Y - 11 |
| 37 | ТМ-1000/35 | 1000 | 35 | 10 | 6,7 | 1,6 | 11,8 | 2,3 | М | ПБН | Y/- 11 |
| 38 | ТМ-1000/35 | 1000 | 35 | 10 | 6,7 | 1,6 | 11,8 | 2,3 | А | ПБН | Y/- 11 |
| 39 | ТМ-1000/35 | 1000 | 35 | 6 | 6,7 | 1,6 | 11,8 | 2,3 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 40 | ТМ-1000/35 | 1000 | 35 | 6 | 6,7 | 1,6 | 11,8 | 2,3 | А | РПН | Y/- 11 |
| 41 | ТМ-1600/35 | 1600 | 35 | 10 | 6,9 | 1,5 | 16,8 | 3,1 | М | РПН | Y/ - 11 |
| 42 | ТМ-1600/35 | 1600 | 35 | 10 | 6,9 | 1,5 | 16,8 | 3,1 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 43 | ТМ-1600/35 | 1600 | 35 | 6 | 6,9 | 1,5 | 16,8 | 3,1 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 44 | ТМ-1600/35 | 1600 | 35 | 6 | 6,9 | 1,5 | 16,8 | 3,1 | А | ПБН | Y/ - 11 |
| 45 | ТМ-2500/35 | 2500 | 35 | 10 | 7,1 | 1,2 | 23,7 | 4,3 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 46 | ТМ-2500/35 | 2500 | 35 | 10 | 7,1 | 1,2 | 23,7 | 4,3 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 47 | ТМ-2500/35 | 2500 | 35 | 6 | 7,1 | 1,2 | 23,7 | 4,3 | М | РПН | Y/ - 11 |
| 48 | ТМ-2500/35 | 2500 | 35 | 6 | 7,1 | 1,2 | 23,7 | 4,3 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 49 | ТМ-4000/35 | 4000 | 35 | 10 | 7,7 | 1,1 | 33,7 | 5,8 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 50 | ТМ-4000/35 | 4000 | 35 | 10 | 7,7 | 1,1 | 33,7 | 5,8 | А | ПБН | Y/ - 11 |
| 51 | ТМ-4000/35 | 4000 | 35 | 6 | 7,7 | 1,1 | 33,7 | 5,8 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 52 | ТМ-4000/35 | 4000 | 35 | 6 | 7,7 | 1,1 | 33,7 | 5,8 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 53 | ТМ-6300/35 | 6300 | 35 | 10 | 7,9 | 1,0 | 46,7 | 8,2 | М | РПН | Y/ - 11 |
| 54 | ТМ-6300/35 | 6300 | 35 | 10 | 7,9 | 1,0 | 46,7 | 8,2 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 55 | ТМ-6300/35 | 6300 | 35 | 6 | 7,9 | 1,0 | 46,7 | 8,2 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 56 | ТМ-6300/35 | 6300 | 35 | 6 | 7,9 | 1,0 | 46,7 | 8,2 | А | ПБН | У/Д - 11 |
| 57 | ТМ-10000/110 | 10000 | 110 | 35 | 22,4 | 0,85 | 80 | 17,4 | М | РПН | У/Д - 11 |

Приложение 1- Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | ТМ-10000/110 | 10000 | 110 | 35 | 22,4 | 0,85 | 80 | 17,4 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 59 | ТМ-10000/110 | 10000 | 110 | 10 | 22,4 | 0,85 | 80 | 17,4 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 60 | ТМ-10000/110 | 10000 | 110 | 10 | 22,4 | 0,85 | 80 | 17,4 | А | ПБН | Y/ - 11 |
| 61 | ТМ-10000/110 | 10000 | 110 | 6 | 22,4 | 0,85 | 80 | 17,4 | М | РПН | Y/ - 11 |
| 62 | ТМ-10000/110 | 10000 | 110 | 6 | 22,4 | 0,85 | 80 | 17,4 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 63 | ТМ-16000/110 | 16000 | 110 | 35 | 20,0 | 0,8 | 100 | 21,0 | М | ПБН | Y/ - 11 |
| 64 | ТМ-16000/110 | 16000 | 110 | 35 | 20,0 | 0,8 | 100 | 21,0 | А | ПБН | Y/ - 11 |
| 65 | ТМ-16000/110 | 16000 | 110 | 10 | 20,0 | 0,8 | 100 | 21,0 | М | РПН | Y/ - 11 |
| 66 | ТМ-16000/110 | 16000 | 110 | 10 | 20,0 | 0,8 | 100 | 21,0 | А | РПН | Y/ - 11 |
| 67 | ТМ-16000/110 | 16000 | 110 | 6 | 20,0 | 0,8 | 100 | 21,0 | М | ПБН | Y/ - 11 |