Приложение 2. Справочный материал для выполнения расчетов

Таблица 1- Коэффициенты прессовки стержней

| Показатель |  | Прессовка стержня расклиниванием с обмоткой, сечение стержня без каналов |  |  | Прессовка стержня бандажами, сечение стержня диаметром от 0,36 м и выше имеет продольные каналы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трансформатора Sн, кВА |  | 160630 |  |  | 10001600 |  | 25006300 |  | 10000 | 16000 |
| Ориентировочный диаметр стержня d, м |  | 0,160,18 | 0,2 | 0,22 | 0,240,26 | 0,280,3 | 0,320,34 | 0,360,38 | 0,40,42 | 0,450,5 |
| Без прессующей пластины | Число ступеней nс | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 |
|  | Коэффициент kкр | 0,913 | 0,918 | 0,928 | 0,925 | 0,928 | 0,929 | 0,913 | 0,922 | 0,927 |
| С прессующей пластиной | Число ступеней, nс | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
|  | Коэффициент | - | 0,884 | 0,901 | 0,9 | 0,90,91 | 0,912 | 0,890,9 | 0,907 | 0,912 |

Таблица 2 – Коэффициенты a и b

| а b | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,5 | 2,65 | 2,8 | 3 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,75 | 5,04 | - | 5,79 | - | 6,39 | - | 7,14 | - | 8,04 | - | 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5,39 | 5,79 | 6,19 | 6,44 | 6,84 | 7,24 | 7,64 | 8,12 | 8,6 | 8,89 | 9,45 | 10,1 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,25 | 5,74 | - | 6,59 | - | 7,29 | - | 8,14 | - | 9,16 | - | 10,1 | - | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 | 6,09 | 6,54 | 6,99 | 7,29 | 7,74 | 8,19 | 8,64 | 9,18 | 9,72 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 13 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
| 4,75 | 6,44 | - | 7,39 | - | 8,19 | - | 9,14 | - | 10,3 | - | 11,3 | - | 12,8 | - | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6,79 | 7,29 | 7,79 | 8,14 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 12 | 12,7 | 13,5 | 14,5 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | - | - | - | - |
| 5,3 | 7,21 | - | 8,27 | - | 9,18 | - | 10,2 | - | 11,5 | - | 12,7 | - | 14,3 | - | 16,2 | - | 18,3 | - | - | - | - |
| 5,6 | 7,63 | 8,19 | 8,75 | 9,16 | 9,72 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 16,3 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,1 | 21,5 | - | - |
| 6 | 8,19 | - | 9,39 | - | 10,4 | - | 11,6 | - | 13,1 | - | 14,5 | - | 16,3 | - | 18,4 | - | 20,8 | - | 23,1 | - | - |
| 6,3 | 8,61 | 9,24 | 9,87 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,2 | 13 | 13,8 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,1 | 18,4 | 19,6 | 20,6 | 21,8 | 22,8 | 24,3 | 25,9 | 27,5 |
| 6,7 | 9,17 | - | 10,5 | - | 11,7 | - | 13 | - | 14,7 | - | 16,2 | - | 18,2 | - | 20,6 | - | 23,2 | - | 25,9 | - | 29,3 |
| 7,1 | 9,73 | 10,4 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 20,8 | 21,8 | 23,2 | 24,7 | 25,8 | 27,5 | 29,3 | 31,1 |
| 7,5 | 10,3 | - | 11,8 | - | 13,1 | - | 14,6 | - | 16,4 | - | 18,2 | - | 20,5 | - | 23,1 | - | 26,1 | - | 29,1 | - | 32,9 |
| 8 | 11 | 11,8 | 12,6 | 13,2 | 14 | 14,8 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,3 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,5 | 24,7 | 26,3 | 27,9 | 29,1 | 31,1 | 33,1 | 35,1 |
| 8,5 | 11,7 | - | 13,4 | - | 14,9 | - | 16,6 | - | 18,7 | - | 20,7 | - | 23,3 | - | 26,2 | - | 29,6 | - | 33,1 | - | 37,4 |
| 9 | 12,4 | 13,3 | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 20,7 | 22 | 23,3 | 24,7 | 26,5 | 27,8 | 29,6 | 31,4 | 32,9 | 35,1 | 37,4 | 39,6 |
| 9,5 | 13,1 | - | 15 | - | 16,7 | - | 18,6 | - | 20,9 | - | 23,2 | - | 26,1 | - | 29,4 | - | 33,2 | - | 37,1 | - | 41,9 |
| 10 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17 | 18,6 | 19,6 | 20,8 | 22 | 23,1 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29,5 | 31 | 33 | 36 | 36,6 | 39,1 | 41,6 | 44,1 |
| 10,6 | 14,6 | - | 16,8 | - | 18,7 | - | 20,8 | - | 23,4 | - | 26 | - | 29,1 | - | 32,8 | - | 37,1 | - | 41,5 | - | 46,8 |
| 11,2 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22 | 23,4 | 24,7 | 25,9 | 27,5 | 29,1 | 30,8 | 33,1 | 34,7 | 37 | 39,2 | 41,4 | 43,9 | 46,7 | 49,5 |
| 11,8 | - | - | 18,7 | - | 20,9 | - | 23,2 | - | 26,1 | - | 29 | - | 32,5 | - | 36,6 | - | 41,3 | - | 46,3 | - | 52,2 |
| 12,5 | - | 18,5 | 19,8 | 20,9 | 22,1 | 23,4 | 24,6 | 26,1 | 27,6 | 29 | 30,7 | 32,6 | 34,5 | 37 | 38,8 | 41,3 | 43,8 | 46 | 49,1 | 52,3 | 55,4 |
| 13,2 | - | - | - | - | 23,4 | - | 26 | - | 29,2 | - | 32,2 | - | 36,4 | - | 41 | - | 46,3 | - | 51,9 | - | 58,5 |
| 14 | - | - | - | - | 24,8 | 26,2 | 27,6 | 29,3 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36,6 | 38,7 | 41,5 | 43,6 | 46,4 | 49,2 | 52 | 55,1 | 58,6 | 62,1 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 29,6 | - | 33,2 | - | 37 | - | 41,5 | - | 46,7 | - | 52,7 | - | 59,1 | - | 66,6 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 31,6 | 33,6 | 35,5 | 37,2 | 39,5 | 41,9 | 44,3 | 47,5 | 49,9 | 53,1 | 56,3 | 59,1 | 63,1 | 67,1 | 71,1 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,2 | - | 53,2 | - | 59,4 | - | 67,1 | - | 75,6 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,1 | 55,8 | 59,4 | 63 | 66,6 | 71,1 | 75,6 | 80,1 |

Таблица 3 - Условные обозначения катушек

| Показатели | Условные обозначения катушек |  |  |  |  |  | Всего на стержень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Е | В | Б | Р | У |  |
| Название катушки |  |  |  |  |  |  |  |
| Число катушек |  |  |  |  |  |  |  |
| Число витков в катушке |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество витков |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры провода без изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры провода в изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер катушки, м - радиальный - осевой |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение витка, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тока, А/мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса провода (на три фазы), кг - без изоляции - с изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметры, м: - внутренний - наружный |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Схема расположения катушек

Таблица 4 – Размеры в стержнях и ярме

| d, м | nc | kкр | nя | aя | Размер пакета ab, мм, в стержне |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 6 | 0,928 |  |  | 11518 | 10511 | 9010 | 758 | 606 | 404 |
| 0,125 | 6 | 0,915 | 5 | 65 | 12018 | 10516 | 956 | 856 | 657 | 406 |
| 0,13 | 6 | 0,918 | 5 | 65 | 12518 | 11016 | 1008 | 809 | 655 | 406 |
| 0,14 | 6 | 0,919 | 5 | 65 | 13519 | 12017 | 10510 | 859 | 657 | 405 |
| 0,15 | 6 | 0,915 | 5 | 85 | 14519 | 13513 | 12013 | 1059 | 858 | 557 |
| 0,16 | 6 | 0,913 | 5 | 85 | 15520 | 13523 | 12010 | 1057 | 857 | 557 |
| 0,17 | 6 | 0,927 | 5 | 85 | 16028 | 14517 | 13010 | 11010 | 858 | 508 |
| 0,18 | 6 | 0,915 | 5 | 95 | 17521 | 15525 | 13513 | 1208 | 959 | 658 |

Таблица 5 – Размеры в стержнях и ярме

| d, м | Стержень |  |  |  | Ярмо |  | Размер пакета axb, мм, в стержне |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без прессующей пластины |  | с прессующей пластиной |  | nя | aя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nc | kкр | nc | kкр |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,19 | 7 | 0,927 | 6 | 0,89 | 5 | 100 | 18030 | 16517 | 14514 | 1308 | 1157 | 1005 | 757 | - |
| 0,2 | 7 | 0,918 | 6 | 0,885 | 5 | 120 | 19522 | 17526 | 15515 | 13511 | 1206 | 1055 | 757 | - |
| 0,21 | 7 | 0,922 | 6 | 0,89 | 5 | 130 | 20032 | 18022 | 16014 | 1458 | 1306 | 1108 | 906 | - |
| 0,22 | 8 | 0,929 | 7 | 0,91 | 6 | 120 | 21523 | 19528 | 17515 | 15512 | 1359 | 1205 | 1054 | 757 |
| 0,23 | 8 | 0,933 | 7 | 0,907 | 6 | 130 | 22034 | 20519 | 18516 | 1612 | 1459 | 1305 | 1155 | 906 |
| 0,24 | 8 | 0,27 | 7 | 0,902 | 6 | 135 | 23034 | 21519 | 19517 | 17512 | 1559 | 1358 | 1205 | 956 |
| 0,25 | 8 | 0,929 | 7 | 0,909 | 6 | 140 | 24035 | 22024 | 20016 | 18012 | 15511 | 1406 | 1206 | 1005 |
| 0,26 | 8 | 0,924 | 7 | 0,9 | 6 | 155 | 25035 | 23025 | 21513 | 19513 | 17510 | 1558 | 1209 | 1056 |
| 0,27 | 8 | 0,93 | 7 | 0,901 | 6 | 155 | 26036 | 24025 | 21520 | 19513 | 17011 | 1555 | 1357 | 1058 |
| 0,28 | 8 | 0,927 | 7 | 0,903 | 6 | 175 | 27037 | 25026 | 23017 | 2159 | 19511 | 1759 | 13513 | 1057 |
| 0,29 | 8 | 0,927 | 7 | 0,899 | 6 | 165 | 28037 | 26027 | 23521 | 21015 | 18018 | 1656 | 1456 | 1158 |
| 0,3 | 8 | 0,93 | 7 | 0,912 | 6 | 175 | 29528 | 27037 | 25018 | 23013 | 2158 | 17518 | 13512 | 1056 |

Таблица 6 - Размер пакета стержня b, мм, при ширине пластин а,

| d, м | Стержень |  |  |  | Ярмо |  | Размер пакета стержня b, мм, при ширине пластин а, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без прессующей пластины |  | с прессующей пластиной |  | nя | aя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nc | kкр |  |  |  |  | 310 |  | 300 |  | 295 |  | 280 |  | 270 |  | 260 |  | 250 |  | 245 | 230 | 215 | 210 | 195 | 190 | 160 | 155 | 135 |
| 0,31 | 9 | 0,93 | 8 | 0,91 | 7 | 190 | - |  | 39 |  | - |  | 28 |  | - |  | 18 |  | - |  | 10 | 9 | - | 10 | - | 9 | 10 | - | 7 |
| 0,32 | 9 | 0,92 | 8 | 0,91 | 7 | 195 | 40 |  | - |  | 22 |  | - |  | 24 |  | - |  | 14 |  | - | 11 | 7 | - | 8 | - | - | 12 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | При ширине пластин а, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 325 |  | 320 |  | 310 |  | 295 |  | 275 |  | 270 |  | 265 |  | 250 | 245 | 230 | 225 | 205 | 195 | 165 | 155 | 135 |
| 0,33 | 9 | 0,93 | 8 | 0,9 | 7 | 205 | - |  | 40 |  | - |  | 34 |  | 17 |  | - |  | 9 |  | - | 11 | - | 10 | 9 | - | 11 | - | 10 |
| 0,34 | 9 | 0,93 | 8 | 0,91 | 7 | 195 | 50 |  | - |  | 19 |  | 15 |  | - |  | 19 |  | - |  | 12 | - | 10 | - | - | 14 | - | 11 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | При ширине пластин а, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 340 |  | 325 |  | 315 |  | 295 |  | 280 |  | 270 |  | 260 | 250 | 235 | 230 | 215 | 195 | 180 | 155 | 135 |
| 0,35 | 9 | 0,94 | 8 | 0,90 | 7 | 215 | - |  | 41 |  | - |  | 35 |  | 18 |  | 11 |  | - |  | 12 | - | 13 | - | 9 | - | 11 | - | 12 |
| 0,36 | 9 | 0,91 | 8 | 0,89 | 7 | 195 | 42 |  | - |  | 35 |  | - |  | 26 |  | - |  | 16 |  | - | 10 | - | 9 | - | 13 | - | 9 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | При ширине пластин а, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 368 | 360 |  |  |  | 350 |  | 335 |  | 325 |  | 310 |  | 295 | 275 | 250 | 230 | 215 | 200 | 170 | 155 | 135 | - |
| 0,37 | 10 | 0,92 | 9 | 0,90 | 8 | 200 | - | 37 |  |  |  | - |  | 38 |  | - |  | 23 |  | 11 | 12 | 12 | 9 | - | 10 | 10 | - | 7 | - |
| 0,38 | 10 | 0,91 | 9 | 0,90 | 8 | 215 | 47 | - |  |  |  | 27 |  | - |  | 24 |  | 12 |  | 10 | - | 23 | - | 13 | - | - | 15 | 6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | При ширине пластин а, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 355 |  | 325 |  | 310 |  | 290 |  | 265 |  | 240 | 210 | 180 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 0,39 | 10 | 0,93 | 9 | 0,90 | 8 | 210 | 41 |  |  | 37 |  | 27 |  | 10 |  | 12 |  | 13 |  | 11 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | При ширине пластин а, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 395 |  | 368 |  | 350 |  | 325 |  | 295 |  | 270 | 250 | 215 | 195 | 175 | 155 | - | - | - | - |
| 0,4 | 11 | 0,92 | 10 | 0,91 | 8 | 215 | - |  |  | 54 |  | 24 |  | 18 |  | 20 |  | 19 |  | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 0,42 | 11 | 0,93 | 10 | 0,91 | 8 | 250 | 46 |  |  | 38 |  | 17 |  | 15 |  | 17 |  | 16 |  | 12 | 7 | 12 | 6 | - | 9 | - | - | - | - |

Таблица 7 – К расчету потерь

| р, Вт/кг |  |  |  | рз, Вт/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В, Тл | 3404, 0,35 мм | 3404, 0,30 мм | 3405, 0,30 мм | Одна пластина | Две пластины |
| 0,20 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 25 | 30 |
| 0,40 | 0,093 | 0,090 | 0,085 | 50 | 70 |
| 0,60 | 0,190 | 0,185 | 0,130 | 100 | 125 |
| 0,80 | 0,320 | 0,300 | 0,280 | 170 | 215 |
| 1,00 | 0,475 | 0,450 | 0,425 | 265 | 345 |
| 1,20 | 0,675 | 0,635 | 0,610 | 375 | 515 |
| 1,22 | 0,697 | 0,659 | 0,631 | 387 | 536 |
| 1,24 | 0,719 | 0,683 | 0,652 | 399 | 557 |
| 1,26 | 0,741 | 0,707 | 0,673 | 411 | 578 |
| 1,28 | 0,763 | 0,731 | 0,694 | 423 | 589 |
| 1,30 | 0,785 | 0,755 | 0,715 | 725 | 620 |
| 1,32 | 0,814 | 0,779 | 0,739 | 448 | 642 |
| 1,34 | 0,843 | 0,803 | 0,763 | 461 | 664 |
| 1,36 | 0,872 | 0,827 | 0,787 | 474 | 686 |
| 1,38 | 0,901 | 0,851 | 0,811 | 497 | 708 |
| 1,40 | 0,930 | 0,875 | 0,935 | 500 | 730 |
| 1,42 | 0,964 | 0,906 | 0,860 | 514 | 754 |
| 1,44 | 0,998 | 0,937 | 0,869 | 526 | 778 |
| 1,46 | 1,032 | 0,968 | 0,916 | 542 | 802 |
| 1,48 | 1,066 | 0,999 | 0,943 | 556 | 826 |
| 1,50 | 1,100 | 1,030 | 0,970 | 570 | 850 |
| 1,52 | 1,034 | 1,070 | 1,004 | 585 | 878 |
| 1,54 | 1,168 | 1,110 | 1,038 | 600 | 906 |
| 1,56 | 1,207 | 1,150 | 1,112 | 615 | 934 |
| 1,58 | 1,251 | 1,190 | 1,150 | 630 | 962 |
| 1,60 | 1,295 | 1,230 | 1,150 | 645 | 990 |
| 1,62 | 1,353 | 1,278 | 1,194 | 661 | 1017 |
| 1,64 | 1,411 | 1,326 | 1,238 | 677 | 1044 |
| 1,66 | 1,472 | 1,380 | 1,288 | 695 | 1071 |
| 1,68 | 1,536 | 1,440 | 1,344 | 709 | 1098 |
| 1,70 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 725 | 1125 |
| 1,72 | 1,672 | 1,560 | 1,460 | 741 | 1155 |
| 1,74 | 1,744 | 1,620 | 1,520 | 757 | 1185 |
| 1,76 | 1,824 | 1,692 | 1,588 | 773 | 1215 |
| 1,78 | 1,912 | 1,776 | 1,664 | 789 | 1245 |
| 1,80 | 2,000 | 1,860 | 1,740 | 805 | 1275 |
| 1,82 | 2,090 | 1,950 | 1,815 | 822 | 1305 |
| 1,84 | 2,180 | 2,040 | 1,890 | 839 | 1335 |
| 1,86 | 2,270 | 2,130 | 1,970 | 856 | 1365 |
| 1,88 | 2,360 | 2,220 | 2,060 | 873 | 1395 |
| 1,90 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 890 | 1425 |