Практическое занятие № 1
Определение потерь напряжения в разомкнутой сети
Задание
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «ХХХ» сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны a и b Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны c и d Ом/км.

                       СИП-70             СИП-70       СИП-70        СИП-35

                        100 м                 100 м           100 м           100 м     

      

                                          A+jB            C+jD         E+jF            G+jH

Методика решения

1. Обозначим узлы сети цифрами

              0                           1                  2                3                 4     

      

                                          A+jB            C+jD         E+jF            G+jH
2. Определяем нагрузки по участкам сети, суммируя нагрузки приёмников от конца к началу
                            …                      …       E+G+j(F+H)     G+jH     

      

                                          A+jB            C+jD         E+jF            G+jH
3. Определяем продольную и поперечную составляющую потерь

Сначала самого близкого к источнику участка  01
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4. Определяем напряжение в точке 1 (по теореме Пифагора)
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5. Потом точки перед ней (2) и так далее (3) и (4)

6. Потери в конце линии в процентах равны 
[image: image6.wmf]%.

100

0

4

0

×

-

=

D

U

U

U

U


Вариант 0
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны 0,443 и 0,868 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны 0,097 и 0,104 Ом/км.

                        СИП-70               СИП-70      СИП-35      СИП-35

                           250м                   100м            200м           100м     
      

                                              4+j3               4+j1           5+j0              4+j2
Вариант 1
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 50 и 25 мм2 соответственно равны 0,641 и 1,2 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 50 и 25 мм2 соответственно равны 0,101 и 0,106 Ом/км.
                      СИП-50                 СИП-25       СИП-25     СИП-25

                        250м                       100м            100м           100м     
      

                                              4+j3              3+j0            2+j1              1+j1
Вариант 2
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 70 и 25 мм2 соответственно равны 0,443 и 1,2 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 25 мм2 соответственно равны 0,097 и 0,106 Ом/км.

                        СИП-70              СИП-70       СИП-25      СИП-25

                          250м                     250м            150м           150м     
       

                                              4+j3              3+j0            2+j1              4+j2
Вариант 3
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 70 и 50 мм2 соответственно равны 0,443 и 0,641 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 50 мм2 соответственно равны 0,097 и 0,101 Ом/км.

                        СИП-70               СИП-70      СИП-50      СИП-50

                           250м                   100м            200м           100м     
      

                                              3+j2               4+j1           4+j1              5+j2
Вариант 4
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 50 и 25 мм2 соответственно равны 0,641 и 1,2 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 50 и 25 мм2 соответственно равны 0,101 и 0,106 Ом/км.
                      СИП-50                 СИП-50       СИП-25     СИП-25

                        250м                       100м            100м           100м     
      

                                              4+j3              5+j2            2+j1              2+j1
Вариант 5
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны 0,443 и 0,868 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны 0,097 и 0,104 Ом/км.

                        СИП-50              СИП-50       СИП-35      СИП-35

                          250м                     200м            200м           150м     
       

                                              5+j3              3+j0            4+j1              4+j2
Вариант 6
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны 0,443 и 0,868 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 35 мм2 соответственно равны 0,097 и 0,104 Ом/км.

                        СИП-70               СИП-70      СИП-35      СИП-35

                           200м                   150м            150м           100м     
      

                                              4+j3               4+j1           5+j0              4+j2
Вариант 7
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 50 и 25 мм2 соответственно равны 0,641 и 1,2 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 50 и 25 мм2 соответственно равны 0,101 и 0,106 Ом/км.
                      СИП-50                 СИП-50       СИП-25     СИП-25

                        150м                       150м            100м           100м     
      

                                              4+j3              3+j0            2+j1              1+j1
Вариант 8
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 70 и 25 мм2 соответственно равны 0,443 и 1,2 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 25 мм2 соответственно равны 0,097 и 0,106 Ом/км.

                        СИП-70              СИП-70       СИП-25      СИП-25

                          250м                     250м            100м           100м     
       

                                              4+j3              3+j0            2+j1              4+j2
Вариант 9
Определить потери напряжения в конце воздушной трёхфазной линии напряжением 380 В. Конфигурация, нагрузка сети в киловаттах и киловарах, длины участков сети в метрах и сечение проводов в квадратных миллиметрах указаны в схеме сети. Погонные активные сопротивления проводов СИП марки «АМКА» сечением 70 и 50 мм2 соответственно равны 0,443 и 0,641 Ом/км. Погонные реактивные сопротивления проводов сечением 70 и 50 мм2 соответственно равны 0,097 и 0,101 Ом/км.

                        СИП-70               СИП-70      СИП-50      СИП-50

                           250м                   200м            150м           100м     
      

                                              4+j1               3+j0           4+j1              3+j1
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